建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 恭城瑶族自治县平安镇新街完全小学教学综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 | JYJZ2025-007 |
| 建设单位 | 恭城瑶族自治县教育局 |
| 设计单位 | 广西教育建筑设计院有限公司 |
| 设 计 人 | 魏丽群 |
| 校 对 人 | 陈林娟 |
| 审 核 人 | 王寰宇 |
| 计算日期 | 2025年6月 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240101(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13878168965 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 可见光透射比	7

4.6 天窗	7

4.7 屋顶	7

4.8 外墙	8

4.9 挑空楼板	12

4.10 外窗热工	12

4.11 非中空窗面积比	15

4.12 有效通风换气面积	15

4.13 可开启窗扇	16

4.14 外窗气密性	16

4.15 幕墙气密性	17

4.16 规定性指标检查结论	17

5 权衡判断基本要求	17

6 综合权衡	18

6.1 计算条件	18

6.2 房间类型	19

6.3 气象数据	19

6.4 负荷分项统计	20

6.5 逐月负荷	20

6.6 逐月电耗	20

6.7 综合权衡	21

6.8 附录	22

建筑概况

| 工程名称 | 恭城瑶族自治县平安镇新街完全小学教学综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 建筑面积 | 地上798㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 11.7m |
| 建筑（节能计算）体积 | 3110.80 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1719.02 |
| 北向角度 | 345.7 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

5. 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359

建筑大样

立面图例

1层平面

2~3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 水泥砂浆(1) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 0.630 | 8.160 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0390 |  |
| 钢筋混凝土(1) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 双排孔混凝土砌块190 | 0.792 | 7.500 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0040 |  |
| 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0000 |  |
| 柔韧型腻子 | 0.069 | 3.650 | 294.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 柔性耐水腻子 | 0.069 | 3.650 | 294.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋网细石混凝土 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0040 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 0.096 | 3.723 | 1200.0 | 203.6 | 0.0000 |  |
| 聚合物水泥防水涂料 | 0.096 | 3.723 | 1200.0 | 203.6 | 0.0000 |  |
| 烧结页岩多孔砖(1) | 0.560 | 8.520 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0023 |  |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.750 | 160.0 | 1208.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：挤塑聚苯板+钢筋砼120 (K=0.252,D=7.597)：（由上到下）

水泥砂浆(1) 20mm＋钢筋网细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋页岩陶粒混凝土(ρ=1300) 30mm＋柔韧型腻子 100mm

2. 外墙：烧结页岩多孔砖+岩棉板 (K=0.617,D=4.377)：（由外到内）

水泥防水砂浆 5mm＋聚合物水泥防水涂料 1.2mm＋岩棉板 50mm＋烧结页岩多孔砖(1) 200mm＋水泥砂浆(1) 15mm＋柔性耐水腻子 2mm

3. 外窗：隔热金属框+中空玻(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) (K=2.700)：

传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 1719.02 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3110.80 |
| 体形系数 | 0.55 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 265.88 | 484.38 | 1036.93 |
| 2~3 | 7.800 | 531.76 | 968.76 | 2073.86 |
| 屋顶 | － | － | 265.88 | － |
| 合计 | 11.70 | 797.64 | 1719.02 | 3110.80 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 6.12 | 310.05 | 0.02 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 310.05 | 0.00 | 0.70 | 不需要 |
| 东向 | 立面3 | 99.36 | 402.48 | 0.25 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 136.26 | 402.48 | 0.34 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 建筑每个朝向的窗（ 包括透明幕墙） 墙面积比均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1217 | 1.20×1.70 | 1~3 | 3 | 2.04 | 6.12 | 6.12 |
| 东向 | 立面3 | C1824 | 1.80×2.40 | 1~3 | 3 | 4.32 | 12.96 | 99.36 |
|  |  | C2024 | 2.00×2.40 | 1~3 | 3 | 4.80 | 14.40 |  |
|  |  | C2524 | 2.50×2.40 | 1~3 | 12 | 6.00 | 72.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C1615 | 1.60×1.50 | 1~3 | 3 | 2.40 | 7.20 | 136.26 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C2824 | 2.80×2.40 | 1~3 | 18 | 6.72 | 120.96 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.02 | C1217 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.25 | C2524 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.34 | C1815 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

挤塑聚苯板+钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆(1) | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋网细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.096 | 3.723 | 1.00 | 0.016 | 0.058 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.630 | 8.160 | 1.15 | 0.041 | 0.389 |
| 柔韧型腻子 | 100 | 0.069 | 3.650 | 1.00 | 1.449 | 5.290 |
| 各层之和∑ | 294.5 | － | － | － | 3.808 | 7.597 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 广西居住规范27页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

烧结页岩多孔砖+岩棉板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 1.2 | 0.096 | 3.723 | 1.00 | 0.013 | 0.047 |
| 岩棉板 | 50 | 0.040 | 0.750 | 1.20 | 1.042 | 0.938 |
| 烧结页岩多孔砖(1) | 200 | 0.560 | 8.520 | 1.00 | 0.357 | 3.043 |
| 水泥砂浆(1) | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 柔性耐水腻子 | 2 | 0.069 | 3.650 | 1.00 | 0.029 | 0.106 |
| 各层之和∑ | 273.2 | － | － | － | 1.462 | 4.377 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 平均传热系数K | 0.62 + 141.76/1108.95 = 0.74 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 广西居住规范36页 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.391 | 26.50 | 10.36 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.106 | 22.80 | 2.42 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.106 | 8.10 | 0.86 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.106 | 3.60 | 0.38 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.085/2=0.0425 | 163.80 | 6.96 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 26.50 | 0.98 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.004 | 23.40 | 0.09 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.05 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.391 | 26.50 | 10.36 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.085/2=0.0425 | 152.10 | 6.46 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 26.50 | 0.98 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.004 | 17.55 | 0.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 17.88 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.391 | 34.40 | 13.45 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.106 | 196.80 | 20.86 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.106 | 66.00 | 7.00 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.106 | 41.40 | 4.39 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.085/2=0.0425 | 234.00 | 9.95 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 68.79 | 2.55 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.004 | 35.10 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  |  | 58.33 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.391 | 34.40 | 13.45 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.106 | 104.40 | 11.07 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.106 | 60.60 | 6.42 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.106 | 60.60 | 6.42 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.085/2=0.0425 | 81.90 | 3.48 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.037 | 68.80 | 2.55 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.004 | 29.25 | 0.12 |
|  | 合计 |  |  |  | 43.51 |
| 总计 |  |  |  |  | 141.76 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－内墙：WI-1 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+岩棉板 | 主墙体 | 294.48 | 1.000 | 0.62 | 4.38 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 22.05/294.48 = 0.69 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+岩棉板 | 主墙体 | 310.05 | 1.000 | 0.62 | 4.38 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 17.88/310.05 = 0.68 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+岩棉板 | 主墙体 | 238.20 | 1.000 | 0.62 | 4.38 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 58.33/238.20 = 0.86 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+岩棉板 | 主墙体 | 266.22 | 1.000 | 0.62 | 4.38 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 43.51/266.22 = 0.78 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+岩棉板 | 主墙体 | 1108.95 | 1.000 | 0.62 | 4.38 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 141.76/1108.95 = 0.75 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.1-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属框+中空玻(6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明) | 25 | 2.70 | 0.43 | 0.620 | 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1824，C2024，C2524，C1615，C1815，C2824，C1217 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 2.700 | 0.500 | 2.700 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义遮阳0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 织物遮阳 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1217 | 1~3 | 3 | 2.040 | 6.120 | 25 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 6.120 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1824 | 1~3 | 3 | 4.320 | 12.960 | 25 | 2.700 |
| 2 | C2024 | 1~3 | 3 | 4.800 | 14.400 | 25 | 2.700 |
| 3 | C2524 | 1~3 | 12 | 6.000 | 72.000 | 25 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 99.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1615 | 1~3 | 3 | 2.400 | 7.200 | 25 | 2.700 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 25 | 2.700 |
| 3 | C2824 | 1~3 | 18 | 6.720 | 120.960 | 25 | 2.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 136.260 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1217 | 1~3 | 3 | 2.040 | 6.120 | 25 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.120 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.432 |

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1824 | 1~3 | 3 | 4.320 | 12.960 | 25 | 0.432 | 平板遮阳0 | 0.405 | 0.175 |
| 2 | C2024 | 1~3 | 3 | 4.800 | 14.400 | 25 | 0.432 | 平板遮阳0 | 0.405 | 0.175 |
| 3 | C2524 | 1~3 | 12 | 6.000 | 72.000 | 25 | 0.432 | 平板遮阳0 | 0.405 | 0.175 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 99.360 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.175 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1615 | 1~3 | 3 | 2.400 | 7.200 | 25 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 25 | 0.432 |  | 1.000 | 0.432 |
| 3 | C2824 | 1~3 | 18 | 6.720 | 120.960 | 25 | 0.432 | 自定义遮阳0 | 0.800 | 0.346 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 136.260 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.355 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 6.12 | 2.70 | 0.43 | 0.02 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 99.36 | 2.70 | 0.18 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 136.26 | 2.70 | 0.36 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 241.74 | 2.70 | 0.28 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.1-1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 99.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 136.26 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001 | 61.98 |  | 129.87 | C2824 | 6.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2824 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2024 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1824 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | X002 | 61.99 |  | 101.79 | C2524 | 6.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2524 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2824 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2824 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | X003 | 61.99 |  | 101.79 | C2524 | 6.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  |  |  |  |  | C2524 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2824 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2824 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | X004 | 18.29 |  | 35.49 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不满足 |
|  | X005 | 16.26 |  | 33.93 | C1615 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不满足 |
|  | X006 | 5.40 |  | 19.89 | C1217 | 2.04 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不应小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001(最不利房间) | 普通教室 |  | 外窗 | C2824 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2824 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2024 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1824 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 办公建筑主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C1217） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |
| －南向－立面1 | 0.62 | ≥0.60 | 满足 |
| －东向－立面3 | 0.62 | ≥0.60 | 满足 |
| －西向－立面4 | 0.62 | ≥0.60 | 满足 |
| 屋顶 | K=0.25 | K<=0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.75; D=4.38 | K<=0.8 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=2.70; SHGC=0.43 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=2.70; SHGC=0.18 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=2.70; SHGC=0.36 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不应小于所在房间立面面积的10% | 满足 |
| 可开启窗扇 | 有可开启窗扇，有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 外窗气密性 | 6 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.25 D=7.60 |  |  | K=0.40 D=7.03 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.75 D=4.38 |  |  | K=0.80 D=4.04 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  | K=－ D=－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.02 | 2.70 | 0.43 | 0.02 | 3.00 | 0.45 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.25 | 2.70 | 0.18 | 0.25 | 2.60 | 0.40 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.34 | 2.70 | 0.36 | 0.34 | 2.20 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -28.64 | 12.81 | 3.70 | -11.48 | 0.00 | -23.60 |
| 供冷(kWh/㎡) | 11.26 | 26.88 | 9.37 | 33.36 | 0.00 | 80.88 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -28.37 | 12.16 | 5.13 | -11.22 | 0.00 | -22.31 |
| 供冷(kWh/㎡) | 11.33 | 28.22 | 15.03 | 33.67 | 0.00 | 88.25 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.08 |
| 2 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 3.01 |
| 3 | 0.01 | 1.84 | 0.04 | 1.62 |
| 4 | 0.09 | 1.08 | 0.17 | 0.95 |
| 5 | 1.60 | 0.06 | 1.86 | 0.06 |
| 6 | 2.92 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 7 | 5.66 | 0.00 | 6.11 | 0.00 |
| 8 | 6.36 | 0.00 | 6.77 | 0.00 |
| 9 | 3.91 | 0.00 | 4.17 | 0.00 |
| 10 | 1.92 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 11 | 0.63 | 0.05 | 0.75 | 0.04 |
| 12 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.97 |
| 合计 | 23.11 | 10.31 | 25.21 | 9.75 |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 33.42 | 34.96 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 23.11 | 25.21 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 10.31 | 9.75 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 80.88 | 88.25 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 23.60 | 22.31 |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022的要求。建筑节能设计符合要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 普通教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 普通教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日