## 封面
招标工程量清单
招标人：
| 工程名称： | 220kV挡村站10kV挡铁I线52号至66号杆迁改工程
招标控制价：
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（签字、盖执业专用章）
编制时间：

## 总价表
总价表
工程名称：220kV挡村站10kV挡铁I线52号至66号杆迁改工程
序号 | 项目 | 金额（元） | 备注
1 | 项目工程量清单报价汇总
3 | 其中安全文明施工费
4 | 合计

## 项目工程量清单汇总表
项目工程量清单汇总表
工程名称：220kV挡村站10kV挡铁I线52号至66号杆迁改工程
序号 | 清单编码 | 名称及说明 | 项目特征 | 工作内容 | 计算规则 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
一 |  | 建筑工程
1 | PA1111PA0301 | 挖坑槽土石方 | 1、基础类型:开关箱基础 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土石深度:1.46m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.土石方开挖 2.围护（挡土板）安装、拆除 3.基底钎探 4.场内运输 5.回填 6.余土外运、处置 | 按设计图示基础垫层底面积乘以开挖深度计算 | m³ | 19.746
2 | PA6411PB1901 | 井、池 | 1、基础类型:开关箱基础 2、垫层材质、厚度:混凝土C15，200mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌Mu20砖，1：2.5水泥砂浆抹15mm厚（掺3％防水粉）压实抹光 4、压顶材质、混凝土强度等级:预制混凝土 C25 5、构件运输:10km | 1.基底平整、夯实 2.铺设垫层 3.砌体砌筑 4.勾缝、抹灰 5.模板安装、拆除 6.混凝土浇制、养护 7.构件运输、安装 8.止水带裁制、连接及安装 | 按设计图示尺寸以体积计算 | m³ | 5.947
3 | PA6411PB2301 | 地沟（井、池）盖板 | 1、基础类型:开关箱基础 2、材质:预制混凝土 C30 3、规格:1150×300×100、1390×740×100 4、C型钢包边:热镀锌C型钢 100×50×20×3 5、构件运输:10km | 1.模板安装、拆除 2.混凝土浇制、养护 3.盖板包边制作、安装 4.构件运输、安装 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | m² | 4.134
4 | PA1111PA7601 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:一级钢，三级钢 2、规格:Φ10以外 3、基础类型:开关箱基础 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装 | 按设计用量、连接用量、施工措施用量之和，以质量计算 | t | 0.395
5 | PA1111PA7602 | 普通钢筋 | 1、钢筋种类:一级钢，三级钢 2、规格:Φ10以内 3、基础类型:开关箱基础 | 1.钢筋制作 2.钢筋安装 | 按设计用量、连接用量、施工措施用量之和，以质量计算 | t | 0.129
6 | PA1111PA7901 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格:槽钢 [10、角钢 ∠50×5 2、防腐要求:热镀锌 3、基础类型:开关箱基础 | 1.铁件制作，安装 2.防锈、清扫、擦掉油污、刷漆等 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.147
7 | PA6311PB2601 | 排水管道 | 1、材质:CPVC 2、型号、规格:DN200 3、集水口回填材料:细砂 4、基础类型:开关箱基础 | 1.管道安装 2.管件安装 3.集水口回填材料 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | m | 0.4
8 | PF1211PL0201 | 开挖路面 | 1、路面类型:人行道彩色砖 250×250×55 2、路面厚度:100mm | 1.定位、测量、放线、开挖 2.余土（石）外运及处理 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | m² | 200
9 | PF4111PA0401 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖掘深度:1米以内 2、弃淤泥:10km | 1.开挖 2.场内运输 3.外运、处置 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 10
10 | PF1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、挖土深度:0.805m 3、回填要求:人工回填，石粉 4、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 4.911
11 | PF2311PL1501 | 排管浇筑 | 1、排列层数:1层2列 2、垫层材质、厚度:混凝土C15，100mm厚 3、接口包封混凝土强度等级:C20 4、排管内衬管孔数、外径:2孔，Φ167 | 1.材料运输、装卸 2.垫层铺筑 3.模板安拆 4.混凝土浇制 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以包封体积减内衬管体积计算 | m³ | 1.459
12 | PF2311PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1、管材材质、规格:C-PVCΦ167×8.5，U-PVC-Φ32×7，配管枕 | 1.材料运输、装卸 2.管道及接口附件安装 3.拉棒试通 4.刷漆、临时堵管口 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以单线中心线长度计算，扣除工作井长度 | m | 10
13 | PF1111PL0102 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、挖土深度:0.805m 3、回填要求:人工回填，石粉 4、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 702.63
14 | PF2311PL1502 | 排管浇筑 | 1、排列层数:2层4列 2、垫层材质、厚度:混凝土C15，100mm厚 3、接口包封混凝土强度等级:C20 4、排管内衬管孔数、外径:8孔，Φ167 | 1.材料运输、装卸 2.垫层铺筑 3.模板安拆 4.混凝土浇制 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以包封体积减内衬管体积计算 | m³ | 339.769
15 | PF2311PL1602 | 电缆保护管敷设 | 1、管材材质、规格:8根C-PVCΦ167×8.5+1根U-PVC-Φ32×7，配管枕 | 1.材料运输、装卸 2.管道及接口附件安装 3.拉棒试通 4.刷漆、临时堵管口 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以单线中心线长度计算，扣除工作井长度 | m | 600
16 | PF2311PL1901 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ500以内 | 1、管径:180mm 2、管材材质:MPP-Φ180×12 | 1.材料运输、装卸 2.工作坑开挖、工作棚搭拆、安装导轨、顶管设备 3.挖土、余土、泥浆外运及处理 4.管道顶进 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以长度计算 | m | 100
17 | PF1111PL0103 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、电缆井类型:转角井 1层2列行人 水泥盖板 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土深度:0.96m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 14.377
18 | PF2211PL1301 | 砖砌工作井 | 1、电缆井类型:转角井 1层2列行人 水泥盖板 2、垫层材质、厚度:细砂找平，100mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚（掺5％防水粉） 4、混凝土强度等级:预制混凝土底板、盖板 C30、预制混凝土圈梁 C25 5、盖板:2列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1180×300×100 混凝土 C30 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安拆 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑，勾缝、抹灰 6.预制混凝土构件运输、安装 7.防腐 8.防水 9.工器具移运 10.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 5.382
19 | PF2211PL0501 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，Φ10以内 2、电缆井类型:转角井 1层2列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.588
20 | PF2211PL0502 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，三级钢，Φ10以外 2、电缆井类型:转角井 1层2列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.14
21 | PF2211PL0601 | 预埋铁件 | 1、电缆井类型:转角井 1层2列行人 水泥盖板 2、种类、规格:角钢 ∠50×5 3、防腐形式及要求:热镀锌 | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.061
22 | PF1111PL0104 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、电缆井类型:转角井 3层4列行人 水泥盖板 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土深度:1.46m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 13.909
23 | PF2211PL1302 | 砖砌工作井 | 1、电缆井类型:转角井 3层4列行人 水泥盖板 2、垫层材质、厚度:细砂找平，100mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚（掺5％防水粉） 4、混凝土强度等级:预制混凝土底板、盖板 C30、预制混凝土圈梁 C25 5、盖板:4列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1670×300×100 混凝土 C30 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安拆 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑，勾缝、抹灰 6.预制混凝土构件运输、安装 7.防腐 8.防水 9.工器具移运 10.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 4.485
24 | PF2211PL0503 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，Φ10以内 2、电缆井类型:转角井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.353
25 | PF2211PL0504 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，三级钢，Φ10以外 2、电缆井类型:转角井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.163
26 | PF2211PL0602 | 预埋铁件 | 1、种类、规格:角钢 ∠50×5 2、防腐形式及要求:热镀锌 3、电缆井类型:转角井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.034
27 | PF3211PL2102 | 电缆支架 | 1、材质:水平折叠复合支架 2、规格:一托二线 3、电缆井类型:转角井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.制作安装 3.接地连接 4.防腐 5.工器具移运 6.场地清理 | 以副计量，按设计图示数量计算 | 副 | 9
28 | PF1111PL0105 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、电缆井类型:直线井 3层4列行人 水泥盖板 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土深度:1.46m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 11.368
29 | PF2211PL1303 | 砖砌工作井 | 1、电缆井类型:直线井 3层4列行人 水泥盖板 2、垫层材质、厚度:细砂找平，100mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚（掺5％防水粉） 4、混凝土强度等级:预制混凝土底板 C30、预制混凝土圈梁 C25 5、盖板:4列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1670×300×100 混凝土 C30 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安拆 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑，勾缝、抹灰 6.预制混凝土构件运输、安装 7.防腐 8.防水 9.工器具移运 10.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 3.771
30 | PF2211PL0505 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，Φ10以内 2、电缆井类型:直线井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.283
31 | PF2211PL0506 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，三级钢，Φ10以外 2、电缆井类型:直线井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.163
32 | PF2211PL0603 | 预埋铁件 | 1、种类、规格:角钢 ∠50×5 2、防腐形式及要求:热镀锌 3、电缆井类型:直线井 3层4列行人 水泥盖板 | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.034
33 | PF1111PL0106 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、电缆井类型:2层4列排管行人转角井 (水泥盖板) 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土深度:1.21m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 11.45
34 | PF2211PL1304 | 砖砌工作井 | 1、电缆井类型:2层4列排管行人转角井 (水泥盖板) 2、垫层材质、厚度:细砂找平，100mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚（掺5％防水粉） 4、混凝土强度等级:预制混凝土底板、盖板 C30、预制混凝土圈梁 C25 5、盖板:4列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1670×300×100 混凝土 C30 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安拆 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑，勾缝、抹灰 6.预制混凝土构件运输、安装 7.防腐 8.防水 9.工器具移运 10.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 4.796
35 | PF2211PL0507 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，Φ10以内 2、电缆井类型:2层4列排管行人转角井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.13
36 | PF2211PL0508 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，三级钢，Φ10以外 2、电缆井类型:2层4列排管行人转角井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.214
37 | PF2211PL0604 | 预埋铁件 | 1、种类、规格:角钢 ∠50×5 2、防腐形式及要求:热镀锌 3、电缆井类型:2层4列排管行人转角井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.034
38 | PF3211PL2103 | 电缆支架 | 1、材质:水平折叠复合支架 2、规格:一托二线 3、防腐要求:热镀锌 4、电缆井类型:2层4列排管行人转角井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.制作安装 3.接地连接 4.防腐 5.工器具移运 6.场地清理 | 以副计量，按设计图示数量计算 | 副 | 6
39 | PF1111PL0107 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、电缆井类型:2层4列排管行人直线井 (水泥盖板) 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土深度:1.21m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 51.65
40 | PF2211PL1305 | 砖砌工作井 | 1、电缆井类型:2层4列排管行人直线井 (水泥盖板) 2、垫层材质、厚度:细砂找平，100mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚（掺5％防水粉） 4、混凝土强度等级:预制混凝土底板、盖板 C30、预制混凝土圈梁 C25 5、盖板:4列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1670×300×100 混凝土 C30 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安拆 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑，勾缝、抹灰 6.预制混凝土构件运输、安装 7.防腐 8.防水 9.工器具移运 10.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 17.878
41 | PF2211PL0509 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，Φ10以内 2、电缆井类型:2层4列排管行人直线井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.588
42 | PF2211PL0510 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，三级钢，Φ10以外 2、电缆井类型:2层4列排管行人直线井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 1.037
43 | PF2211PL0605 | 预埋铁件 | 1、种类、规格:角钢 ∠50×5 2、防腐形式及要求:热镀锌 3、电缆井类型:2层4列排管行人直线井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.169
44 | PF3211PL2104 | 电缆支架 | 1、材质:水平折叠复合支架 2、规格:一托二线 3、防腐要求:热镀锌 4、电缆井类型:2层4列排管行人直线井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.制作安装 3.接地连接 4.防腐 5.工器具移运 6.场地清理 | 以副计量，按设计图示数量计算 | 副 | 30
45 | PF1111PL0108 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1、电缆井类型:2层4列排管行人转角长井 (水泥盖板) 2、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 3、挖土深度:1.21m 4、回填要求:人工回填，石粉 5、余土外运:10km | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.余土（石）外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 19.4
46 | PF2211PL1306 | 砖砌工作井 | 1、电缆井类型:2层4列排管行人转角长井 (水泥盖板) 2、垫层材质、厚度:细砂找平，100mm厚 3、侧壁材质、砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖，井壁和井底1：2.5水泥砂浆抹20mm厚（掺5％防水粉） 4、混凝土强度等级:预制混凝土底板、盖板 C30、预制混凝土圈梁 C25 5、盖板:4列预制砼盖板(3mm厚C型钢包边)1670×300×100 混凝土 C30 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安拆 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑，勾缝、抹灰 6.预制混凝土构件运输、安装 7.防腐 8.防水 9.工器具移运 10.场地清理 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | m³ | 7.892
47 | PF2211PL0511 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，Φ10以内 2、电缆井类型:2层4列排管行人转角长井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.22
48 | PF2211PL0512 | 钢筋 | 1、种类、规格:一级钢，三级钢，Φ10以外 2、电缆井类型:2层4列排管行人转角长井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.钢筋加工、制作、安装 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.23
49 | PF2211PL0606 | 预埋铁件 | 1、种类、规格:角钢 ∠50×5 2、防腐形式及要求:热镀锌 3、电缆井类型:2层4列排管行人转角长井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.铁件加工、制作、安装、防腐 3.工器具移运 4.场地清理 | 按设计图示尺寸，以质量计算 | t | 0.034
50 | PF3211PL2105 | 电缆支架 | 1、材质:水平折叠复合支架 2、规格:一托二线 3、防腐要求:热镀锌 4、电缆井类型:2层4列排管行人转角长井 (水泥盖板) | 1.材料运输、装卸 2.制作安装 3.接地连接 4.防腐 5.工器具移运 6.场地清理 | 以副计量，按设计图示数量计算 | 副 | 22
小计
二 |  | 安装工程
1 | PC1711PC3201 | 接地母线 | 1、材质:热镀锌扁钢 2、型号、规格:-50×5 3、安装地点:户外 4、埋深:不小于0.8m | 1.接地沟开挖及回填土夯实 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 | 按设计图示数量计算 | m | 23
2 | PC1711PC3301 | 接地极 | 1、材质:热镀锌钢材 2、规格:∠50×5×1500 | 1.接地极安装 2.单体调试 | 按设计图示数量计算 | 根 | 4
3 | PC1321PC0301 | 组合式环网柜成套装置 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:6个进出线间隔、6套自动化终端保护测控单元；2个进出线PT间隔；自动化终端综合测控通信单元1套（具备GPS、无线专网、无线公网、光纤通信功能；无需配柜子，放在PT柜的上层）； 3、屏柜数量:8面 4、保护装置型号、规格:SF6断路器、630A/25KA（弹簧/永磁操作机构） 5、标牌材质:反光铝板丝印 | 1.本体安装 2.铁构件制作安装 3.标识标牌安装 4.接地、补漆 5.单体调试 | 按设计图示数量计算 | 座 | 1
4 | PC1811PC4401 | 送配电设备系统调试 | 1、设备电压等级:10kV 2、开断设备名称:断路器 | 1.二次回路试验 2.一次通流、二次升压试验 3.整组传动试验 | 按设计图示开断设备数量计算 | 系统 | 6
5 | PC1811PC4501 | 母线系统调试 | 1、母线电压等级:10kV | 1.二次回路调试 2.保护、信号动作试验 3.绝缘监察装置试验 | 按设计图示装有电压互感器的母线段数量计算 | 段 | 1
6 | PC1821PC5201 | 整套启动调试 | 1、站所类型:环网箱 | 1.启动方案编制 2.一二次回路核相 3.电流电压测量 4.保护带负荷运行 5.试验及检查 6.试运行 | 按站计算 | 站 | 1
7 | PC1921PG3901 | 采集终端 | 1、名称:配电自动化终端采集装置 2、型号、规格:DTU | 1.安装固定、接地 2.单机性能测试 3.终端联调 | 按设计图示数量计算 | 台 | 1
8 | PC1921PG4801 | 配电自动化主站系统调试 | 1、名称:主站与终端联调 | 1.系统调试 | 按设计图示数量计算 | 系统 | 1
9 | PC1911PG2701 | 监控及安防设备 | 1、智能终端:智能网关 2、传感器数量:2个 | 1.监控主机安装固定、接地 2.单机性能调测 3.安装、调测传感器 4.系统联调 | 按设计图示数量计算 | 站 | 1
10 | PC1911BB4901 | 附属设施 安健环 | 1、安装方式:悬挂、粘贴 2、材质:有机玻璃、不干胶标签纸 | 1.附属设施安装 | 按设计图示数量计算 | 块 | 2
11 | PC1211PC0801 | 户外开关箱红外测温镜 | 1、电压等级:10kV 2、名称:红外测温镜 | 1.本体及附件安装 2.本体至相邻一组（或台）设备连接线安装 3.标识标牌安装 4.接地、补漆 5.单体调试 | 按设计图示数量计算 | 台 | 6
12 | PE3211PK3001 | 10kV横担∠80×7×1500 | 1、横担排列方式:水平排列 2、横担材质:热镀锌钢材 | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 组 | 2
13 | PE3211PK3002 | 10kV横担∠80×7×1500 | 1、横担排列方式:水平排列 2、横担材质:热镀锌钢材 | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 组 | 1
14 | PE3211PK3201 | 绝缘子 支柱式绝缘子 R8ET125L | 1、型号、规格:支柱式绝缘子PS-15T | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.绝缘子安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 只 | 3
15 | PE5111PK3901 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:户外隔离开关 3、型号、规格:陶瓷 630A | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 组 | 2
16 | PE5111PK3902 | 杆上配电装置 | 1、电压等级:10kV 2、设备名称:交流无间隙金属氧化物避雷器 3、型号、规格:瓷外套、Y5WS-17/50 | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 组 | 2
17 | PE3211PK3003 | 10kV瓷横担 SC-210及附件 | 1、横担材质:热镀锌钢材、陶瓷 | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 套 | 2
18 | PF3211PL2101 | 电缆支架、上杆钢管及附件 | 1、材质:热镀锌钢材 2、防腐要求:镀锌 | 1.材料运输、装卸 2.制作安装 3.防腐 4.工器具移运 5.场地清理 | 1.以副计量，按设计图示数量计算 | 套 | 2
19 | PE4111PK3401 | 架空导线 跳线安装 | 1、电压等级:10kV | 1.跳线制作、安装 | 按设计图示数量以单相计算 | 单相 | 3
20 | PE1111PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1、土壤类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、开挖深度:2.8m | 1.基坑开挖、修整 2.坑内排水 3.装拆挡土板及回填夯实 4.余土外运及处理 5.场地清理 6.工器具移运 | 按基础垫层底面积乘以挖土深度计算，无垫层则以基础底面积乘以挖土深度计算 | m³ | 6.979
21 | PE1311PK1201 | 电杆现浇基础 | 1、混凝土强度等级:C20、C25 | 1.材料装卸、运输 2.钢筋绑扎及安装 3.模版安拆 4.混凝土浇制 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示尺寸以体积计算 | m³ | 5.2
22 | PE1311PK1001 | 电杆套筒 | 1、数量:外套筒11节，内套筒3.5节 2、套筒:套筒砼C25，外套筒单节0.033m，内套筒单节1m | 1.材料装卸、运输 2.套筒坑口移运、组合、吊装 3.操平、找正、固定（紧固） 4.套筒基础加装填充物并捣鼓，加顶盖及二次灌浆 5.场地清理 6.工器具移运 | 按设计图示电杆数量以基计算 | 基 | 2
23 | PE3211PK2801 | 杆塔附属设施 | 1、名称:杆塔标志牌 2、材质:铝板 3、规格:320mm×260mm | 1.材料运输、装卸 2.杆塔附属设施安装 3.场地清理 4.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 块 | 2
24 | PE3211PK2802 | 杆塔附属设施 | 1、名称:10kV配电线路相序标志牌 2、材质:铝板 3、规格:圆形，直径160mm | 1.材料运输、装卸 2.杆塔附属设施安装 3.场地清理 4.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 组 | 1
25 | PE3211PK2803 | 杆塔附属设施 | 1、名称:杆塔警示牌 2、材质:铝板 3、规格:300mm×240mm | 1.材料运输、装卸 2.杆塔附属设施安装 3.场地清理 4.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 块 | 2
26 | PE3211PK3204 | 绝缘子 | 1、型号、规格:双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 串 | 18
27 | PE1111PK0104 | 线路复测及分坑 | 1、杆塔类型:单杆 | 1.复测桩位及档距 2.测定坑位、坑界及施工基面，补桩 3.平面、断面校核 4.场地清理 5.工器具移运 | 按设计图示数量计算 | 基 | 2
28 | PE3111PK2304 | 混凝土杆组立 | 1、杆型:单杆、15米、Φ270杆头 2、组立型式:分段式 | 1.材料装卸、运输 2.杆塔组立、校正 3.电杆根部防腐、油漆涂刷 4.工器具移运 5.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 基 | 2
29 | PE4111PK3402 | 架空导线 JKLYJ-10/240 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKLYJ-10/240 | 1.材料装卸、运输 2.金具安装 3.放线、紧线 4.电气间隙测定 5.调整弧垂、绑扎 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示尺寸以线路亘长计算 | m | 150
30 | PE4111BK3401 | 带电作业 | 1、类型:带电断、接引流线 2、回路数:单回 3、是否同时进行:是 | 引流线安装及拆除同时进行，检查，绝缘遮蔽，安装，搭接，调整，拆除，清理，工器具移运等。 | 按设计图示数量以三相/次计算 | 三相/次 | 2
31 | PF8111PL3102 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测交接试验、局放试验 | 1.试验设备移运及布置 2.接电及布线 3.电缆试验 4.试验后复位 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 回路 | 2
32 | PF5111PL2701 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:10kV冷缩户外,3×300 | 1.材料运输、装卸 2.搭拆工作棚 3.终端头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 套 | 2
33 | PF5111PL2702 | 电缆终端头 | 1、型号、规格:10kV冷缩户内,3×300 | 1.材料运输、装卸 2.搭拆工作棚 3.终端头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 套 | 4
34 | PF5111PL2801 | 电缆中间头 | 1、型号、规格:10kV冷缩，3×300（含防火防爆盒） | 1.材料运输、装卸 2.搭拆工作棚 3.中间头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 套 | 1
35 | PF4311PL2501 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:10kV普通电缆3×300 | 1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | m | 1300
36 | PF8111PL3101 | 电缆试验 | 1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测交接试验、局放试验 | 1.试验设备移运及布置 2.接电及布线 3.电缆试验 4.试验后复位 5.工器具移运 6.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 回路 | 1
37 | PF4311PL2502 | 埋管内敷设 | 1、型号、规格:镀锌扁钢-50×5 | 1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | m | 610
38 | PF4311PL2503 | 电缆井接地 | 1、型号、规格:镀锌扁钢-50×5、角钢 ∠50×50×5 L=1500 | 1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示尺寸以电缆长度计算 | 座 | 11
小计
三 |  | 拆除工程
1 | PE3111PK2302 | 拆除电杆 | 1、杆型:单杆、18米、Φ190杆头 2、组立型式:分段式 | 1.材料装卸、运输 2.杆塔组立、校正 3.电杆根部防腐、油漆涂刷 4.工器具移运 5.场地清理 | 按设计图示数量计算 | 基 | 14
2 | PE4111PK3403 | 拆除导线 | 1、电压等级:10kV 2、型号、规格:JKLYJ-10/240 | 1.材料装卸、运输 2.金具安装 3.放线、紧线 4.电气间隙测定 5.调整弧垂、绑扎 6.工器具移运 7.场地清理 | 按设计图示尺寸以线路亘长计算 | m | 3000
小计
合计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：220kV挡村站10kV挡铁I线52号至66号杆迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估单价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 施工总承包服务项目 | 项
5 | 其他 | 项
5.1 | 拆除工程费 | 项
5.4 | 市政道路开挖修复费 | 项 | 90000 | 桂建计字【2005】53号文:彩砖人行道450元/㎡*200㎡，该项费用为暂估，根据实际支付费用结算

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  |  | 重量 |  | 费用编码
[6 empty] | 不含税价 | 损耗费 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 乙供设备税金 | 总价 | 费用编码
[5 empty] | 不含税价 | 合价 | 运杂费 | 配送费

## 人工系数调整价差明细表
人工系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价

## 材料系数调整价差明细表
材料系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价

## 机械系数调整价差明细表
机械系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价