## 封-1招标工程量清单
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西师范大学
招 标 人:
(单位盖章)
广西北投建信建设项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西师范大学 |  | 广西北投建信建设项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-05-01 | 复核时间: | 2025-05-01
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | 第1页 共1页
一、项目概况
建设地点：桂林市雁山区雁中路 1 号广西师范大学雁山校区。
建设单位：广西师范大学。
设计单位：桂林市建筑设计研究院、广西旗兴电力勘察设计有限公司。
工程概况：广西师范大学雁山校区原有总容量 8650KV，新建硕士研究生宿舍楼新增容量 2400KVA,该项目建设内容
为安装 3 台箱式变压器及其配套基础设施。
工程特征：安装 800KVA 箱式变压器 3 台、户外 6 间隔开闭所 1 座；高低压电缆敷设；建设砖砌排管工作井、
砖砌开闭所基础、混凝土箱变基础等。
二、编制范围
本次评审范围即招标范围，包括：安装工程、市政工程等施工内容，详见工程量清单。
三、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》；
2.《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；
3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
4.《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）（GB50854～50862-2013）》；
5.本工程施工图纸（2022 年 3 月）、招标文件（未送审）、业主答疑及相关资料；
6.其他相关资料。
四、其他说明：
1.本工程采用商品混凝土；
2.增值税采用一般计税法；
3.其他要求详见招标文件的相关要求。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—安装
1.1.2 | 广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—市政
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—安装
分部分项工程
| 4. | 一、高压配电
1 | 桂030402019001 | 新建1号开闭所 1.型号:10kV开闭所 2.开关柜子需全封闭式绝缘柜,开关为断路器。满足《10kV户外开关箱配置SF6全绝缘断路器自动化成套柜技术规范书(通用部分)》要求, 具有手动电动分合闸、通信加密模块,需满足过流Ⅰ段、过流Ⅱ段、过流Ⅲ段、零序过流Ⅰ段、零序过流Ⅱ段保护功能, 带有三摇功能,故障分闸时间≤25ms,具备接入桂林供电局配电自动化主站功能;满足桂林网区或南网入网检测要求。 3.不含计量互感器、计量表、预付费表和负控装置主材费（供电局提供）。 4.各种型式报告试验按有关国家及电力行业标准执行。 5.配置及参数要求详见新建1号开闭所配电装置接线图 6.变电所基础另计 7.品牌参照或相当于“海南威特” | 台 | 1
2 | 030402018001 | 新建1号2号专变配电站 1.型号及容量:组合型成套箱式变电站 SCB13-800/10kVA 2.开关柜型号:全绝缘全密封 3.变压器线圈采用优质铜导线绕制 4.开关断路器选用成套产品 5.不含计量互感器、计量表、预付费表和负控装置主材费（供电局提供）。 6.应符合南方电网公司高压负荷开关柜技术规范要求。 7.配置及参数要求详见新建1号专变配电装置接线图 8.箱变基础另计 9.品牌参照或相当于“海南威特” | 台 | 2
3 | 030402018002 | 新建3号专变配电站 1.型号及容量:组合型成套箱式变电站 SCB13-800/10kVA 2.开关柜型号:全绝缘全密封 3.变压器线圈采用优质铜导线绕制 4.开关断路器选用成套产品 5.不含计量互感器、计量表、预付费表和负控装置主材费（供电局提供）。 6.应符合南方电网公司高压负荷开关柜技术规范要求。 7.配置及参数要求详见新建3号专变配电装置接线图 8.箱变基础另计 9.品牌参照或相当于“海南威特” | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4 | 030414001001 | 组合式成套箱式变电站调式 1.型号及容量:SCB13-800/10kVA | 系统 | 3
5 | 030404017001 | 1#变压器低压分接箱 1.安装方式：落地安装 2.配置及参数要求详见系统接线图 3.含配电箱基础制作安装 4.品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
6 | 030404017002 | 室外充电桩配电箱 1.安装方式：落地安装 2.配置及参数要求详见系统接线图 3.含配电箱基础制作安装 4.品牌参照或相当于“德力西” | 台 | 1
7 | 030408003001 | 电缆保护管 1.材质:CPVC管 2.规格:160×8.5CPVC 3.含管枕 4.品牌参照或相当于“联塑” | m | 750.00
8 | 030408003002 | 七孔通讯管 1.材质:CPVC管 2.规格:32*7CPVC 3.品牌参照或相当于“联塑” | m | 375.00
9 | 030408001001 | 高压电力电缆 1.型号:ZRC-YJV22-8.7/15-3*120mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 408.98
10 | 030408001002 | 高压电力电缆 1.型号:ZRC-YJV22-8.7/15-3*70mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 45.00
11 | 030408006001 | 10kV电缆户内冷缩终端头制作、安装 1.型号:配套ZRC-YJV22-8.7/15-3*120mm2 | 个 | 2
12 | 030408006002 | 10kV电缆户内冷缩终端头制作、安装 1.型号:配套ZRC-YJV22-8.7/15-3*70mm2 | 个 | 6
13 | 030408008001 | 电缆井防火封堵 | 处 | 20
14 | 030408008002 | 开闭所、变电站防火堵洞 | 处 | 3
15 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 | 系统 | 1
16 | 030409002001 | 接地母线 1.规格材质:热镀锌扁钢 -50*5 | m | 519.00
17 | 030409002002 | 接地母线 1.规格材质:热镀锌扁钢 -40*4 | m | 110.00
18 | 030409002003 | 接地母线 1.规格材质:热镀锌圆钢 16 | m | 90.00
19 | 030409001001 | 接地极 1.规格材质:热镀锌角钢 L50*5 L=1500 | 根 | 32
20 | 030409001002 | 接地极 1.规格材质:热镀锌角钢 L50*5 L=2000 | 根 | 116
21 | 030414011001 | 接地装置 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1
22 | 080802013001 | 10kV电缆线路标志牌 | 块 | 14
23 | 080802013002 | 10kV电缆地面标志牌 | 块 | 40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
24 | 080802013003 | 设备标识牌 | 块 | 4
25 | 080802013004 | 警告标识牌 | 块 | 4
| 4. | 二、低压配电
26 | 030408001003 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 881.48
27 | 030408001004 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 476.14
28 | 030408001005 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 1028.09
29 | 030408001006 | 电力电缆 1.型号:WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95mm2 2.品牌：同等或优于“桂林国际” | m | 299.22
30 | 030408001007 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 69.26
31 | 030408001008 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 189.37
32 | 030408001009 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 663.71
33 | 030408001010 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-4*6mm2 2.品牌参照或相当于“桂林国际” | m | 901.63
34 | 030408006003 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185mm2 | 个 | 12
35 | 030408006004 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150mm2 | 个 | 6
36 | 030408006005 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120mm2 | 个 | 18
37 | 030408006006 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZH-YJY-0.6/1KV-4*95mm2 | 个 | 4
38 | 030408006007 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50mm2 | 个 | 4
39 | 030408006008 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35mm2 | 个 | 2
40 | 030408006009 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1.型号:配套WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25mm2 | 个 | 10
41 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—市政
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
42 | 040101002001 | 挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类型:投标人结合地质勘察报告或勘查现场后综合考虑 2.挖土深度:按图纸要求 |  | 256.02
43 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土源 3.填方来源:利用开挖量 4.运距:场内运输 |  | 256.02
44 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级: 商品普通砼 C15 |  | 22.88
45 | 040303002001 | 混凝土管道包封 1.混凝土种类、强度等级: 商品普通砼 C15 |  | 67.28
46 | 041001001001 | 拆除水泥混凝土路面 1.拆除厚度：20cm | ㎡ | 3.66
47 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.路面类型:C25水泥混凝土路面，厚度20cm | ㎡ | 3.66
48 | 041001002001 | 拆除人行道 1.拆除厚度：20cm透水砖 | ㎡ | 0.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
49 | 040204002001 | 人行道透水砖铺设 1.路面类型:透水砖 2.主材利旧 | ㎡ | 0.92
| 6. | 市政工程
50 | 040504001001 | 高压直线2孔排管工作井 1.内尺寸：2.445m*0.91m*1.26m 2.垫层:C15商品混凝土200mm 3.井壁:M10水泥砂浆砌MU15砖240mm 4.C25混凝土压顶 5.井盖材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖板 6.预埋镀锌角钢井框L50*5，盖板5mm厚C型包边 7.含混凝土模板、钢筋制作安装、预埋铁件等全部内容，具体做法详见设计图纸 | 座 | 3
51 | 040504001002 | 转角2孔排管工作井 1.内尺寸：1.835m*0.91m*1.26m 2.垫层:C15商品混凝土200mm 3.井壁:M10水泥砂浆砌MU15砖240mm 4.C25混凝土压顶 5.井盖材质、规格:C30钢筋混凝土预制盖板 6.预埋镀锌角钢井框L50*5，盖板5mm厚C型包边 7.含混凝土模板、钢筋制作安装、预埋铁件等全部内容，具体做法详见设计图纸 | 座 | 5
52 | 040504001003 | 开闭所基础 1.垫层:C15商品混凝土200mm 2.井壁:M10水泥砂浆砌MU15砖240mm，并用1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光。 3.C25混凝土圈梁 4.预埋镀锌角钢井框L50*5，盖板5mm厚C型包边 6.含砖砌人孔井、砖砌台阶。 7.含混凝土模板、钢筋制作安装、预埋铁件等全部内容，具体做法详见设计图纸 | 座 | 1
53 | 040504002001 | 箱变基础 1.垫层:C15商品混凝土200mm 2.井壁:C25现浇混凝土 3.混凝土强度等级:圈梁采用C25现浇混凝土 4.预埋镀锌角钢井框L50*5，盖板5mm厚C型包边 5.含砖砌人孔井、砖砌台阶。 6.含混凝土模板、钢筋制作安装、预埋铁件等全部内容，具体做法详见设计图纸 | 座 | 3
54 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:渣土 2.新型智能环保渣土车的挖、装、运 3.运距:投标人自行考虑 |  | 281.66
55 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.土壤类别：渣土 |  | 281.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.包含建筑垃圾消纳所需相关费用 3.工程量结算时以签证为准
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
单价措施项目
56 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 挖掘机场外运输费 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—安装
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—市政
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6056.94 | 分部分项工程费及措施项目费
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—市政
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 373.97 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程—市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 砂（综合） |  |  |  | 99.03
2 | 水 |  |  |  | 3.5
3 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  |  | 349.51
4 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  |  | 375.73
5 | 预拌普通混凝土 C30 |  |  |  | 389.32
6 | 电缆保护管160×8.5CPVC | m |  |  | 85.95
7 | 七孔通讯管 | m |  |  | 21.5
8 | 接地极L50×5 L=1500 | 根 |  |  | 28.86
9 | 接地极L50×5 L=2000 | 根 |  |  | 38.49
10 | 户内热缩式电缆终端头 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185mm2 | 套 |  |  | 35
11 | 热镀锌扁钢 -50*5 | m |  |  | 10.23
12 | 热镀锌扁钢 -40*4 | m |  |  | 6.58
13 | 热镀锌圆钢 16 | m |  |  | 7.43
14 | ZRC-YJV22-8.7/15-3*70mm2 | m |  |  | 212.8
15 | ZRC-YJV22-8.7/15-3*120mm2 | m |  |  | 345.3
16 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185mm2 | m |  |  | 708.77
17 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150mm2 | m |  |  | 544.28
18 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50mm2 | m |  |  | 200.01
19 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120mm2 | m |  |  | 447.64
20 | 电力电缆WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95mm2 | m |  |  | 387.76
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西师范大学(雁山校区)新建硕士研究生宿舍楼新增2400kVA变压器配电工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
21 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35mm2 | m |  |  | 141.52
22 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25mm2 | m |  |  | 104.91
23 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*6mm2 | m |  |  | 30.37
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22