## 封-1招标工程量清单
安德镇三合街集中供水工程
招标工程量清单
靖西市水利局
招 标 人:
(单位盖章)
广西百泽工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
安德镇三合街集中供水工程
招标工程量清单
|  |  | 靖西市水利局 |  | 广西百泽工程项目管理有限公司
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
| 编制人: |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间: |  | 2025-06-19 | 复核时间: | 2025-06-19
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:安德镇三合街集中供水工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：安德镇三合街集中供水工程，项目位于靖西市安德镇。
二、本预算范围包括旧水池拆除重建容积为300m³1座,泵房维修(地面硬化20.6㎡、更换门窗、内外抹面,泵房配套照明)，配套水泵设备2套(一备一用，含自动抽水)，新建机钻深井一口井深140m,配套泵房1座,泵设备2套(一备一用,含自动抽水)，10kv高压线路137m、0.4kv低压线路280m及抽水电缆256m，新建加压站一座(配套建设管理房1座、方形500m³蓄水池1座、抽水房1座、水泵设备2套(一备一用，含自动抽水)、40t/h的一体式净水设备1套、厂区内硬化390m、围墙建设96m,、排水沟94m、砼台阶9m），安装DN125抽水管路3210m、安装DN65抽水管路183m，配套DN125供水主管255m、DN100供水主管1806m、DN50供水主管835m，配套镇墩43处、支墩38处，管路埋设河床20m，道路破除恢复430m，新建道路硬化长230m,临时施工便道105m。
三、编制依据：
1．安德镇三合街集中供水工程设计图纸； 2．广西水利水电工程设计概（预）算编制规定；广西水利水电建筑工程概（预）算定额、广西水利水电设备安装工程概（预）算定额、广西水利水电工程施工机械台时费定额和有关行业主管部门颁发的定额； 3．广西壮族自治区水利厅文件：桂水基（2007）第38号文； 4．广西壮族自治区发展计划委员会文件：桂计投资（1999）第37号文； 5．国家发改委、建设部计价格[2002]10 号文颁发的《工程勘察设计收费标准》； 6．广西壮族自治区水利厅文件桂水基[2008]18号文“关于执行《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”； 7．《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（桂水基[2014]41号）号文； 8．关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知。桂水基[2016]1号文； 9．《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》桂水基[2016]16号； 10．水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 水办基[2016]31号； 11．《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》桂水基[2019]4号； 12．《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》 (桂人社规[2019]9号) 13．桂水建设[2023 ]4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。 14.建筑材料预算价格：材料价格采用《百色建设工程造价信息》2025年第4期公布的靖西市信息价，当工程造价信息没有发布时，参照市场价综合考虑取定。
表-01

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 水源泵房维修（共1座，尺寸3.6×4.2×4m）
2 | 备用水源 新建机钻深井（共1座）
3 | 备用水源新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡）
4 | 加压站厂区工程
5 | 加压站新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡）
6 | 加压站管理房（共1座，尺寸5.6×11.0×3.6m）
7 | 加压站500m³钢筋混凝土，方形高位水池（1座，埋深2.5m）
8 | 厂房进场道路（L=230m）
9 | 300m³钢筋混凝土，圆形高位水池（1座）
10 | 其他管道工程
11 | 抽水工程
12 | 净化消毒设备工程
13 | 电力部分（加压站）
14 | 输（抽）水管路工程
15 | 配水管路工程
16 | 临时施工便道
17 | 措施项目
18 | 其他项目
合计

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 水源泵房维修（共1座，尺寸3.6×4.2×4m）
1.1 | 500106010001 | 混凝土凿毛，水平面 | m² | 12.16 |  |  | 7.2
1.2 | 500109001001 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 1.22 |  |  | 14.5
1.3 | 500109001002 | C20混凝土，散水 | m³ | 0.88 |  |  | 14.5
1.4 | 500105010001 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 12.16 |  |  | 16.1
1.5 | 500105010002 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 91.06 |  |  | 16.1
1.6 | 500105010003 | 粉刷腻子粉，平面 | m² | 12.16 |  |  | 16.1
1.7 | 500105010004 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 91.06 |  |  | 16.1
1.8 | 500114001001 | 钢制防盗门（尺寸1×2.7m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 2.70 |  |  | 22.1
1.9 | 500114001002 | 铝合金窗（尺寸1.8×2m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | 3.60 |  |  | 22.1
1.10 | 500114001003 | 重新安装照明及相关电线管路用套管等 | 项 | 1.00 |  |  | 22.1
2 |  | 备用水源 新建机钻深井（共1座）
2.1 | 500114001004 | 新建机钻井一座（含井用套管、入井电缆、井内专用扬水管等配套设施，钻井深度＞140米，试抽水连续抽＞72小时不断流，并保证枯水期水量满足供水需求；钻井孔径≥200mm，履带式深井钻机，要求使用耗材满足《供水管井技术规范》(GB 50296)要求） | 座 | 1.00 |  |  | 8.4
2.2 |  | 井口平台（共1座）
2.2.1 | 500101002001 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 0.40 |  |  | 6.3
2.2.2 | 500109001003 | C20混凝土，井口平台 | m³ | 0.80 |  |  | 14.5
2.2.3 | 500103007001 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 0.80
2.2.4 | 500114001005 | 夹板 | 块 | 1.00 |  |  | 22.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3 |  | 备用水源新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡）
3.1 | 500101002002 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 9.41 |  |  | 6.3
3.2 | 500114001006 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 3.36 |  |  | 13.1
3.3 | 500103007002 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 3.44 |  |  | 7.3
3.4 | 500105003001 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 3.36 |  |  | 16.2
3.5 | 500105006001 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 6.09 |  |  | 16.3
3.6 | 500105010005 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 13.24 |  |  | 16.1
3.7 | 500105010006 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 63.38 |  |  | 16.1
3.8 | 500105010007 | 粉刷腻子粉，平面 | m² | 13.24 |  |  | 16.1
3.9 | 500105010008 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 63.38 |  |  | 16.1
3.10 | 500109001004 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 0.78 |  |  | 14.5
3.11 | 500109001005 | C20混凝土，盖板 | m³ | 1.55 |  |  | 14.5
3.12 | 500109001006 | C25混凝土，梁 | m³ | 0.45 |  |  | 14.5
3.13 | 500109001007 | C20混凝土，散水 | m³ | 0.82 |  |  | 14.5
3.14 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 0.23 |  |  | 14.4
3.15 | 500110001001 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 21.72 |  |  | 14.3
3.16 | 500114001007 | 钢制防盗门（尺寸1×2m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 2.00 |  |  | 22.1
3.17 | 500114001008 | 铝合金窗（尺寸1×1m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | 1.60 |  |  | 22.1
4 |  | 加压站厂区工程
4.1 | 500101002003 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 120.35 |  |  | 6.3
4.2 | 500114001009 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 86.32 |  |  | 7.3
4.3 | 500114001010 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 170.30 |  |  | 13.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
4.4 | 500101001001 | 推土机平一般场地 | m³ | 170.30 |  |  | 6.2
4.5 | 500103007003 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 31.20 |  |  | 13.5
4.6 | 500109001008 | C20混凝土，场内硬化 | m³ | 58.50 |  |  | 14.5
4.7 | 500103007004 | 围墙C15砼垫层 | m³ | 2.19
4.8 | 500109001009 | 围墙C20砼基础 | m³ | 3.97
4.9 | 500105006002 | 围墙M7.5浆砌砖 | m³ | 20.90
4.10 | 500109001010 | 围墙C20砼压顶 | m³ | 0.68
4.11 | 500105010009 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 208.44
4.12 | 500105010010 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 208.44
4.13 | 500114001011 | 围墙铁艺栏杆 | m | 81.00
4.14 | 500109001011 | C20砼排水沟 | m³ | 18.60 |  |  | 14.5
4.15 | 500109001012 | C20砼台阶200×300×5 | m³ | 2.32 |  |  | 14.5
4.16 | 500114001012 | 厂区双开铁艺门，含砖柱、铁艺、门锁等 | m | 4.50 |  |  | 22.1
5 |  | 加压站新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡）
5.1 | 500101002004 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 9.41 |  |  | 6.3
5.2 | 500114001013 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 3.36 |  |  | 13.1
5.3 | 500103007005 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 3.44 |  |  | 13.5
5.4 | 500105003002 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 3.36 |  |  | 16.2
5.5 | 500105006003 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 6.09 |  |  | 16.3
5.6 | 500105010011 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 13.24 |  |  | 16.1
5.7 | 500105010012 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 63.38 |  |  | 16.1
5.8 | 500105010013 | 防水层，粉刷涂料，平面 | m² | 13.24 |  |  | 16.1
5.9 | 500105010014 | 防水层，粉刷涂料，立面 | m² | 63.38 |  |  | 16.1
5.10 | 500109001013 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 0.78 |  |  | 14.5
5.11 | 500109001014 | C20混凝土，盖板 | m³ | 1.55 |  |  | 14.5
5.12 | 500109001015 | C25混凝土，梁 | m³ | 0.45 |  |  | 14.5
5.13 | 500109001016 | C20混凝土，散水 | m³ | 0.82 |  |  | 14.5
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
5.14 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 0.23 |  |  | 14.4
5.15 | 500110001002 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 21.72 |  |  | 14.3
5.16 | 500114001014 | 钢制防盗门（尺寸1×2m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 2.00 |  |  | 22.1
5.17 | 500114001015 | 铝合金窗（尺寸1×1m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | 1.60 |  |  | 22.1
6 |  | 加压站管理房（共1座，尺寸5.6×11.0×3.6m）
6.1 | 500101004001 | 人工挖沟槽，Ⅳ类土，上口宽≤1m，深1～1.5m | m³ | 62.22 |  |  | 6.3
6.2 | 500114001016 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 33.69 |  |  | 13.1
6.3 | 500109001017 | C15砼，垫层，厚10cm | m³ | 3.33 |  |  | 14.5
6.4 | 500105003003 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 25.20 |  |  | 16.2
6.5 | 500109001018 | C20钢筋砼，地圈梁 | m³ | 2.27 |  |  | 14.5
6.6 | 500103007006 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 5.33 |  |  | 13.5
6.7 | 500109001019 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 8.00 |  |  | 14.5
6.8 | 500109001020 | C20混凝土，散水 | m³ | 1.65 |  |  | 14.5
6.9 | 500109001021 | C20钢筋砼，构造柱 | m³ | 1.22 |  |  | 14.5
6.10 | 500105006004 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 20.73 |  |  | 16.3
6.11 | 500109001022 | C20钢筋砼，圈梁、悬挑梁、过梁等 | m³ | 3.64 |  |  | 14.5
6.12 | 500109001023 | C20钢筋混凝土，有梁板 | m³ | 8.48 |  |  | 14.5
6.13 | 500109001024 | C20钢筋混凝土，屋顶檐口造型，厚10cm | m³ | 2.44 |  |  | 14.5
6.14 | 500105010015 | M10水泥砂浆贴玫红色琉璃瓦，屋顶檐口造型 | m² | 21.84 |  |  | 16.1
6.15 | 500105010016 | 沥青屋面防水/二毡三油 | m² | 101.70 |  |  | 16.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6.16 | 500111001003 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 4.95 |  |  | 14.4
6.17 | 500105010017 | 内墙面1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm | m² | 174.60 |  |  | 16.1
6.18 | 500105010018 | 顶棚1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm | m² | 89.50 |  |  | 16.1
6.19 | 500105010019 | 1:2水泥砂浆抹立面，喷米黄色外墙漆，墙面及屋顶檐口造型，平均厚2cm | m² | 109.26 |  |  | 16.1
6.20 | 500110001003 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 226.17 |  |  | 14.3
6.21 | 500105006005 | M7.5浆砌砖，标准砖砖墙11cm，烧结砖隔热层 | m³ | 1.01 |  |  | 16.3
6.22 | 500109001025 | 预制C15混凝土架空隔热板 | m³ | 4.13 |  |  | 14.5
6.23 | 500114001017 | 钢质防盗防火门（尺寸1×2.4m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 7.20 |  |  | 22.1
6.24 | 500114001018 | 铝合金窗1800X2100，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm | m² | 22.68 |  |  | 22.1
6.25 | 500114001019 | 洗手盆、水槽等 | 个 | 1.00 |  |  | 22.1
6.26 | 500114001020 | DN25管 | m | 100.00 |  |  | 22.1
6.27 | 500114001021 | 水龙头 | 个 | 1.00 |  |  | 22.1
6.28 | 500114001022 | 管路安装配件 | 项 | 1.00 |  |  | 22.1
6.29 | 500114001023 | 室内两相铜质电线 | m | 300.00 |  |  | 22.1
6.30 | 500114001024 | 电线安装线槽 | 项 | 1.00 |  |  | 22.1
6.31 | 500114001025 | 开关 | 个 | 10.00 |  |  | 22.1
6.32 | 500114001026 | 固定插座 | 个 | 20.00 |  |  | 22.1
6.33 | 500114001027 | 室内室外灯具 | 盏 | 10.00 |  |  | 22.1
7 |  | 加压站500m³钢筋混凝土，方形高位水池（1座，埋深2.5m）
7.1 | 500101002005 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 295.75 |  |  | 6.3
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
7.2 | 500114001028 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 126.75 |  |  | 7.3
7.3 | 500114001029 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 219.20 |  |  | 13.1
7.4 | 500114001030 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 203.25 |  |  | 6.6
7.5 | 500109001026 | C15混凝土，垫层，露天厚≤15cm | m³ | 16.64 |  |  | 14.5
7.6 | 500109001027 | C30混凝土水池，池底 | m³ | 40.32 |  |  | 14.5
7.7 | 500109001028 | C30混凝土水池，池壁 | m³ | 55.58 |  |  | 14.5
7.8 | 500109001029 | C30混凝土，柱 | m³ | 4.50 |  |  | 14.5
7.9 | 500109001030 | C30混凝土，盖板 | m³ | 26.79 |  |  | 14.5
7.10 | 500105010020 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 338.00 |  |  | 16.1
7.11 | 500105010021 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 416.00 |  |  | 16.1
7.12 | 500111001004 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 15.77 |  |  | 14.4
7.13 | 500110001004 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 416.00 |  |  | 14.3
7.14 | 500110001005 | 水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 | m² | 169.00 |  |  | 14.3
7.15 | 500114001031 | 水池配件预留管dn150（出水管2m、溢流管2m） | m | 6.00 |  |  | 22.1
7.16 | 500114001032 | DN150防水钢套 | 个 | 4.00 |  |  | 22.1
7.17 | 500114001033 | Dg150-PN16-PL-MF法兰片(含焊接) | 片 | 6.00 |  |  | 22.1
7.18 | 500114001034 | Dg150-PN16-MF法兰封盘 | 片 | 6.00 |  |  | 22.1
7.19 | 500114001035 | DN150-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 |  |  | 22.1
7.20 | 500114001036 | 通风帽/管DN200 | 套 | 4.00 |  |  | 22.1
7.21 | 500114001037 | 遇水膨胀止水圈 | 个 | 8.00 |  |  | 22.1
7.22 | 500114001038 | 集水坑 | m³ | 3.18 |  |  | 22.1
7.23 | 500114001039 | 工程竣工牌、项目公示牌 | 块 | 1.00 |  |  | 22.1
8 |  | 厂房进场道路（L=230m）
8.1 | 500101002006 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 392.15 |  |  | 6.3
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
8.2 | 500114001040 | 挖掘机开挖一般石方，V级岩石 | m³ | 320.85 |  |  | 7.3
8.3 | 500114001041 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 449.19 |  |  | 13.1
8.4 | 500103007007 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 80.50 |  |  | 13.5
8.5 | 500109001031 | C20水泥混凝土公路路面，压实厚20cm | m² | 805.00 |  |  | 14.5
8.6 | 500109001032 | C25预制盖板过路涵洞，渠道涵洞 | m³ | 1.44 |  |  | 14.5
9 |  | 300m³钢筋混凝土，圆形高位水池（1座）
9.1 | 500105009001 | 风钻或风镐凿除墙梁板柱或零星结构混凝土 | m³ | 73.69 |  |  | 7.2
9.2 | 500114002001 | 人工装石碴、双胶轮车运，运距100m | m³ | 73.69 |  |  | 6.6
9.3 | 500101002007 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 220.54 |  |  | 6.3
9.4 | 500114001042 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 118.75 |  |  | 7.3
9.5 | 500114001043 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 15.32 |  |  | 13.1
9.6 | 500114002002 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 323.97 |  |  | 6.6
9.7 | 500109001033 | C10混凝土，垫层，露天厚≤15cm | m³ | 11.30 |  |  | 14.5
9.8 | 500109001034 | C25混凝土水池，池底 | m³ | 22.60 |  |  | 14.5
9.9 | 500109001035 | C25混凝土水池，池壁 | m³ | 27.40 |  |  | 14.5
9.10 | 500109001036 | C25混凝土，柱 | m³ | 3.30 |  |  | 14.5
9.11 | 500109001037 | C25混凝土，盖板 | m³ | 18.70 |  |  | 14.5
9.12 | 500105010022 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 100.21 |  |  | 16.1
9.13 | 500105010023 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 121.99 |  |  | 16.1
9.14 | 500111001005 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 5.73 |  |  | 14.4
9.15 | 500110001006 | 普通曲面木模板制作 | m² | 262.10 |  |  | 14.3
9.16 | 500110001007 | 水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 | m² | 96.72 |  |  | 14.3
9.17 | 500114001044 | 水池配件预留管dn100（出水管2m、溢流管2m） | m | 6.00 |  |  | 22.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
9.18 | 500114001045 | DN100防水钢套 | 个 | 4.00 |  |  | 22.1
9.19 | 500114001046 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片(含焊接) | 片 | 4.00 |  |  | 22.1
9.20 | 500114001047 | Dg100-PN16-MF法兰封盘 | 片 | 4.00 |  |  | 22.1
9.21 | 500114001048 | DN100-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 |  |  | 22.1
9.22 | 500114001049 | 通风帽/管DN100 | 套 | 4.00 |  |  | 22.1
9.23 | 500114001050 | 遇水膨胀止水圈 | 个 | 8.00 |  |  | 22.1
10 |  | 其他管道工程
10.1 |  | 管道镇墩（共81座，镇墩43座、支墩38座）
10.1.1 | 500101002008 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 7.01 |  |  | 6.3
10.1.2 | 500114001051 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.93 |  |  | 13.1
10.1.3 | 500109001038 | C20混凝土镇墩 | m³ | 7.01 |  |  | 14.5
10.1.4 | 500110001008 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 70.08 |  |  | 14.3
10.2 |  | 管网埋设，路(地)面拆除及恢复（L=430m）
10.2.1 | 500101002009 | 人工挖一般土方，Ⅳ类土 | m³ | 19.35 |  |  | 6.3
10.2.2 | 500114001052 | 回填土石方，机械原土夯实 | m³ | 14.08 |  |  | 13.1
10.2.3 | 500105009002 | 切割机切割路面，缝宽0.5cm | m | 430.00 |  |  | 7.2
10.2.4 | 500105009003 | 混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土 | m³ | 19.35 |  |  | 7.2
10.2.5 | 500109001039 | C20混凝土路面恢复，压实厚15cm | m² | 129.00 |  |  | 14.5
10.3 |  | 管网埋设，河床内埋深1m（L=20m）
10.3.1 | 500101002010 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 32.00 |  |  | 6.3
10.3.2 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 28.52 |  |  | 13.1

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
11 |  | 抽水工程
11.1 | 500201002001 | 原水源水泵安装（SJ42-12不锈钢清水潜水泵，一备一用 ，扬程107m，流量42m³/s，功率18.5KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 2.00 | [5 empty] | 23.4
11.2 | 500201002002 | 加压站水泵安装（卧式D型多级泵100D16型-5级，一备一用 ，扬程88m，流量54m³/s，功率30KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 2.00 | [5 empty] | 23.4
11.3 | 500201002003 | 备用水源新建机钻深井水泵安装（SJ42-20不锈钢清水潜水泵，一备一用 ，扬程179m，流量40m³/s，功率30KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 2.00 | [5 empty] | 23.4
11.4 | 500201034001 | 自动抽水系统 | 套 | 3.00 | [5 empty] | 23.4
11.5 | 500201034002 | 水泵智能控制器（含浮球开关，缺水保护，过流保护，缺相保护，空转保护，防生锈保护） | 套 | 3.00 | [5 empty] | 23.4
11.6 | 500201034003 | 智能启动器 | 套 | 3.00 | [5 empty] | 23.4
11.7 |  | 配电设备及安装工程（两座泵房） | [7 empty] | 23.4
11.7.1 | 500201017001 | 室内配线、照明及三极断路器 | 项 | 2.00 | [5 empty] | 23.13
11.7.2 | 500201018001 | 电缆（四芯电缆截面25mm²） | m | 256.00 | [5 empty] | 23.13
12 |  | 净化消毒设备工程
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
12.1 | 500201013001 | 40t/h的一体式净水设备，含设备基台建设、铁棚建设、供电线路及启动柜等 | 套 | 1.00 | [5 empty] | 23.4
13 |  | 电力部分（加压站）
13.1 |  | 加压站变压器
13.1.1 | 500201021001 | 电力变压器，容量80kVA，SBH16-M80/10，10±5%/0.4 | 台 | 1.00 | [5 empty] | 23.6
13.1.2 | 500201021002 | 变压器安装及相关配件 | 项 | 0.00 | [5 empty] | 23.6
13.2 |  | 线路设备及安装
13.2.1 | 500201023001 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，9m以内 | 根 | 10.00 | [5 empty] | 23.6
13.2.2 | 500201023002 | 1kV以下横担安装，四线，单根杆 | 组 | 10.00 | [5 empty] | 23.6
13.2.3 | 500201023003 | 缘子安装 | 组 | 40.00 | [5 empty] | 23.6
13.2.4 | 500201023004 | 低压四线街码墙担 | 组 | 10.00 | [5 empty] | 23.6
13.2.5 | 500201023005 | 导线、进户线架设导线型号：0.4KV线路JKLGYJ-1KV-30mm²采用三相四线制，弧垂系数1.05 | m | 1120.00 | [5 empty] | 23.13
13.2.6 | 500201023006 | 导线、进户线架设导线型号：10KV线路JKLGYJ-1KV-50mm²采用三相四线制，弧垂系数1.05 | m | 548.00 | [5 empty] | 23.13
13.3 |  | 地牛安装
13.3.1 | 500201020001 | 延长环 | 只 | 10.00 | [5 empty] | 23.10
13.3.2 | 500201020002 | 钢绞线（直径10mm） | m | 100.00 | [5 empty] | 23.10
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
13.3.3 | 500201020003 | 地牛（400*600） | 只 | 10.00 | [5 empty] | 23.10
13.3.4 | 500201020004 | 卡钉φ（22*225） | 只 | 10.00 | [5 empty] | 23.10
13.3.5 | 500201020005 | 挖地牛坑 | m³ | 2.88 | [5 empty] | 23.10
13.3.6 | 500201020006 | 挖杆坑2000深 | m³ | 22.80 | [5 empty] | 23.10
13.3.7 | 500201034004 | 电杆基础，C20混凝土 | m³ | 20.00 | [5 empty] | 23.10
13.4 |  | 相电表及配电箱
13.4.1 | 500201024001 | 配电箱 | 台 | 1.00 | [5 empty] | 23.11
13.4.2 | 500201024002 | 电表箱 | 台 | 1.00 | [5 empty] | 23.11
13.4.3 | 500201024003 | 配线 | m | 70.00 | [5 empty] | 23.11
13.4.4 | 500201024004 | 配管 | m | 10.00 | [5 empty] | 23.11
13.5 |  | 设备调试试验
13.5.1 | 500201024005 | 0.4kV配电系统调试 | 项 | 1.00 | [5 empty] | 23.11
14 |  | 输（抽）水管路工程
14.1 | 500202008001 | DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 | m | 3210.00 | [5 empty] | 19.7
14.2 | 500202008002 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 536.00 | [5 empty] | 19.7
14.3 | 500202009001 | DN25 排气阀，不锈钢 | 个 | 10.00 | [5 empty] | 19.7
14.4 | 500202009002 | DN25 排泥阀，不锈钢 | 个 | 10.00 | [5 empty] | 19.7
14.5 | 500202009003 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 20.00 | [5 empty] | 19.7
14.6 | 500202009004 | DN125-HC41X-16止回阀 | 个 | 2.00 | [5 empty] | 19.7
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
14.7 | 500202009005 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 2.00 | [5 empty] | 19.7
14.8 | 500202009006 | DN125-D343H-16C蝶阀 | 个 | 3.00 | [5 empty] | 19.7
14.9 | 500202009007 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 3.00 | [5 empty] | 19.7
14.10 | 500202008003 | DN80 t4.0镀锌钢管,法兰连接 | m | 183.00 | [5 empty] | 19.7
14.11 | 500202008004 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 32.00 | [5 empty] | 19.7
14.12 | 500202009008 | DN80-HC41X-16止回阀 | 个 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
14.13 | 500202009009 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
14.14 | 500202009010 | DN80-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
14.15 | 500202009011 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
15 |  | 配水管路工程
15.1 | 500202008005 | DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 | m | 255.00 | [5 empty] | 19.7
15.2 | 500202008006 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 44.00 | [5 empty] | 19.7
15.3 | 500202009012 | DN125-D343H-16C蝶阀 | 个 | 2.00 | [5 empty] | 19.7
15.4 | 500202009013 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 2.00 | [5 empty] | 19.7
15.5 | 500202008007 | DN100 t4.0镀锌钢管,法兰连接 | m | 1806.00 | [5 empty] | 19.7
15.6 | 500202008008 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 302.00 | [5 empty] | 19.7
15.7 | 500202008009 | DN50 t3.5镀锌钢管,螺纹连接 | m | 835.00 | [5 empty] | 19.7
15.8 | 500202009014 | DN100-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
15.9 | 500202009015 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
15.10 | 500202009016 | Dg50-Z15X-10闸阀 | 个 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
15.11 | 500202009017 | DN100不锈钢冷水表(全铜)，安装个录屯主管 | 个 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
15.12 | 500202009018 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | [5 empty] | 19.7
15.13 | 500202009019 | DN50不锈钢冷水表(全铜)，安装大亮屯主管 | 个 | 1.00 | [5 empty] | 19.7

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
16 |  | 临时施工便道
16.1 | 500114002003 | 临时施工便道 | 项 | 1.00

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1
2
3

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 其他施工临时工程
2 | 建筑工程意外伤害保险费