## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 水源泵房维修（共1座，尺寸3.6×4.2×4m） | 7626.79
2 | 备用水源 新建机钻深井（共1座） | 70615.67
3 | 备用水源新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡） | 13861.59
4 | 加压站厂区工程 | 96066.9
5 | 加压站新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡） | 13861.59
6 | 加压站管理房（共1座，尺寸5.6×11.0×3.6m） | 139233.22
7 | 加压站500m³钢筋混凝土，方形高位水池（1座，埋深2.5m） | 271831.64
8 | 厂房进场道路（L=230m） | 115025.38
9 | 300m³钢筋混凝土，圆形高位水池（1座） | 200129.37
10 | 其他管道工程 | 33868.37
11 | 抽水工程 | 120963.84
12 | 净化消毒设备工程 | 217500
13 | 电力部分（加压站） | 118436.11
14 | 输（抽）水管路工程 | 436524.63
15 | 配水管路工程 | 223225.27
16 | 管材运输 | 0
17 | 临时施工便道 | 5000
18 | 措施项目 | 0
19 | 其他项目 | 20950.12
| 合计 | 2104720.49

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 水源泵房维修（共1座，尺寸3.6×4.2×4m） |  |  |  | 7626.79
1.1 | 500106010001 | 混凝土凿毛，水平面 | m² | 12.16 | 10.75 | 130.72 | 7.2
1.2 | 500109001001 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 1.22 | 496.64 | 605.9 | 14.5
1.3 | 500109001002 | C20混凝土，散水 | m³ | 0.88 | 496.64 | 437.04 | 14.5
1.4 | 500105010001 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 12.16 | 17.18 | 208.91 | 16.1
1.5 | 500105010002 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 91.06 | 20.96 | 1908.62 | 16.1
1.6 | 500105010003 | 粉刷腻子粉，平面 | m² | 12.16 | 9.28 | 112.84 | 16.1
1.7 | 500105010004 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 91.06 | 12.89 | 1173.76 | 16.1
1.8 | 500106013001 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.00 | 11.56 | 0 | 3.2
1.9 | 500106013002 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 0.00 | 14.33 | 0 | 3.2
1.10 | 500114001001 | 钢制防盗门（尺寸1×2.7m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 2.70 | 460 | 1242 | 22.1
1.11 | 500114001002 | 铝合金窗（尺寸1.8×2m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | 3.60 | 395 | 1422 | 22.1
1.12 | 500114001003 | 重新安装照明及相关电线管路用套管等 | 项 | 1.00 | 385 | 385 | 22.1
2 |  | 备用水源 新建机钻深井（共1座） |  |  |  | 70615.67
2.1 | 500114001004 | 新建机钻井一座（含井用套管、入井电缆、井内专用扬水管等配套设施，钻井深度＞140米，试抽水连续抽＞72小时不断流，并保证枯水期水量满足供水需求；钻井孔径≥200mm，履带式深井钻机，要求使用耗材满足《供水管井技术规范》(GB 50296)要求） | 座 | 1.00 | 70000 | 70000 | 8.4
2.2 |  | 井口平台（共1座） |  |  |  | 615.67
2.2.1 | 500101002001 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 0.40 | 9.93 | 3.97 | 6.3
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.2.2 | 500109001003 | C20混凝土，井口平台 | m³ | 0.80 | 448.68 | 358.94 | 14.5
2.2.3 | 500103007001 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 0.80 | 190.95 | 152.76
2.2.4 | 500114001005 | 夹板 | 块 | 1.00 | 100 | 100 | 22.1
3 |  | 备用水源新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡） |  |  |  | 13861.59
3.1 | 500101002002 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 9.41 | 9.93 | 93.44 | 6.3
3.2 | 500102001001 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 0.00 | 31.26 | 0 | 7.3
3.3 | 500114001006 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 3.36 | 5.42 | 18.21 | 13.1
3.4 | 500103007002 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 3.44 | 190.95 | 656.87 | 7.3
3.5 | 500105003001 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 3.36 | 323.08 | 1085.55 | 16.2
3.6 | 500105006001 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 6.09 | 370.07 | 2253.73 | 16.3
3.7 | 500105010005 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 13.24 | 17.18 | 227.46 | 16.1
3.8 | 500105010006 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 63.38 | 20.96 | 1328.44 | 16.1
3.9 | 500105010007 | 粉刷腻子粉，平面 | m² | 13.24 | 9.28 | 122.87 | 16.1
3.10 | 500105010008 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 63.38 | 12.89 | 816.97 | 16.1
3.11 | 500109001004 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 0.78 | 496.64 | 387.38 | 14.5
3.12 | 500109001005 | C20混凝土，盖板 | m³ | 1.55 | 471.37 | 730.62 | 14.5
3.13 | 500109001006 | C25混凝土，梁 | m³ | 0.45 | 502.45 | 226.1 | 14.5
3.14 | 500109001007 | C20混凝土，散水 | m³ | 0.82 | 496.64 | 407.24 | 14.5
3.15 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 0.23 | 6299.45 | 1448.87 | 14.4
3.16 | 500110001001 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 21.72 | 115.37 | 2505.84 | 14.3
3.17 | 500106013003 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.00 | 11.56 | 0 | 3.2
3.18 | 500106013004 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 0.00 | 14.33 | 0 | 3.2
3.19 | 500114001007 | 钢制防盗门（尺寸1×2m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 2.00 | 460 | 920 | 22.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.20 | 500114001008 | 铝合金窗（尺寸1×1m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | 1.60 | 395 | 632 | 22.1
4 |  | 加压站厂区工程 |  |  |  | 96066.9
4.1 | 500101002003 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 120.35 | 9.93 | 1195.08 | 6.3
4.2 | 500114001009 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 86.32 | 31.26 | 2698.36 | 7.3
4.3 | 500114001010 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 170.30 | 5.42 | 923.03 | 13.1
4.4 | 500101001001 | 推土机平一般场地 | m³ | 170.30 | 2.03 | 345.71 | 6.2
4.5 | 500103007003 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 31.20 | 190.95 | 5957.64 | 13.5
4.6 | 500109001008 | C20混凝土，场内硬化 | m³ | 58.50 | 496.64 | 29053.44 | 14.5
4.7 | 500103007004 | 围墙C15砼垫层 | m³ | 2.19 | 466.62 | 1021.9
4.8 | 500109001009 | 围墙C20砼基础 | m³ | 3.97 | 470.38 | 1867.41
4.9 | 500105006002 | 围墙M7.5浆砌砖 | m³ | 20.90 | 370.07 | 7734.46
4.10 | 500109001010 | 围墙C20砼压顶 | m³ | 0.68 | 523.96 | 356.29
4.11 | 500105010009 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 208.44 | 20.96 | 4368.9
4.12 | 500105010010 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 208.44 | 12.89 | 2686.79
4.13 | 500114001011 | 围墙铁艺栏杆 | m | 81.00 | 278.01 | 22518.81
4.14 | 500109001011 | C20砼排水沟 | m³ | 18.60 | 520.8 | 9686.88 | 14.5
4.15 | 500109001012 | C20砼台阶200×300×5 | m³ | 2.32 | 496.64 | 1152.2 | 14.5
4.16 | 500114001012 | 厂区双开铁艺门，含砖柱、铁艺、门锁等 | m | 4.50 | 1000 | 4500 | 22.1
5 |  | 加压站新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡） |  |  |  | 13861.59
5.1 | 500101002004 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 9.41 | 9.93 | 93.44 | 6.3
5.2 | 500114001013 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 0.00 | 31.26 | 0 | 7.3
5.3 | 500114001014 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 3.36 | 5.42 | 18.21 | 13.1
5.4 | 500103007005 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 3.44 | 190.95 | 656.87 | 13.5
5.5 | 500105003002 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 3.36 | 323.08 | 1085.55 | 16.2
5.6 | 500105006003 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 6.09 | 370.07 | 2253.73 | 16.3
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
5.7 | 500105010011 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 13.24 | 17.18 | 227.46 | 16.1
5.8 | 500105010012 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 63.38 | 20.96 | 1328.44 | 16.1
5.9 | 500105010013 | 防水层，粉刷涂料，平面 | m² | 13.24 | 9.28 | 122.87 | 16.1
5.10 | 500105010014 | 防水层，粉刷涂料，立面 | m² | 63.38 | 12.89 | 816.97 | 16.1
5.11 | 500109001013 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 0.78 | 496.64 | 387.38 | 14.5
5.12 | 500109001014 | C20混凝土，盖板 | m³ | 1.55 | 471.37 | 730.62 | 14.5
5.13 | 500109001015 | C25混凝土，梁 | m³ | 0.45 | 502.45 | 226.1 | 14.5
5.14 | 500109001016 | C20混凝土，散水 | m³ | 0.82 | 496.64 | 407.24 | 14.5
5.15 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 0.23 | 6299.45 | 1448.87 | 14.4
5.16 | 500110001002 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 21.72 | 115.37 | 2505.84 | 14.3
5.17 | 500106013005 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.00 | 11.56 | 0 | 3.2
5.18 | 500106013006 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 0.00 | 14.33 | 0 | 3.2
5.19 | 500114001015 | 钢制防盗门（尺寸1×2m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 2.00 | 460 | 920 | 22.1
5.20 | 500114001016 | 铝合金窗（尺寸1×1m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | 1.60 | 395 | 632 | 22.1
6 |  | 加压站管理房（共1座，尺寸5.6×11.0×3.6m） |  |  |  | 139233.22
6.1 | 500101002005 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 0.00 | 9.93 | 0 | 6.3
6.2 | 500114001017 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 0.00 | 31.26 | 0 | 7.3
6.3 | 500101004001 | 人工挖沟槽，Ⅳ类土，上口宽≤1m，深1～1.5m | m³ | 62.22 | 33.83 | 2104.9 | 6.3
6.4 | 500114001018 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 33.69 | 17.36 | 584.86 | 13.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6.5 | 500109001017 | C15砼，垫层，厚10cm | m³ | 3.33 | 466.62 | 1553.84 | 14.5
6.6 | 500105003003 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 25.20 | 323.08 | 8141.62 | 16.2
6.7 | 500109001018 | C20钢筋砼，地圈梁 | m³ | 2.27 | 488.25 | 1108.33 | 14.5
6.8 | 500103007006 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 5.33 | 190.95 | 1017.76 | 13.5
6.9 | 500109001019 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 8.00 | 496.64 | 3973.12 | 14.5
6.10 | 500109001020 | C20混凝土，散水 | m³ | 1.65 | 496.64 | 819.46 | 14.5
6.11 | 500109001021 | C20钢筋砼，构造柱 | m³ | 1.22 | 524.11 | 639.41 | 14.5
6.12 | 500105006004 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 20.73 | 370.07 | 7671.55 | 16.3
6.13 | 500109001022 | C20钢筋砼，圈梁、悬挑梁、过梁等 | m³ | 3.64 | 488.25 | 1777.23 | 14.5
6.14 | 500109001023 | C20钢筋混凝土，有梁板 | m³ | 8.48 | 471.37 | 3997.22 | 14.5
6.15 | 500109001024 | C20钢筋混凝土，屋顶檐口造型，厚10cm | m³ | 2.44 | 523.96 | 1278.46 | 14.5
6.16 | 500105010015 | M10水泥砂浆贴玫红色琉璃瓦，屋顶檐口造型 | m² | 21.84 | 291.38 | 6363.74 | 16.1
6.17 | 500105010016 | 沥青屋面防水/二毡三油 | m² | 101.70 | 85.34 | 8679.08 | 16.1
6.18 | 500111001003 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 4.95 | 6299.45 | 31182.28 | 14.4
6.19 | 500105010017 | 内墙面1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm | m² | 174.60 | 26.36 | 4602.46 | 16.1
6.20 | 500105010018 | 顶棚1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm | m² | 89.50 | 29.84 | 2670.68 | 16.1
6.21 | 500105010019 | 1:2水泥砂浆抹立面，喷米黄色外墙漆，墙面及屋顶檐口造型，平均厚2cm | m² | 109.26 | 20.96 | 2290.09 | 16.1
6.22 | 500110001003 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 226.17 | 115.37 | 26093.23 | 14.3
6.23 | 500106013007 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 0.00 | 14.33 | 0 | 3.2
6.24 | 500106013008 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.00 | 11.56 | 0 | 3.2
6.25 | 500105006005 | M7.5浆砌砖，标准砖砖墙11cm，烧结砖隔热层 | m³ | 1.01 | 535.24 | 540.59 | 16.3
6.26 | 500109001025 | 预制C15混凝土架空隔热板 | m³ | 4.13 | 570.79 | 2357.36 | 14.5
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6.27 | 500114001019 | 钢质防盗防火门（尺寸1×2.4m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | 7.20 | 460 | 3312 | 22.1
6.28 | 500114001020 | 铝合金窗1800X2100，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm | m² | 22.68 | 395 | 8958.6 | 22.1
6.29 | 500114001021 | 洗手盆、水槽等 | 个 | 1.00 | 455 | 455 | 22.1
6.30 | 500114001022 | DN25管 | m | 100.00 | 14.75 | 1475 | 22.1
6.31 | 500114001023 | 水龙头 | 个 | 1.00 | 107.35 | 107.35 | 22.1
6.32 | 500114001024 | 管路安装配件 | 项 | 1.00 | 356 | 356 | 22.1
6.33 | 500114001025 | 室内两相铜质电线 | m | 300.00 | 10.36 | 3108 | 22.1
6.34 | 500114001026 | 电线安装线槽 | 项 | 1.00 | 465 | 465 | 22.1
6.35 | 500114001027 | 开关 | 个 | 10.00 | 35 | 350 | 22.1
6.36 | 500114001028 | 固定插座 | 个 | 20.00 | 35 | 700 | 22.1
6.37 | 500114001029 | 室内室外灯具 | 盏 | 10.00 | 49.9 | 499 | 22.1
7 |  | 加压站500m³钢筋混凝土，方形高位水池（1座，埋深2.5m） |  |  |  | 271831.64
7.1 | 500101002006 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 295.75 | 9.93 | 2936.8 | 6.3
7.2 | 500114001030 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 126.75 | 31.26 | 3962.21 | 7.3
7.3 | 500114001031 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 219.20 | 5.42 | 1188.06 | 13.1
7.4 | 500114001032 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 203.25 | 30.34 | 6166.61 | 6.6
7.5 | 500109001026 | C15混凝土，垫层，露天厚≤15cm | m³ | 16.64 | 466.62 | 7764.56 | 14.5
7.6 | 500109001027 | C30混凝土水池，池底 | m³ | 40.32 | 479.92 | 19350.37 | 14.5
7.7 | 500109001028 | C30混凝土水池，池壁 | m³ | 55.58 | 558.45 | 31038.65 | 14.5
7.8 | 500109001029 | C30混凝土，柱 | m³ | 4.50 | 547.68 | 2464.56 | 14.5
7.9 | 500109001030 | C30混凝土，盖板 | m³ | 26.79 | 531.32 | 14234.06 | 14.5
7.10 | 500105010020 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 338.00 | 17.18 | 5806.84 | 16.1
7.11 | 500105010021 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 416.00 | 20.96 | 8719.36 | 16.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
7.12 | 500111001004 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 15.77 | 6299.45 | 99342.33 | 14.4
7.13 | 500110001004 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 416.00 | 115.37 | 47993.92 | 14.3
7.14 | 500110001005 | 水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 | m² | 169.00 | 96.66 | 16335.54 | 14.3
7.15 | 500106013009 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0 | 11.56 | 0 | 3.2
7.16 | 500106013010 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 0 | 14.33 | 0 | 3.2
7.17 | 500114001033 | 水池配件预留管dn150（出水管2m、溢流管2m） | m | 6.00 | 95.88 | 575.28 | 22.1
7.18 | 500114001034 | DN150防水钢套 | 个 | 4.00 | 72.74 | 290.96 | 22.1
7.19 | 500114001035 | Dg150-PN16-PL-MF法兰片(含焊接) | 片 | 6.00 | 46.9 | 281.4 | 22.1
7.20 | 500114001036 | Dg150-PN16-MF法兰封盘 | 片 | 6.00 | 26 | 156 | 22.1
7.21 | 500114001037 | DN150-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 | 169.82 | 169.82 | 22.1 | 北海信息价
7.22 | 500114001038 | 通风帽/管DN200 | 套 | 4.00 | 237.61 | 950.44 | 22.1
7.23 | 500114001039 | 遇水膨胀止水圈 | 个 | 8.00 | 16 | 128 | 22.1
7.24 | 500114001040 | 集水坑 | m³ | 3.18 | 558.45 | 1775.87 | 22.1
7.25 | 500114001041 | 工程竣工牌、项目公示牌 | 块 | 1.00 | 200 | 200 | 22.1
8 |  | 厂房进场道路（L=230m） |  |  |  | 115025.38
8.1 | 500101002007 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 392.15 | 9.93 | 3894.05 | 6.3
8.2 | 500114001042 | 挖掘机开挖一般石方，V级岩石 | m³ | 320.85 | 11.51 | 3692.98 | 7.3
8.3 | 500114001043 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 449.19 | 17.36 | 7797.94 | 13.1
8.4 | 500103007007 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 80.50 | 190.95 | 15371.48 | 13.5
8.5 | 500109001031 | C20水泥混凝土公路路面，压实厚20cm | m² | 805.00 | 103.81 | 83567.05 | 14.5
8.6 | 500109001032 | C25预制盖板过路涵洞，渠道涵洞 | m³ | 1.44 | 487.42 | 701.88 | 14.5
9 |  | 300m³钢筋混凝土，圆形高位水池（1座） |  |  |  | 200129.37
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
9.1 | 500105009001 | 风钻或风镐凿除墙梁板柱或零星结构混凝土 | m³ | 73.69 | 495 | 36476.55 | 7.2
9.2 | 500114002001 | 人工装石碴、双胶轮车运，运距100m | m³ | 73.69 | 38.3 | 2822.33 | 6.6
9.3 | 500101002008 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 220.54 | 9.93 | 2189.96 | 6.3
9.4 | 500114001044 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 118.75 | 31.26 | 3712.13 | 7.3
9.5 | 500114001045 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 15.32 | 5.42 | 83.03 | 13.1
9.6 | 500114002002 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 323.97 | 30.34 | 9829.25 | 6.6
9.7 | 500109001033 | C10混凝土，垫层，露天厚≤15cm | m³ | 11.30 | 450.46 | 5090.2 | 14.5
9.8 | 500109001034 | C25混凝土水池，池底 | m³ | 22.60 | 470.33 | 10629.46 | 14.5
9.9 | 500109001035 | C25混凝土水池，池壁 | m³ | 27.40 | 548.86 | 15038.76 | 14.5
9.10 | 500109001036 | C25混凝土，柱 | m³ | 3.30 | 538.02 | 1775.47 | 14.5
9.11 | 500109001037 | C25混凝土，盖板 | m³ | 18.70 | 521.73 | 9756.35 | 14.5
9.12 | 500105010022 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 100.21 | 17.18 | 1721.61 | 16.1
9.13 | 500105010023 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 121.99 | 20.96 | 2556.91 | 16.1
9.14 | 500111001005 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 5.73 | 6299.45 | 36095.85 | 14.4
9.15 | 500110001006 | 普通曲面木模板制作 | m² | 262.10 | 197.22 | 51691.36 | 14.3
9.16 | 500110001007 | 水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 | m² | 96.72 | 96.66 | 9348.96 | 14.3
9.17 | 500106013011 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.00 | 11.56 | 0 | 3.2
9.18 | 500106013012 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 0.00 | 14.33 | 0 | 3.2
9.19 | 500114001046 | 水池配件预留管dn100（出水管2m、溢流管2m） | m | 6.00 | 58.42 | 350.52 | 22.1
9.20 | 500114001047 | DN100防水钢套 | 个 | 4.00 | 42.81 | 171.24 | 22.1
9.21 | 500114001048 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片(含焊接) | 片 | 4.00 | 32.19 | 128.76 | 22.1
9.22 | 500114001049 | Dg100-PN16-MF法兰封盘 | 片 | 4.00 | 23 | 92 | 22.1
9.23 | 500114001050 | DN100-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 | 113.51 | 113.51 | 22.1 | 北海信息价
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
9.24 | 500114001051 | 通风帽/管DN100 | 套 | 4.00 | 81.79 | 327.16 | 22.1
9.25 | 500114001052 | 遇水膨胀止水圈 | 个 | 8.00 | 16 | 128 | 22.1
10 |  | 其他管道工程 |  |  |  | 33868.37
10.1 |  | 管道镇墩（共81座，镇墩43座、支墩38座） |  |  |  | 11362.88
10.1.1 | 500101002009 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 7.01 | 9.93 | 69.61 | 6.3
10.1.2 | 500114001053 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.93 | 5.42 | 10.46 | 13.1
10.1.3 | 500109001038 | C20混凝土镇墩 | m³ | 7.01 | 456.16 | 3197.68 | 14.5
10.1.4 | 500110001008 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 70.08 | 115.37 | 8085.13 | 14.3
10.2 |  | 管网埋设，路(地)面拆除及恢复（L=430m） |  |  |  | 21692.62
10.2.1 | 500101002010 | 人工挖一般土方，Ⅳ类土 | m³ | 19.35 | 9.93 | 192.15 | 6.3
10.2.2 | 500114001054 | 回填土石方，机械原土夯实 | m³ | 14.08 | 17.36 | 244.43 | 13.1
10.2.3 | 500105009002 | 切割机切割路面，缝宽0.5cm | m | 430.00 | 12 | 5160 | 7.2
10.2.4 | 500105009003 | 混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土 | m³ | 19.35 | 139.77 | 2704.55 | 7.2
10.2.5 | 500109001039 | C20混凝土路面恢复，压实厚15cm | m² | 129.00 | 103.81 | 13391.49 | 14.5
10.3 |  | 管网埋设，河床内埋深1m（L=20m） |  |  |  | 812.87
10.3.1 | 500101002011 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 32.00 | 9.93 | 317.76 | 6.3
10.3.2 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 28.52 | 17.36 | 495.11 | 13.1

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
11 |  | 抽水工程 |  |  |  |  | 115663.74 | 5300.1 | 120963.84
11.1 | 500201002001 | 原水源水泵安装（SJ42-12不锈钢清水潜水泵，一备一用 ，扬程107m，流量42m³/s，功率18.5KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 2.00 | 9121.59 | 883.35 | 18243.18 | 1766.7 | 20009.88 | 23.4
11.2 | 500201002002 | 加压站水泵安装（卧式D型多级泵100D16型-5级，一备一用 ，扬程88m，流量54m³/s，功率30KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 2.00 | 12601.16 | 883.35 | 25202.32 | 1766.7 | 26969.02 | 23.4
11.3 | 500201002003 | 备用水源新建机钻深井水泵安装（SJ42-20不锈钢清水潜水泵，一备一用 ，扬程179m，流量40m³/s，功率30KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 2.00 | 17155.58 | 883.35 | 34311.16 | 1766.7 | 36077.86 | 23.4
11.4 | 500201034001 | 自动抽水系统 | 套 | 3.00 | 3500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 23.4
11.5 | 500201034002 | 水泵智能控制器（含浮球开关，缺水保护，过流保护，缺相保护，空转保护，防生锈保护） | 套 | 3.00 | 1050 | 0 | 3150 | 0 | 3150 | 23.4
11.6 | 500201034003 | 智能启动器 | 套 | 3.00 | 685 | 0 | 2055 | 0 | 2055 | 23.4
11.7 |  | 配电设备及安装工程（两座泵房） |  |  |  |  | 22202.08 | 0 | 22202.08 | 23.4
11.7.1 | 500201017001 | 室内配线、照明及三极断路器 | 项 | 2.00 | 486 | 0 | 972 | 0 | 972 | 23.13
11.7.2 | 500201018001 | 电缆（四芯电缆截面25mm²） | m | 256.00 | 82.93 | 0 | 21230.08 | 0 | 21230.08 | 23.13
12 |  | 净化消毒设备工程 |  |  |  |  | 216700 | 800 | 217500
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
12.1 | 500201013001 | 40t/h的一体式净水设备，含设备基台建设、铁棚建设、供电线路及启动柜等 | 套 | 1.00 | 216700 | 800 | 216700 | 800 | 217500 | 23.4 | 结算以实际为准
13 |  | 电力部分（加压站） |  |  |  |  | 89419.64 | 29016.47 | 118436.11
13.1 |  | 加压站变压器 |  |  |  |  | 45000 | 1108.9 | 46108.9
13.1.1 | 500201021001 | 电力变压器，容量80kVA，SBH16-M80/10，10±5%/0.4 | 台 | 1.00 | 45000 | 1108.9 | 45000 | 1108.9 | 46108.9 | 23.6
13.1.2 | 500201021002 | 变压器安装及相关配件 | 项 | 0.00 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 23.6
13.2 |  | 线路设备及安装 |  |  |  |  | 41041.6 | 15221.5 | 56263.1
13.2.1 | 500201023001 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，9m以内 | 根 | 10.00 | 2190 | 526.47 | 21900 | 5264.7 | 27164.7 | 23.6
13.2.2 | 500201034004 | 水泥电杆运输费（县城至屯口） | 项 | 0.00 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 23.6
13.2.3 | 500201034005 | 电杆二次运输费 | 根 | 0.00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 23.6
13.2.4 | 500201023002 | 1kV以下横担安装，四线，单根杆 | 组 | 10.00 | 176 | 43.64 | 1760 | 436.4 | 2196.4 | 23.6
13.2.5 | 500201023003 | 缘子安装 | 组 | 40.00 | 127 | 18.6 | 5080 | 744 | 5824 | 23.6
13.2.6 | 500201023004 | 低压四线街码墙担 | 组 | 10.00 | 85 | 43.64 | 850 | 436.4 | 1286.4 | 23.6
13.2.7 | 500201023005 | 导线、进户线架设导线型号：0.4KV线路JKLGYJ-1KV-30mm²采用三相四线制，弧垂系数1.05 | m | 1120.00 | 4.5 | 5 | 5040 | 5600 | 10640 | 23.13
13.2.8 | 500201023006 | 导线、进户线架设导线型号：10KV线路JKLGYJ-1KV-50mm²采用三相四线制，弧垂系数1.05 | m | 548.00 | 11.7 | 5 | 6411.6 | 2740 | 9151.6 | 23.13
13.3 |  | 地牛安装 |  |  |  |  | 1797.5 | 10448.04 | 12245.54
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
13.3.1 | 500201020001 | 延长环 | 只 | 10.00 | 17.2 | 4 | 172 | 40 | 212 | 23.10
13.3.2 | 500201020002 | 钢绞线（直径10mm） | m | 100.00 | 13 | 3 | 1300 | 300 | 1600 | 23.10
13.3.3 | 500201020003 | 地牛（400*600） | 只 | 10.00 | 26.55 | 5 | 265.5 | 50 | 315.5 | 23.10
13.3.4 | 500201020004 | 卡钉φ（22*225） | 只 | 10.00 | 6 | 2 | 60 | 20 | 80 | 23.10
13.3.5 | 500201020005 | 挖地牛坑 | m³ | 2.88 | 0 | 24.55 | 0 | 70.7 | 70.7 | 23.10
13.3.6 | 500201020006 | 挖杆坑2000深 | m³ | 22.80 | 0 | 24.55 | 0 | 559.74 | 559.74 | 23.10
13.3.7 | 500201034006 | 电杆基础，C20混凝土 | m³ | 20.00 | 0 | 470.38 | 0 | 9407.6 | 9407.6 | 23.10
13.4 |  | 相电表及配电箱 |  |  |  |  | 1580.54 | 1383.63 | 2964.17
13.4.1 | 500201024001 | 配电箱 | 台 | 1.00 | 361.16 | 372.86 | 361.16 | 372.86 | 734.02 | 23.11
13.4.2 | 500201024002 | 电表箱 | 台 | 1.00 | 218.38 | 278.17 | 218.38 | 278.17 | 496.55 | 23.11
13.4.3 | 500201024003 | 配线 | m | 70.00 | 12.12 | 6.95 | 848.4 | 486.5 | 1334.9 | 23.11
13.4.4 | 500201024004 | 配管 | m | 10.00 | 15.26 | 24.61 | 152.6 | 246.1 | 398.7 | 23.11
13.5 |  | 设备调试试验 |  |  |  |  | 0 | 854.4 | 854.4
13.5.1 | 500201024005 | 0.4kV配电系统调试 | 项 | 1.00 | 0 | 854.4 | 0 | 854.4 | 854.4 | 23.11
14 |  | 输（抽）水管路工程 |  |  |  |  | 336892.57 | 99632.06 | 436524.63
14.1 | 500202008001 | DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 | m | 3210.00 | 81.26 | 19.88 | 260844.6 | 63814.8 | 324659.4 | 19.7
14.2 | 500202008002 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 536.00 | 110.6 | 53.19 | 59281.6 | 28509.84 | 87791.44 | 19.7 | 梧州信息价
14.3 | 500202009001 | DN25 排气阀，不锈钢 | 个 | 10.00 | 22.89 | 38 | 228.9 | 380 | 608.9 | 19.7
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
14.4 | 500202009002 | DN25 排泥阀，不锈钢 | 个 | 10.00 | 155 | 38 | 1550 | 380 | 1930 | 19.7
14.5 | 500202009003 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 20.00 | 110.6 | 53.19 | 2212 | 1063.8 | 3275.8 | 19.7 | 梧州信息价
14.6 | 500202009004 | DN125-HC41X-16止回阀 | 个 | 2.00 | 407.08 | 212.72 | 814.16 | 425.44 | 1239.6 | 19.7 | 贵港信息价
14.7 | 500202009005 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 2.00 | 110.6 | 53.19 | 221.2 | 106.38 | 327.58 | 19.7 | 梧州信息价
14.8 | 500202009006 | DN125-D343H-16C蝶阀 | 个 | 3.00 | 115.04 | 212.72 | 345.12 | 638.16 | 983.28 | 19.7 | 贵港信息价
14.9 | 500202009007 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 3.00 | 110.6 | 53.19 | 331.8 | 159.57 | 491.37 | 19.7 | 梧州信息价
14.10 | 500202008003 | DN80 t4.0镀锌钢管,法兰连接 | m | 183.00 | 45.09 | 13.93 | 8251.47 | 2549.19 | 10800.66 | 19.7
14.11 | 500202008004 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 32.00 | 75.67 | 40.52 | 2421.44 | 1296.64 | 3718.08 | 19.7 | 梧州信息价
14.12 | 500202009008 | DN80-HC41X-16止回阀 | 个 | 1.00 | 168.14 | 113.6 | 168.14 | 113.6 | 281.74 | 19.7 | 贵港信息价
14.13 | 500202009009 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | 75.67 | 40.52 | 75.67 | 40.52 | 116.19 | 19.7 | 梧州信息价
14.14 | 500202009010 | DN80-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 | 70.8 | 113.6 | 70.8 | 113.6 | 184.4 | 19.7 | 贵港信息价
14.15 | 500202009011 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | 75.67 | 40.52 | 75.67 | 40.52 | 116.19 | 19.7 | 梧州信息价
14.16 | 500202009012 | 管路配件（直通、三通、四通、大小头、弯头等等） | % | 0.00 | 329561.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
15 |  | 配水管路工程 |  |  |  |  | 161199.2 | 62026.07 | 223225.27
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
15.1 | 500202008005 | DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 | m | 255.00 | 81.26 | 19.88 | 20721.3 | 5069.4 | 25790.7 | 19.7
15.2 | 500202008006 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 44.00 | 40.5 | 53.19 | 1782 | 2340.36 | 4122.36 | 19.7
15.3 | 500202009013 | DN125-D343H-16C蝶阀 | 个 | 2.00 | 115.04 | 212.72 | 230.08 | 425.44 | 655.52 | 19.7
15.4 | 500202009014 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 2.00 | 40.5 | 53.19 | 81 | 106.38 | 187.38 | 19.7
15.5 | 500202008007 | DN100 t4.0镀锌钢管,法兰连接 | m | 1806.00 | 58.67 | 16.27 | 105958.02 | 29383.62 | 135341.64 | 19.7
15.6 | 500202008008 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 302.00 | 32.19 | 48.83 | 9721.38 | 14746.66 | 24468.04 | 19.7
15.7 | 500202008009 | DN50 t3.5镀锌钢管,螺纹连接 | m | 835.00 | 26.39 | 10.99 | 22035.65 | 9176.65 | 31212.3 | 19.7
15.8 | 500202009015 | DN100-D343H-16C蝶阀 | 个 | 1.00 | 113.51 | 147.42 | 113.51 | 147.42 | 260.93 | 19.7
15.9 | 500202009016 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | 32.19 | 48.83 | 32.19 | 48.83 | 81.02 | 19.7
15.10 | 500202009017 | Dg50-Z15X-10闸阀 | 个 | 1.00 | 70.8 | 117.16 | 70.8 | 117.16 | 187.96 | 19.7
15.11 | 500202009018 | DN100不锈钢冷水表(全铜)，安装个录屯主管 | 个 | 1.00 | 240.66 | 299.71 | 240.66 | 299.71 | 540.37 | 19.7 | 贵港信息价
15.12 | 500202009019 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 1.00 | 32.19 | 48.83 | 32.19 | 48.83 | 81.02 | 19.7
15.13 | 500202009020 | DN50不锈钢冷水表(全铜)，安装大亮屯主管 | 个 | 1.00 | 180.42 | 115.61 | 180.42 | 115.61 | 296.03 | 19.7
15.14 | 500202009021 | 管路配件（直通、三通、四通、大小头、弯头等等） | % | 0.00 | 180039.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7
16 |  | 管材运输 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | 500114002003 | 钢管县城运输至工地加工厂，平均运距31.5km | t | 0.00 | 0 | 639.61 | 0 | 0 | 0 | 19.6
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 | [7 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
16.2 | 500114002004 | 钢管工地加工场运输至安装现场，平均运距≤1km | t | 0.00 | 0 | 119.42 | 0 | 0 | 0 | 19.6

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
17 |  | 临时施工便道 |  |  |  | 5000
17.1 | 500114002005 | 临时施工便道 | 项 | 1.00 | 5000 | 5000
17.2 | 500101002012 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m³ | 0.00 | 3.26 | 0 | 6.4
17.3 | 500102001002 | 挖掘机开挖一般石方，V级岩石 | m³ | 0.00 | 11.51 | 0 | 7.3
17.4 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 0.00 | 17.36 | 0 | 13.1
17.5 | 500103016001 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 0.00 | 30.34 | 0 | 6.6

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 其他施工临时工程 | 17458.43
2 | 建筑工程意外伤害保险费 | 3491.69

## 零星工作(计日工)项目清单
零星工作(计日工)项目清单
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 备注
1 | 人工
1.1
1.2
2 | 材料
2.1
2.2
3 | 机械
3.1
3.2

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1 |  | 水源泵房维修（共1座，尺寸3.6×4.2×4m）
1.1 | 500106010001 | 混凝土凿毛，水平面 | m² | 3.53 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 1.16 | 0.38 | 4.08 | 0 | 0.89 | 10.75
1.2 | 500109001001 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
1.3 | 500109001002 | C20混凝土，散水 | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
1.4 | 500105010001 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 2.27 | 3.53 | 0.08 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 0.53 | 7.61 | 0 | 1.42 | 17.18
1.5 | 500105010002 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
1.6 | 500105010003 | 粉刷腻子粉，平面 | m² | 2 | 2.41 | 0.04 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.66 | 0.4 | 2.35 | 0 | 0.77 | 9.28
1.7 | 500105010004 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 2.89 | 3.13 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.95 | 0.55 | 3.37 | 0 | 1.06 | 12.89
1.8 | 500106013001 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.87 | 6.29 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.61 | 1.24 | 0 | 0.95 | 11.56
1.9 | 500106013002 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 1.48 | 7.02 | 0.19 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.94 | 0 | 1.18 | 14.33
1.10 | 500114001001 | 钢制防盗门（尺寸1×2.7m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | [11 empty] | 460.00
1.11 | 500114001002 | 铝合金窗（尺寸1.8×2m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | [11 empty] | 395.00
1.12 | 500114001003 | 重新安装照明及相关电线管路用套管等 | 项 | [11 empty] | 385.00
2 |  | 备用水源 新建机钻深井（共1座）
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
2.1 | 500114001004 | 新建机钻井一座（含井用套管、入井电缆、井内专用扬水管等配套设施，钻井深度＞140米，试抽水连续抽＞72小时不断流，并保证枯水期水量满足供水需求；钻井孔径≥200mm，履带式深井钻机，要求使用耗材满足《供水管井技术规范》(GB 50296)要求） | 座 | [11 empty] | 70000.00
2.2 |  | 井口平台（共1座）
2.2.1 | 500101002001 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
2.2.2 | 500109001003 | C20混凝土，井口平台 | m³ | 21.65 | 123.26 | 4.94 | 6.74 | 8.99 | 6.13 | 7.37 | 12.54 | 220.01 | 0 | 37.05 | 448.68
2.2.3 | 500103007001 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 116.51 | 0 | 15.77 | 190.95
2.2.4 | 500114001005 | 夹板 | 块 | [11 empty] | 100.00
3 |  | 备用水源新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡）
3.1 | 500101002002 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
3.2 | 500102001001 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 5.5 | 2.22 | 5.22 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 2.16 | 1.21 | 10.19 | 0 | 2.58 | 31.26
3.3 | 500114001006 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.19 | 2.04 | 0 | 0.45 | 5.42
3.4 | 500103007002 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 116.51 | 0 | 15.77 | 190.95
3.5 | 500105003001 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 21.73 | 67.75 | 1.93 | 4.11 | 5.49 | 5.86 | 7.22 | 7.99 | 174.32 | 0 | 26.68 | 323.08
3.6 | 500105006001 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 13.49 | 110.09 | 5.66 | 5.82 | 7.75 | 8.28 | 4.77 | 10.91 | 172.74 | 0 | 30.56 | 370.07
3.7 | 500105010005 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 2.27 | 3.53 | 0.08 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 0.53 | 7.61 | 0 | 1.42 | 17.18
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
3.8 | 500105010006 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
3.9 | 500105010007 | 粉刷腻子粉，平面 | m² | 2 | 2.41 | 0.04 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.66 | 0.4 | 2.35 | 0 | 0.77 | 9.28
3.10 | 500105010008 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 2.89 | 3.13 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.95 | 0.55 | 3.37 | 0 | 1.06 | 12.89
3.11 | 500109001004 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
3.12 | 500109001005 | C20混凝土，盖板 | m³ | 29.43 | 122.05 | 5.99 | 7.09 | 9.45 | 6.44 | 9.93 | 13.33 | 228.75 | 0 | 38.92 | 471.37
3.13 | 500109001006 | C25混凝土，梁 | m³ | 33.48 | 133.31 | 5.77 | 7.77 | 10.35 | 7.06 | 11.26 | 14.63 | 237.34 | 0 | 41.49 | 502.45
3.14 | 500109001007 | C20混凝土，散水 | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
3.15 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 384.06 | 2756.73 | 106.78 | 146.14 | 97.43 | 122.19 | 126.63 | 261.8 | 1777.55 | 0 | 520.14 | 6299.45
3.16 | 500110001001 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 8.23 | 37.89 | 8.55 | 2.46 | 3.28 | 3.44 | 3.27 | 4.7 | 34.02 | 0 | 9.53 | 115.37
3.17 | 500106013003 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.87 | 6.29 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.61 | 1.24 | 0 | 0.95 | 11.56
3.18 | 500106013004 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 1.48 | 7.02 | 0.19 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.94 | 0 | 1.18 | 14.33
3.19 | 500114001007 | 钢制防盗门（尺寸1×2m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | [11 empty] | 460.00
3.20 | 500114001008 | 铝合金窗（尺寸1×1m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | [11 empty] | 395.00
4 |  | 加压站厂区工程
4.1 | 500101002003 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
4.2 | 500114001009 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 5.5 | 2.22 | 5.22 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 2.16 | 1.21 | 10.19 | 0 | 2.58 | 31.26
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
4.3 | 500114001010 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.19 | 2.04 | 0 | 0.45 | 5.42
4.4 | 500101001001 | 推土机平一般场地 | m³ | 0.04 | 0.15 | 0.72 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.65 | 0 | 0.17 | 2.03
4.5 | 500103007003 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 116.51 | 0 | 15.77 | 190.95
4.6 | 500109001008 | C20混凝土，场内硬化 | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
4.7 | 500103007004 | 围墙C15砼垫层 | m³ | 25.45 | 104.4 | 22.82 | 6.87 | 9.16 | 6.24 | 8.76 | 12.86 | 231.52 | 0 | 38.53 | 466.62
4.8 | 500109001009 | 围墙C20砼基础 | m³ | 22.27 | 120.96 | 14.15 | 7.08 | 9.44 | 6.43 | 7.58 | 13.15 | 230.47 | 0 | 38.84 | 470.38
4.9 | 500105006002 | 围墙M7.5浆砌砖 | m³ | 13.49 | 110.09 | 5.66 | 5.82 | 7.75 | 8.28 | 4.77 | 10.91 | 172.74 | 0 | 30.56 | 370.07
4.10 | 500109001010 | 围墙C20砼压顶 | m³ | 45.42 | 120.96 | 7.89 | 7.84 | 10.46 | 7.12 | 15.17 | 15.04 | 250.8 | 0 | 43.26 | 523.96
4.11 | 500105010009 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
4.12 | 500105010010 | 粉刷腻子粉，立面 | m² | 2.89 | 3.13 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.95 | 0.55 | 3.37 | 0 | 1.06 | 12.89
4.13 | 500114001011 | 围墙铁艺栏杆 | m | [11 empty] | 278.01
4.14 | 500109001011 | C20砼排水沟 | m³ | 45.42 | 118.59 | 7.89 | 7.74 | 10.31 | 7.03 | 15.17 | 14.85 | 250.8 | 0 | 43 | 520.8
4.15 | 500109001012 | C20砼台阶200×300×5 | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
4.16 | 500114001012 | 厂区双开铁艺门，含砖柱、铁艺、门锁等 | m | [11 empty] | 1000.00
5 |  | 加压站新建泵房（共1座，尺寸4.3×4.0×3m，S=17.2㎡）
5.1 | 500101002004 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
5.2 | 500114001013 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 5.5 | 2.22 | 5.22 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 2.16 | 1.21 | 10.19 | 0 | 2.58 | 31.26
5.3 | 500114001014 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.19 | 2.04 | 0 | 0.45 | 5.42
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
5.4 | 500103007005 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 116.51 | 0 | 15.77 | 190.95
5.5 | 500105003002 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 21.73 | 67.75 | 1.93 | 4.11 | 5.49 | 5.86 | 7.22 | 7.99 | 174.32 | 0 | 26.68 | 323.08
5.6 | 500105006003 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 13.49 | 110.09 | 5.66 | 5.82 | 7.75 | 8.28 | 4.77 | 10.91 | 172.74 | 0 | 30.56 | 370.07
5.7 | 500105010011 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 2.27 | 3.53 | 0.08 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 0.53 | 7.61 | 0 | 1.42 | 17.18
5.8 | 500105010012 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
5.9 | 500105010013 | 防水层，粉刷涂料，平面 | m² | 2 | 2.41 | 0.04 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.66 | 0.4 | 2.35 | 0 | 0.77 | 9.28
5.10 | 500105010014 | 防水层，粉刷涂料，立面 | m² | 2.89 | 3.13 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.95 | 0.55 | 3.37 | 0 | 1.06 | 12.89
5.11 | 500109001013 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
5.12 | 500109001014 | C20混凝土，盖板 | m³ | 29.43 | 122.05 | 5.99 | 7.09 | 9.45 | 6.44 | 9.93 | 13.33 | 228.75 | 0 | 38.92 | 471.37
5.13 | 500109001015 | C25混凝土，梁 | m³ | 33.48 | 133.31 | 5.77 | 7.77 | 10.35 | 7.06 | 11.26 | 14.63 | 237.34 | 0 | 41.49 | 502.45
5.14 | 500109001016 | C20混凝土，散水 | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
5.15 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 384.06 | 2756.73 | 106.78 | 146.14 | 97.43 | 122.19 | 126.63 | 261.8 | 1777.55 | 0 | 520.14 | 6299.45
5.16 | 500110001002 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 8.23 | 37.89 | 8.55 | 2.46 | 3.28 | 3.44 | 3.27 | 4.7 | 34.02 | 0 | 9.53 | 115.37
5.17 | 500106013005 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.87 | 6.29 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.61 | 1.24 | 0 | 0.95 | 11.56
5.18 | 500106013006 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 1.48 | 7.02 | 0.19 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.94 | 0 | 1.18 | 14.33
5.19 | 500114001015 | 钢制防盗门（尺寸1×2m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | [11 empty] | 460.00
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
5.20 | 500114001016 | 铝合金窗（尺寸1×1m，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm） | m² | [11 empty] | 395.00
6 |  | 加压站管理房（共1座，尺寸5.6×11.0×3.6m）
6.1 | 500101002005 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
6.2 | 500114001017 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 5.5 | 2.22 | 5.22 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 2.16 | 1.21 | 10.19 | 0 | 2.58 | 31.26
6.3 | 500101004001 | 人工挖沟槽，Ⅳ类土，上口宽≤1m，深1～1.5m | m³ | 11.35 | 0.23 | 0 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 3.72 | 1.17 | 13.12 | 0 | 2.79 | 33.83
6.4 | 500114001018 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.35 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.38 | 0 | 1.43 | 17.36
6.5 | 500109001017 | C15砼，垫层，厚10cm | m³ | 25.45 | 104.4 | 22.82 | 6.87 | 9.16 | 6.24 | 8.76 | 12.86 | 231.52 | 0 | 38.53 | 466.62
6.6 | 500105003003 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 21.73 | 67.75 | 1.93 | 4.11 | 5.49 | 5.86 | 7.22 | 7.99 | 174.32 | 0 | 26.68 | 323.08
6.7 | 500109001018 | C20钢筋砼，地圈梁 | m³ | 33.48 | 125.62 | 5.77 | 7.42 | 9.89 | 6.74 | 11.26 | 14.01 | 233.74 | 0 | 40.31 | 488.25
6.8 | 500103007006 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 116.51 | 0 | 15.77 | 190.95
6.9 | 500109001019 | C20混凝土，底板，露天厚≤15cm | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
6.10 | 500109001020 | C20混凝土，散水 | m³ | 25.45 | 119.12 | 22.82 | 7.53 | 10.04 | 6.84 | 8.76 | 14.04 | 241.02 | 0 | 41.01 | 496.64
6.11 | 500109001021 | C20钢筋砼，构造柱 | m³ | 47.11 | 122.08 | 5.76 | 7.87 | 10.5 | 7.15 | 15.73 | 15.13 | 249.5 | 0 | 43.28 | 524.11
6.12 | 500105006004 | M7.5浆砌砖，墙 | m³ | 13.49 | 110.09 | 5.66 | 5.82 | 7.75 | 8.28 | 4.77 | 10.91 | 172.74 | 0 | 30.56 | 370.07
6.13 | 500109001022 | C20钢筋砼，圈梁、悬挑梁、过梁等 | m³ | 33.48 | 125.62 | 5.77 | 7.42 | 9.89 | 6.74 | 11.26 | 14.01 | 233.74 | 0 | 40.31 | 488.25
6.14 | 500109001023 | C20钢筋混凝土，有梁板 | m³ | 29.43 | 122.05 | 5.99 | 7.09 | 9.45 | 6.44 | 9.93 | 13.33 | 228.75 | 0 | 38.92 | 471.37
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
6.15 | 500109001024 | C20钢筋混凝土，屋顶檐口造型，厚10cm | m³ | 45.42 | 120.96 | 7.89 | 7.84 | 10.46 | 7.12 | 15.17 | 15.04 | 250.8 | 0 | 43.26 | 523.96
6.16 | 500105010015 | M10水泥砂浆贴玫红色琉璃瓦，屋顶檐口造型 | m² | [11 empty] | 291.38
6.17 | 500105010016 | 沥青屋面防水/二毡三油 | m² | [11 empty] | 85.34
6.18 | 500111001003 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 384.06 | 2756.73 | 106.78 | 146.14 | 97.43 | 122.19 | 126.63 | 261.8 | 1777.55 | 0 | 520.14 | 6299.45
6.19 | 500105010017 | 内墙面1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm | m² | 4.2 | 4.26 | 0.13 | 0.39 | 0.52 | 0.55 | 1.39 | 0.8 | 11.97 | 0 | 2.18 | 26.36
6.20 | 500105010018 | 顶棚1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm | m² | 5.82 | 4.2 | 0.1 | 0.46 | 0.61 | 0.65 | 1.92 | 0.96 | 12.67 | 0 | 2.46 | 29.84
6.21 | 500105010019 | 1:2水泥砂浆抹立面，喷米黄色外墙漆，墙面及屋顶檐口造型，平均厚2cm | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
6.22 | 500110001003 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 8.23 | 37.89 | 8.55 | 2.46 | 3.28 | 3.44 | 3.27 | 4.7 | 34.02 | 0 | 9.53 | 115.37
6.23 | 500106013007 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 1.48 | 7.02 | 0.19 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.94 | 0 | 1.18 | 14.33
6.24 | 500106013008 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.87 | 6.29 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.61 | 1.24 | 0 | 0.95 | 11.56
6.25 | 500105006005 | M7.5浆砌砖，标准砖砖墙11cm，烧结砖隔热层 | m³ | 26.03 | 297.93 | 3.3 | 14.73 | 19.64 | 20.97 | 8.77 | 27.4 | 72.28 | 0 | 44.19 | 535.24
6.26 | 500109001025 | 预制C15混凝土架空隔热板 | m³ | 52.9 | 116.02 | 28.44 | 8.88 | 11.84 | 8.07 | 18.34 | 17.11 | 262.05 | 0 | 47.13 | 570.79
6.27 | 500114001019 | 钢质防盗防火门（尺寸1×2.4m，含门套、锁体等，钢制防盗门，前板厚度≥8mm，后板≥6mm） | m² | [11 empty] | 460.00
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
6.28 | 500114001020 | 铝合金窗1800X2100，50系列铝合金窗，推拉窗，钢化玻璃：需符合GB 15763.2 标准，厚度≥5mm | m² | [11 empty] | 395.00
6.29 | 500114001021 | 洗手盆、水槽等 | 个 | [11 empty] | 455.00
6.30 | 500114001022 | DN25管 | m | [11 empty] | 14.75
6.31 | 500114001023 | 水龙头 | 个 | [11 empty] | 107.35
6.32 | 500114001024 | 管路安装配件 | 项 | [11 empty] | 356.00
6.33 | 500114001025 | 室内两相铜质电线 | m | [11 empty] | 10.36
6.34 | 500114001026 | 电线安装线槽 | 项 | [11 empty] | 465.00
6.35 | 500114001027 | 开关 | 个 | [11 empty] | 35.00
6.36 | 500114001028 | 固定插座 | 个 | [11 empty] | 35.00
6.37 | 500114001029 | 室内室外灯具 | 盏 | [11 empty] | 49.90
7 |  | 加压站500m³钢筋混凝土，方形高位水池（1座，埋深2.5m）
7.1 | 500101002006 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
7.2 | 500114001030 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 5.5 | 2.22 | 5.22 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 2.16 | 1.21 | 10.19 | 0 | 2.58 | 31.26
7.3 | 500114001031 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.19 | 2.04 | 0 | 0.45 | 5.42
7.4 | 500114001032 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 3.94 | 0.22 | 6.93 | 0.5 | 0.67 | 0.7 | 2.21 | 1.06 | 11.61 | 0 | 2.51 | 30.34
7.5 | 500109001026 | C15混凝土，垫层，露天厚≤15cm | m³ | 25.45 | 104.4 | 22.82 | 6.87 | 9.16 | 6.24 | 8.76 | 12.86 | 231.52 | 0 | 38.53 | 466.62
7.6 | 500109001027 | C30混凝土水池，池底 | m³ | 25.24 | 133.42 | 7.51 | 7.48 | 9.97 | 6.79 | 8.55 | 13.93 | 227.41 | 0 | 39.63 | 479.92
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
7.7 | 500109001028 | C30混凝土水池，池壁 | m³ | 50.68 | 133.62 | 7.51 | 8.63 | 11.51 | 7.84 | 16.9 | 16.57 | 259.1 | 0 | 46.11 | 558.45
7.8 | 500109001029 | C30混凝土，柱 | m³ | 47.11 | 134.97 | 5.76 | 8.45 | 11.27 | 7.68 | 15.73 | 16.17 | 255.32 | 0 | 45.22 | 547.68
7.9 | 500109001030 | C30混凝土，盖板 | m³ | 41.57 | 133.62 | 7.51 | 8.22 | 10.96 | 7.47 | 13.91 | 15.63 | 248.57 | 0 | 43.87 | 531.32
7.10 | 500105010020 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 2.27 | 3.53 | 0.08 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 0.53 | 7.61 | 0 | 1.42 | 17.18
7.11 | 500105010021 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
7.12 | 500111001004 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 384.06 | 2756.73 | 106.78 | 146.14 | 97.43 | 122.19 | 126.63 | 261.8 | 1777.55 | 0 | 520.14 | 6299.45
7.13 | 500110001004 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 8.23 | 37.89 | 8.55 | 2.46 | 3.28 | 3.44 | 3.27 | 4.7 | 34.02 | 0 | 9.53 | 115.37
7.14 | 500110001005 | 水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 | m² | 11.66 | 17.65 | 9.27 | 1.74 | 2.31 | 2.43 | 4.46 | 3.47 | 35.69 | 0 | 7.98 | 96.66
7.15 | 500106013009 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.87 | 6.29 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.61 | 1.24 | 0 | 0.95 | 11.56
7.16 | 500106013010 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 1.48 | 7.02 | 0.19 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.94 | 0 | 1.18 | 14.33
7.17 | 500114001033 | 水池配件预留管dn150（出水管2m、溢流管2m） | m | [11 empty] | 95.88
7.18 | 500114001034 | DN150防水钢套 | 个 | [11 empty] | 72.74
7.19 | 500114001035 | Dg150-PN16-PL-MF法兰片(含焊接) | 片 | [11 empty] | 46.90
7.20 | 500114001036 | Dg150-PN16-MF法兰封盘 | 片 | [11 empty] | 26.00
7.21 | 500114001037 | DN150-D343H-16C蝶阀 | 个 | [11 empty] | 169.82
7.22 | 500114001038 | 通风帽/管DN200 | 套 | [11 empty] | 237.61
7.23 | 500114001039 | 遇水膨胀止水圈 | 个 | [11 empty] | 16.00
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
7.24 | 500114001040 | 集水坑 | m³ | 50.68 | 133.62 | 7.51 | 8.63 | 11.51 | 7.84 | 16.9 | 16.57 | 259.1 | 0 | 46.11 | 558.45
7.25 | 500114001041 | 工程竣工牌、项目公示牌 | 块 | [11 empty] | 200.00
8 |  | 厂房进场道路（L=230m）
8.1 | 500101002007 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
8.2 | 500114001042 | 挖掘机开挖一般石方，V级岩石 | m³ | 0.38 | 0.5 | 4.62 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.47 | 3.41 | 0 | 0.95 | 11.51
8.3 | 500114001043 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.35 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.38 | 0 | 1.43 | 17.36
8.4 | 500103007007 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 116.51 | 0 | 15.77 | 190.95
8.5 | 500109001031 | C20水泥混凝土公路路面，压实厚20cm | m² | 8.23 | 23.86 | 2.97 | 1.58 | 1.75 | 1.84 | 2.8 | 3.01 | 49.2 | 0 | 8.57 | 103.81
8.6 | 500109001032 | C25预制盖板过路涵洞，渠道涵洞 | m³ | 30.02 | 127.28 | 5.93 | 7.35 | 9.79 | 6.67 | 10.12 | 13.8 | 236.21 | 0 | 40.25 | 487.42
9 |  | 300m³钢筋混凝土，圆形高位水池（1座）
9.1 | 500105009001 | 风钻或风镐凿除墙梁板柱或零星结构混凝土 | m³ | 120.3 | 10.16 | 58.47 | 8.5 | 11.34 | 7.72 | 41.57 | 18.07 | 177.99 | 0 | 40.87 | 495
9.2 | 500114002001 | 人工装石碴、双胶轮车运，运距100m | m³ | 12.28 | 0.26 | 0.76 | 0.6 | 0.8 | 0.84 | 4.03 | 1.37 | 14.2 | 0 | 3.16 | 38.3
9.3 | 500101002008 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
9.4 | 500114001044 | 石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 | m³ | 5.5 | 2.22 | 5.22 | 0.58 | 0.78 | 0.82 | 2.16 | 1.21 | 10.19 | 0 | 2.58 | 31.26
9.5 | 500114001045 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.19 | 2.04 | 0 | 0.45 | 5.42
9.6 | 500114002002 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 3.94 | 0.22 | 6.93 | 0.5 | 0.67 | 0.7 | 2.21 | 1.06 | 11.61 | 0 | 2.51 | 30.34
9.7 | 500109001033 | C10混凝土，垫层，露天厚≤15cm | m³ | 25.45 | 96.44 | 22.82 | 6.51 | 8.68 | 5.92 | 8.76 | 12.22 | 226.46 | 0 | 37.19 | 450.46
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
9.8 | 500109001034 | C25混凝土水池，池底 | m³ | 25.24 | 128.05 | 7.51 | 7.24 | 9.65 | 6.57 | 8.55 | 13.5 | 225.2 | 0 | 38.83 | 470.33
9.9 | 500109001035 | C25混凝土水池，池壁 | m³ | 50.68 | 128.25 | 7.51 | 8.39 | 11.19 | 7.62 | 16.9 | 16.14 | 256.88 | 0 | 45.32 | 548.86
9.10 | 500109001036 | C25混凝土，柱 | m³ | 47.11 | 129.55 | 5.76 | 8.21 | 10.95 | 7.46 | 15.73 | 15.73 | 253.1 | 0 | 44.42 | 538.02
9.11 | 500109001037 | C25混凝土，盖板 | m³ | 41.57 | 128.25 | 7.51 | 7.98 | 10.64 | 7.25 | 13.91 | 15.2 | 246.35 | 0 | 43.08 | 521.73
9.12 | 500105010022 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 | m² | 2.27 | 3.53 | 0.08 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.75 | 0.53 | 7.61 | 0 | 1.42 | 17.18
9.13 | 500105010023 | 1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 3.19 | 3.87 | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 9.16 | 0 | 1.73 | 20.96
9.14 | 500111001005 | 一般钢筋制作安装，人工 | t | 384.06 | 2756.73 | 106.78 | 146.14 | 97.43 | 122.19 | 126.63 | 261.8 | 1777.55 | 0 | 520.14 | 6299.45
9.15 | 500110001006 | 普通曲面木模板制作 | m² | 20.9 | 51.98 | 16.9 | 4.04 | 5.39 | 5.65 | 8.17 | 7.91 | 59.99 | 0 | 16.28 | 197.22
9.16 | 500110001007 | 水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 | m² | 11.66 | 17.65 | 9.27 | 1.74 | 2.31 | 2.43 | 4.46 | 3.47 | 35.69 | 0 | 7.98 | 96.66
9.17 | 500106013011 | 钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m | m² | 0.87 | 6.29 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.61 | 1.24 | 0 | 0.95 | 11.56
9.18 | 500106013012 | 单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m | m² | 1.48 | 7.02 | 0.19 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.94 | 0 | 1.18 | 14.33
9.19 | 500114001046 | 水池配件预留管dn100（出水管2m、溢流管2m） | m | [11 empty] | 58.42
9.20 | 500114001047 | DN100防水钢套 | 个 | [11 empty] | 42.81
9.21 | 500114001048 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片(含焊接) | 片 | [11 empty] | 32.19
9.22 | 500114001049 | Dg100-PN16-MF法兰封盘 | 片 | [11 empty] | 23.00
9.23 | 500114001050 | DN100-D343H-16C蝶阀 | 个 | [11 empty] | 113.51
9.24 | 500114001051 | 通风帽/管DN100 | 套 | [11 empty] | 81.79
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
9.25 | 500114001052 | 遇水膨胀止水圈 | 个 | [11 empty] | 16.00
10 |  | 其他管道工程
10.1 |  | 管道镇墩（共81座，镇墩43座、支墩38座）
10.1.1 | 500101002009 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
10.1.2 | 500114001053 | 回填土石方,松填土方 | m³ | 1.76 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.58 | 0.19 | 2.04 | 0 | 0.45 | 5.42
10.1.3 | 500109001038 | C20混凝土镇墩 | m³ | 23.17 | 120.8 | 8.85 | 6.88 | 9.17 | 6.25 | 7.87 | 12.81 | 222.69 | 0 | 37.66 | 456.16
10.1.4 | 500110001008 | 普通平面木模板制作、安装拆除 | m² | 8.23 | 37.89 | 8.55 | 2.46 | 3.28 | 3.44 | 3.27 | 4.7 | 34.02 | 0 | 9.53 | 115.37
10.2 |  | 管网埋设，路(地)面拆除及恢复（L=430m）
10.2.1 | 500101002010 | 人工挖一般土方，Ⅳ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
10.2.2 | 500114001054 | 回填土石方，机械原土夯实 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.35 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.38 | 0 | 1.43 | 17.36
10.2.3 | 500105009002 | 切割机切割路面，缝宽0.5cm | m | [11 empty] | 12.00
10.2.4 | 500105009003 | 混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土 | m³ | 27.06 | 1.34 | 29.02 | 2.58 | 3.44 | 2.35 | 10.41 | 5.33 | 46.69 | 0 | 11.54 | 139.77
10.2.5 | 500109001039 | C20混凝土路面恢复，压实厚15cm | m² | 8.23 | 23.86 | 2.97 | 1.58 | 1.75 | 1.84 | 2.8 | 3.01 | 49.2 | 0 | 8.57 | 103.81
10.3 |  | 管网埋设，河床内埋深1m（L=20m）
10.3.1 | 500101002011 | 人工挖一般土方，Ⅲ类土 | m³ | 3.29 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1.08 | 0.35 | 3.8 | 0 | 0.82 | 9.93
10.3.2 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.35 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.38 | 0 | 1.43 | 17.36
11 |  | 抽水工程
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
11.1 | 500201002001 | 原水源水泵安装（SJ42-12不锈钢清水潜水泵，一备一用 ，扬程107m，流量42m³/s，功率18.5KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 200.68 | 63.05 | 9.5 | 14.21 | 90.31 | 94.32 | 65.82 | 37.65 | 234.87 | 0 | 72.94 | 883.35
11.2 | 500201002002 | 加压站水泵安装（卧式D型多级泵100D16型-5级，一备一用 ，扬程88m，流量54m³/s，功率30KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 200.68 | 63.05 | 9.5 | 14.21 | 90.31 | 94.32 | 65.82 | 37.65 | 234.87 | 0 | 72.94 | 883.35
11.3 | 500201002003 | 备用水源新建机钻深井水泵安装（SJ42-20不锈钢清水潜水泵，一备一用 ，扬程179m，流量40m³/s，功率30KW，不锈钢材质，含运费） | 套 | 200.68 | 63.05 | 9.5 | 14.21 | 90.31 | 94.32 | 65.82 | 37.65 | 234.87 | 0 | 72.94 | 883.35
11.4 | 500201034001 | 自动抽水系统 | 套 | [11 empty] | 0.00
11.5 | 500201034002 | 水泵智能控制器（含浮球开关，缺水保护，过流保护，缺相保护，空转保护，防生锈保护） | 套 | [11 empty] | 0.00
11.6 | 500201034003 | 智能启动器 | 套 | [11 empty] | 0.00
11.7 |  | 配电设备及安装工程（两座泵房）
11.7.1 | 500201017001 | 室内配线、照明及三极断路器 | 项 | [11 empty] | 0.00
11.7.2 | 500201018001 | 电缆（四芯电缆截面25mm²） | m | [11 empty] | 0.00
12 |  | 净化消毒设备工程
12.1 | 500201013001 | 40t/h的一体式净水设备，含设备基台建设、铁棚建设、供电线路及启动柜等 | 套 | [11 empty] | 800.00
13 |  | 电力部分（加压站）
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
13.1 |  | 加压站变压器
13.1.1 | 500201021001 | 电力变压器，容量80kVA，SBH16-M80/10，10±5%/0.4 | 台 | 211.06 | 138.99 | 44.01 | 20.49 | 94.98 | 99.2 | 71.04 | 47.58 | 289.99 | 0 | 91.56 | 1108.9
13.1.2 | 500201021002 | 变压器安装及相关配件 | 项 | [11 empty] | 1000.00
13.2 |  | 线路设备及安装
13.2.1 | 500201023001 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，9m以内 | 根 | [11 empty] | 526.47
13.2.2 | 500201034004 | 水泥电杆运输费（县城至屯口） | 项 | [11 empty] | 1000.00
13.2.3 | 500201034005 | 电杆二次运输费 | 根 | [11 empty] | 200.00
13.2.4 | 500201023002 | 1kV以下横担安装，四线，单根杆 | 组 | [11 empty] | 43.64
13.2.5 | 500201023003 | 缘子安装 | 组 | [11 empty] | 18.60
13.2.6 | 500201023004 | 低压四线街码墙担 | 组 | [11 empty] | 43.64
13.2.7 | 500201023005 | 导线、进户线架设导线型号：0.4KV线路JKLGYJ-1KV-30mm²采用三相四线制，弧垂系数1.05 | m | [11 empty] | 5.00
13.2.8 | 500201023006 | 导线、进户线架设导线型号：10KV线路JKLGYJ-1KV-50mm²采用三相四线制，弧垂系数1.05 | m | [11 empty] | 5.00
13.3 |  | 地牛安装
13.3.1 | 500201020001 | 延长环 | 只 | [11 empty] | 4.00
13.3.2 | 500201020002 | 钢绞线（直径10mm） | m | [11 empty] | 3.00
13.3.3 | 500201020003 | 地牛（400*600） | 只 | [11 empty] | 5.00
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
13.3.4 | 500201020004 | 卡钉φ（22*225） | 只 | [11 empty] | 2.00
13.3.5 | 500201020005 | 挖地牛坑 | m³ | 8.23 | 0.16 | 0 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 2.7 | 0.85 | 9.52 | 0 | 2.03 | 24.55
13.3.6 | 500201020006 | 挖杆坑2000深 | m³ | 8.23 | 0.16 | 0 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 2.7 | 0.85 | 9.52 | 0 | 2.03 | 24.55
13.3.7 | 500201034006 | 电杆基础，C20混凝土 | m³ | 22.27 | 120.96 | 14.15 | 7.08 | 9.44 | 6.43 | 7.58 | 13.15 | 230.47 | 0 | 38.84 | 470.38
13.4 |  | 相电表及配电箱
13.4.1 | 500201024001 | 配电箱 | 台 | [11 empty] | 372.86
13.4.2 | 500201024002 | 电表箱 | 台 | [11 empty] | 278.17
13.4.3 | 500201024003 | 配线 | m | [11 empty] | 6.95
13.4.4 | 500201024004 | 配管 | m | [11 empty] | 24.61
13.5 |  | 设备调试试验
13.5.1 | 500201024005 | 0.4kV配电系统调试 | 项 | [11 empty] | 854.40
14 |  | 输（抽）水管路工程
14.1 | 500202008001 | DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 | m | 2.98 | 5.01 | 1.03 | 0.47 | 1.34 | 1.4 | 1.02 | 0.93 | 4.07 | 0 | 1.64 | 19.88
14.2 | 500202008002 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 9.13 | 5.73 | 6.66 | 1.12 | 4.11 | 4.29 | 2.99 | 2.38 | 12.39 | 0 | 4.39 | 53.19
14.3 | 500202009001 | DN25 排气阀，不锈钢 | 个 | [11 empty] | 38.00
14.4 | 500202009002 | DN25 排泥阀，不锈钢 | 个 | [11 empty] | 38.00
14.5 | 500202009003 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 9.13 | 5.73 | 6.66 | 1.12 | 4.11 | 4.29 | 2.99 | 2.38 | 12.39 | 0 | 4.39 | 53.19
14.6 | 500202009004 | DN125-HC41X-16止回阀 | 个 | 25.95 | 79.26 | 6.67 | 5.82 | 11.68 | 12.2 | 9.31 | 10.56 | 33.71 | 0 | 17.56 | 212.72
14.7 | 500202009005 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 9.13 | 5.73 | 6.66 | 1.12 | 4.11 | 4.29 | 2.99 | 2.38 | 12.39 | 0 | 4.39 | 53.19
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
14.8 | 500202009006 | DN125-D343H-16C蝶阀 | 个 | 25.95 | 79.26 | 6.67 | 5.82 | 11.68 | 12.2 | 9.31 | 10.56 | 33.71 | 0 | 17.56 | 212.72
14.9 | 500202009007 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 9.13 | 5.73 | 6.66 | 1.12 | 4.11 | 4.29 | 2.99 | 2.38 | 12.39 | 0 | 4.39 | 53.19
14.10 | 500202008003 | DN80 t4.0镀锌钢管,法兰连接 | m | 2.63 | 2.9 | 0 | 0.29 | 1.18 | 1.24 | 0.86 | 0.64 | 3.04 | 0 | 1.15 | 13.93
14.11 | 500202008004 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 7.3 | 3.53 | 4.85 | 0.82 | 3.29 | 3.43 | 2.39 | 1.79 | 9.77 | 0 | 3.35 | 40.52
14.12 | 500202009008 | DN80-HC41X-16止回阀 | 个 | 15.22 | 36.8 | 4.64 | 2.95 | 6.85 | 7.15 | 5.36 | 5.53 | 19.72 | 0 | 9.38 | 113.6
14.13 | 500202009009 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 7.3 | 3.53 | 4.85 | 0.82 | 3.29 | 3.43 | 2.39 | 1.79 | 9.77 | 0 | 3.35 | 40.52
14.14 | 500202009010 | DN80-D343H-16C蝶阀 | 个 | 15.22 | 36.8 | 4.64 | 2.95 | 6.85 | 7.15 | 5.36 | 5.53 | 19.72 | 0 | 9.38 | 113.6
14.15 | 500202009011 | Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 7.3 | 3.53 | 4.85 | 0.82 | 3.29 | 3.43 | 2.39 | 1.79 | 9.77 | 0 | 3.35 | 40.52
14.16 | 500202009012 | 管路配件（直通、三通、四通、大小头、弯头等等） | %
15 |  | 配水管路工程
15.1 | 500202008005 | DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 | m | 2.98 | 5.01 | 1.03 | 0.47 | 1.34 | 1.4 | 1.02 | 0.93 | 4.07 | 0 | 1.64 | 19.88
15.2 | 500202008006 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 9.13 | 5.73 | 6.66 | 1.12 | 4.11 | 4.29 | 2.99 | 2.38 | 12.39 | 0 | 4.39 | 53.19
15.3 | 500202009013 | DN125-D343H-16C蝶阀 | 个 | 25.95 | 79.26 | 6.67 | 5.82 | 11.68 | 12.2 | 9.31 | 10.56 | 33.71 | 0 | 17.56 | 212.72
15.4 | 500202009014 | Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 9.13 | 5.73 | 6.66 | 1.12 | 4.11 | 4.29 | 2.99 | 2.38 | 12.39 | 0 | 4.39 | 53.19
15.5 | 500202008007 | DN100 t4.0镀锌钢管,法兰连接 | m | 2.84 | 2.92 | 0.77 | 0.34 | 1.28 | 1.33 | 0.96 | 0.73 | 3.75 | 0 | 1.34 | 16.27
15.6 | 500202008008 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 8.48 | 4.75 | 6.27 | 1.01 | 3.82 | 3.99 | 2.78 | 2.18 | 11.52 | 0 | 4.03 | 48.83
15.7 | 500202008009 | DN50 t3.5镀锌钢管,螺纹连接 | m | 1.87 | 0.21 | 0.49 | 0.13 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.35 | 2.35 | 0 | 0.91 | 10.99
15.8 | 500202009015 | DN100-D343H-16C蝶阀 | 个 | 20.41 | 47.16 | 4.93 | 3.77 | 9.18 | 9.59 | 7.12 | 7.15 | 25.94 | 0 | 12.17 | 147.42
15.9 | 500202009016 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 8.48 | 4.75 | 6.27 | 1.01 | 3.82 | 3.99 | 2.78 | 2.18 | 11.52 | 0 | 4.03 | 48.83
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
15.10 | 500202009017 | Dg50-Z15X-10闸阀 | 个 | 23.53 | 15.6 | 3.48 | 2.22 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 5.2 | 27.96 | 0 | 9.67 | 117.16
15.11 | 500202009018 | DN100不锈钢冷水表(全铜)，安装个录屯主管 | 个 | 20.14 | 63.72 | 21.24 | 5.47 | 9.06 | 9.47 | 6.61 | 9.5 | 29 | 0 | 24.75 | 299.71
15.12 | 500202009019 | Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 | 副 | 8.48 | 4.75 | 6.27 | 1.01 | 3.82 | 3.99 | 2.78 | 2.18 | 11.52 | 0 | 4.03 | 48.83
15.13 | 500202009020 | DN50不锈钢冷水表(全铜)，安装大亮屯主管 | 个 | 8.86 | 1.33 | 0 | 0.53 | 3.99 | 4.16 | 2.91 | 1.52 | 10.24 | 0 | 9.55 | 115.61
15.14 | 500202009021 | 管路配件（直通、三通、四通、大小头、弯头等等） | %
16 |  | 管材运输
16.1 | 500114002003 | 钢管县城运输至工地加工厂，平均运距31.5km | t | 6.92 | 0 | 333.04 | 17.68 | 3.11 | 3.25 | 8.13 | 26.05 | 188.62 | 0 | 52.81 | 639.61
16.2 | 500114002004 | 钢管工地加工场运输至安装现场，平均运距≤1km | t | 6.92 | 0 | 49.12 | 2.91 | 3.11 | 3.25 | 3.63 | 4.83 | 35.79 | 0 | 9.86 | 119.42
17 |  | 临时施工便道
17.1 | 500114002005 | 临时施工便道 | 项 | [11 empty] | 5000.00
17.2 | 500101002012 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m³ | 0.14 | 0.07 | 1.35 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 1.03 | 0 | 0.27 | 3.26
17.3 | 500102001002 | 挖掘机开挖一般石方，V级岩石 | m³ | 0.38 | 0.5 | 4.62 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.47 | 3.41 | 0 | 0.95 | 11.51
17.4 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.35 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.38 | 0 | 1.43 | 17.36
17.5 | 500103016001 | 人工装机动翻斗车运石碴，运距100m | m³ | 3.94 | 0.22 | 6.93 | 0.5 | 0.67 | 0.7 | 2.21 | 1.06 | 11.61 | 0 | 2.51 | 30.34

## 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费(税)率汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 |  | 工程单价费(税)率(%) | [6 empty] | 备注
|  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业 利润 | 风险金 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程 |  | 4.5 | 4 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
2 | 石方工程 |  | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
3 | 土石填筑工程 |  | 4.5 | 6 | 5.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
4 | 混凝土工程 |  | 4.5 | 6 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
5 | 钢筋制安工程 |  | 4.5 | 3 | 3.5 | 32.8 | 7 | 0 | 9
6 | 模板工程 |  | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
7 | 钻孔灌浆锚固工程 |  | 4.5 | 7 | 6.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
8 | 自采砂石料工程 |  | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 植物措施 |  | 4.5 | 4 | 3.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
10 | 疏浚工程 |  | 4.5 | 5 | 4.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
11 | 其他建筑工程 |  | 4.5 | 5 | 4.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
二 | 安装工程
1 | 安装工程 |  | 5.2 | 45 | 47 | 32.8 | 7 | 0 | 9

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
单位：元
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 | 合计 | 备注
1 | 电 |  |  | kW.h |  |  |  |  | 0.73
2 | 水 |  |  | m³ |  |  |  |  | 3.84
3 | 风 |  |  | m³ |  |  |  |  | 0.25

## 混凝土配合比材料费表
混凝土配合比材料表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程 部位 |  | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[7 empty] | 水泥 (kg) | 砂 (m³) | 石 (m³) | 水 (m³)
1 |  |  | C10 | 42.5 | 2 | 0.75 | 197 | 0.605 | 0.837 | 0.165 | 263
2 |  |  | C15 | 42.5 | 2 | 0.65 | 229 | 0.572 | 0.859 | 0.165 | 275.61
3 |  |  | C20 | 42.5 | 2 | 0.6 | 287 | 0.561 | 0.859 | 0.165 | 299.04
4 |  |  | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 318 | 0.539 | 0.859 | 0.165 | 309.58
5 |  |  | C30 | 42.5 | 2 | 0.5 | 341 | 0.517 | 0.859 | 0.165 | 316.84
6 |  |  | M7.5水泥砂浆 | 42.5 |  |  | 264 | 1.197 |  | 0.185 | 298.92
7 |  |  | M10水泥砂浆 | 42.5 |  |  | 289 | 1.21 |  | 0.201 | 311.4
8 |  |  | 1:2抹灰水泥砂浆 | 42.5 |  |  | 479 | 1.183 |  | 0.3 | 388.48

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 空心钢 |  |  | kg | 5.13
2 | 水泥 |  | 42.5MPa | t | 424.65
3 | 碎石 |  | 综合 | m³ | 130.07
4 | 锯材 |  | 一级杉木板材 | m³ | 1380.53
5 | 铁件 |  |  | kg | 5.49
6 | 预埋铁件 |  |  | kg | 5.49
7 | C20钢筋混凝土块 |  |  | m³ | 480.00
8 | 块石 |  |  | m³ | 105.82
9 | 板枋材 |  | 周转枋材 | m³ | 1238.94
10 | 砂 |  |  | m³ | 178.63
11 | 粗砂 |  |  | m³ | 115.52
12 | 中砂 |  |  | m³ | 155.46
13 | 砼砌块 |  | 390×190×190，MU5 | 千块 | 3588.40
14 | 竹篾 |  |  | 百根 | 150.00
15 | 毛竹 |  | 统级 | 根 | 36.40
16 | 钢筋 |  | HPB300 φ10以上（综合） | t | 3701.65

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 | [10 empty] | 第1页 共3页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 单斗挖掘机 |  | 液压 斗容1m³ | 32.16 | 23.83 | 2.22 | 58.21 | 9.34 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 112.25
2 | 推土机 |  | 功率55kW | 6.32 | 11.47 | 0.44 | 18.23 | 8.3 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50.23
3 | 蛙式夯实机 |  | 功率2.8kW | 0.15 | 0.93 | 0 | 1.08 | 6.92 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 9.38
4 | 风钻 |  | 手持式 | 0.48 | 1.73 | 0 | 2.21 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 30.57 | 0 | 32.78
5 | 风镐(铲) |  | 手持式 | 0.42 | 1.54 | 0 | 1.96 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 14.64 | 0 | 16.6
6 | 修钎设备 |  |  | 105.14 | 0 | 0 | 105.14 | 16.61 | 0 | 6.6 | 0 | 37.5 | 60.71 | 0 | 165.85
7 | 砂浆搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 1.47 | 2.06 | 0.63 | 4.16 | 4.5 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 10.75
8 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 2.91 | 4.9 | 1.07 | 8.88 | 4.5 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 18.11
9 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW | 0.28 | 1.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.84
10 | 振动器 |  | 插入式 功率1.5kW | 0.45 | 1.65 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 2.71
11 | 振动器 |  | 插入式 功率2.2kW | 0.48 | 1.71 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 3.13
12 | 振动器 |  | 平板式 功率2.2kW | 0.38 | 1.14 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2.46
13 | 振动器 |  | 变频机组 容量4.5kVA | 1.85 | 4.42 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 8.14
14 | 振动器 |  | 变频机组 容量8.5kVA | 3.08 | 7.3 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 13.9
15 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min | 0.21 | 0.39 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 31.61 | 0 | 32.21
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 |  | 二类费用 小计: 第2页 共3页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
16 | 载重汽车 |  | 载重量4t | 6.23 | 9.03 | 0 | 15.26 | 4.5 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 26.1 | 0 | 41.36
17 | 载重汽车 |  | 载重量5t | 6.88 | 9.96 | 0 | 16.84 | 4.5 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 26.1 | 0 | 42.94
18 | 载重汽车 |  | 载重量15t | 27.52 | 28.37 | 0 | 55.89 | 4.5 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 93.09
19 | 自卸汽车 |  | 载重量8t | 19.99 | 12.43 | 0 | 32.42 | 4.5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 67.52
20 | 双胶轮车 |  |  | 0.23 | 0.59 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
21 | 机动翻斗车 |  | 载重量1t | 1.08 | 1.12 | 0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11.2
22 | 塔式起重机 |  | 起重量10t | 36.61 | 15.5 | 3.1 | 55.21 | 9.34 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 29.53 | 0 | 84.74
23 | 汽车起重机 |  | 起重量5t | 11.43 | 11.39 | 0 | 22.82 | 9.34 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 26.74 | 0 | 49.56
24 | 汽车起重机 |  | 起重量8t | 18.5 | 13.45 | 0 | 31.95 | 9.34 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0 | 64.39
25 | 汽车起重机 |  | 起重量10t | 22.19 | 16.01 | 0 | 38.2 | 9.34 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0 | 70.64
26 | 电动卷扬机 |  | 带塔(连架) 起重量5t | 6.19 | 5.19 | 3.58 | 14.96 | 4.5 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 22.54
27 | 灰浆搅拌机 |  |  | 0.73 | 2.09 | 0.2 | 3.02 | 4.5 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 10.99
28 | 离心水泵 |  | 单级双吸 功率20kW | 0.95 | 4.01 | 1.23 | 6.19 | 4.5 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 21.31
29 | 试压泵 |  | 2.5MPa | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 1 | 4.5 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 6.33
30 | 电焊机 |  | 直流20kW | 0.83 | 0.55 | 0.17 | 1.55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12.55
31 | 电焊机 |  | 直流30kW | 0.91 | 0.62 | 0.19 | 1.72 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 18.22
32 | 电焊机 |  | 交流25kVA | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.66 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 8.64
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 安德镇三合街集中供水工程 |  | 二类费用 小计: 第3页 共3页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
33 | 钢筋弯曲机 |  | 直径6～40 | 0.47 | 1.33 | 0.24 | 2.04 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 9.84
34 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW | 1.04 | 1.57 | 0.28 | 2.89 | 4.5 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 13.96 | 0 | 16.85
35 | 圆盘锯 |  |  | 0.35 | 1.07 | 0.05 | 1.47 | 8.3 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 13.68
36 | 双面刨床 |  |  | 0.89 | 1.01 | 0.15 | 2.05 | 4.5 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 11.5
37 | 切管机 |  | 9A151 | 5.42 | 4.24 | 0.62 | 10.28 | 4.84 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 20.07
38 | 电动套丝机 |  | 直径39以内 | 1.27 | 2.33 | 0.22 | 3.82 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 7.29

## 工程单价计算表
工程单价计算表
人工挖一般土方，Ⅲ类土 工程
单价编号： | 1 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01002。 挖松、就近堆放。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 374.48
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 328.7
| 人工 |  | 工时 |  | 95 | 3.46 | 328.7
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 16.44
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 328.7 | 16.44
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 345.14 | 15.53
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 345.14 | 13.81
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 374.48 | 13.86
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 328.7 | 107.81
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 496.15 | 34.73
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 380
| 人工 |  | 工时 |  | 95 | 4 | 380
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 910.88 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 910.88 | 81.98
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 992.86
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 9.93
工程单价计算表
挖掘机挖Ⅲ类土 工程
单价编号： | 2 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01212。 挖松、堆放。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 169.23
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 13.84
| 人工 |  | 工时 |  | 4 | 3.46 | 13.84
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 7.43
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 148.54 | 7.43
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 134.7
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1.2 | 112.25 | 134.7
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 155.97 | 7.02
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 155.97 | 6.24
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 169.23 | 6.26
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 25.05 | 8.22
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 183.71 | 12.86
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 102.63
| 人工 |  | 工时 |  | 4 | 4 | 16
| 机械工 |  | 工时 |  | 3.24 | 4 | 12.96
| 柴油 | 0# | kg |  | 17.88 | 4.12 | 73.67
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 299.2 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 299.2 | 26.93
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 326.13
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 3.26
工程单价计算表
人工挖沟槽，Ⅳ类土，上口宽≤1m，深1～1.5m 工程
单价编号： | 3 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01041。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1255.97
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1134.88
| 人工 |  | 工时 |  | 328 | 3.46 | 1134.88
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 22.7
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1134.88 | 22.7
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1157.58 | 52.09
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 1157.58 | 46.3
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 1255.97 | 46.47
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1134.88 | 372.24
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1674.68 | 117.23
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1312
| 人工 |  | 工时 |  | 328 | 4 | 1312
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 3103.91 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 3103.91 | 279.35
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3383.26
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 33.83
工程单价计算表
石方开挖,风镐开凿,Ⅴ级 工程
单价编号： | 4 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02026。 检查钻具、换钎、开挖。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1430.47
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 550.14
| 人工 |  | 工时 |  | 159 | 3.46 | 550.14
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 222.01
| 钢钎 |  | kg |  | 2.5 | 3 | 7.5
| 零星材料费 |  | % |  | 20 | 1072.54 | 214.51
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 522.4
| 风镐(铲) | 手持式 | 台时 |  | 31.47 | 16.6 | 522.4
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1294.55 | 58.25
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1294.55 | 77.67
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 1430.47 | 81.54
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 659.03 | 216.16
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1728.17 | 120.97
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1018.83
| 人工 |  | 工时 |  | 159 | 4 | 636
| 机械工 |  | 工时 |  | 31.47 | 4 | 125.88
| 风 |  | m³ |  | 2344.515 | 0.1 | 234.45
| 钢钎 |  | kg |  | 2.5 | 9 | 22.5
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2867.97 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2867.97 | 258.12
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3126.09
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 31.26
工程单价计算表
挖掘机开挖一般石方，V级岩石 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0201。 挖松、堆放
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 608.39
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 38.06
| 人工 |  | 工时 |  | 11 | 3.46 | 38.06
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 50.05
| 零星材料费 |  | % |  | 10 | 500.53 | 50.05
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 462.47
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 4.12 | 112.25 | 462.47
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 550.58 | 24.78
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 550.58 | 33.03
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 608.39 | 34.68
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 76.55 | 25.11
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 668.18 | 46.77
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 341.42
| 人工 |  | 工时 |  | 11 | 4 | 44
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.124 | 4 | 44.5
| 柴油 | 0# | kg |  | 61.388 | 4.12 | 252.92
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1056.37 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1056.37 | 95.07
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1151.44
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 11.51
工程单价计算表
人工装机动翻斗车运石碴，运距100m 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02490。 装渣、运卸、空回、平场等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1226.1
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 394.44
| 人工 |  | 工时 |  | 114 | 3.46 | 394.44
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 21.76
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1087.83 | 21.76
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 693.39
| 机动翻斗车 | 载重量1t | 台时 |  | 61.91 | 11.2 | 693.39
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1109.59 | 49.93
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1109.59 | 66.58
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 1226.1 | 69.89
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 672.91 | 220.71
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1516.7 | 106.17
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1160.53
| 人工 |  | 工时 |  | 114 | 4 | 456
| 机械工 |  | 工时 |  | 80.483 | 4 | 321.93
| 柴油 | 0# | kg |  | 92.865 | 4.12 | 382.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2783.4 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2783.4 | 250.51
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3033.91
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 30.34
工程单价计算表
人工装石碴、双胶轮车运，运距100m 工程
单价编号： | 7 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02488。 撬移、解小、装运、卸除、空回、平场。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1469.88
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1228.3
| 人工 |  | 工时 |  | 355 | 3.46 | 1228.3
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 26.08
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1304.13 | 26.08
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 75.83
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 92.48 | 0.82 | 75.83
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1330.21 | 59.86
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1330.21 | 79.81
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 1469.88 | 83.78
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1228.3 | 402.88
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1956.54 | 136.96
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1420
| 人工 |  | 工时 |  | 355 | 4 | 1420
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 3513.5 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 3513.5 | 316.22
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3829.72
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 38.3
工程单价计算表
回填土石方,松填土方 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03001。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 204.74
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 176.46
| 人工 |  | 工时 |  | 51 | 3.46 | 176.46
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8.82
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 176.46 | 8.82
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 185.28 | 8.34
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 185.28 | 11.12
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 204.74 | 11.87
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 176.46 | 57.88
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 274.49 | 19.21
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 204
| 人工 |  | 工时 |  | 51 | 4 | 204
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 497.7 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 497.7 | 44.79
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 542.49
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 5.42
工程单价计算表
人工铺筑碎石垫层 工程
单价编号： | 9 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03062。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4795.32
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1249.06
| 人工 |  | 工时 |  | 361 | 3.46 | 1249.06
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3090.6
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 102 | 30 | 3060
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 3060 | 30.6
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 4339.66 | 195.28
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 4339.66 | 260.38
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 4795.32 | 278.13
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1249.06 | 409.69
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 5483.14 | 383.82
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 11651.14
| 人工 |  | 工时 |  | 361 | 4 | 1444
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 102 | 100.07 | 10207.14
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 17518.1 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 17518.1 | 1576.63
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 19094.73
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 190.95
工程单价计算表
M7.5浆砌砖，墙 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03157。 砌砖
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 14281.3
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1349.05
| 人工 |  | 工时 |  | 389.9 | 3.46 | 1349.05
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11009.29
| 水 |  | m³ |  | 15.8 | 0.3 | 4.74
| 铁钉 |  | kg |  | 3 | 5.49 | 16.47
| 板枋材 | 周转枋材 | m³ |  | 0.11 | 800 | 88
| 砼砌块 | 390×190×190，MU5 | 千块 |  | 6.65 | 1500 | 9975
| M7.5水泥砂浆 |  | m³ |  | 8 | 102.01 | 816.08
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 10900.29 | 109
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 565.91
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 114.6 | 0.82 | 93.97
| 电动卷扬机 | 带塔(连架) 起重量5t | 台时 |  | 18.5 | 22.54 | 416.99
| 灰浆搅拌机 |  | 台时 |  | 5 | 10.99 | 54.95
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 12924.25 | 581.59
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 12924.25 | 775.46
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 14281.3 | 828.32
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1454.75 | 477.16
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 15586.78 | 1091.07
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 17273.66
| 人工 |  | 工时 |  | 389.9 | 4 | 1559.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 30.55 | 4 | 122.2
| 电 |  | kW.h |  | 135.1 | 0.18 | 24.32
| 水 |  | m³ |  | 17.278 | 3.54 | 61.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 2.114 | 174.65 | 369.21
| 板枋材 | 周转枋材 | m³ |  | 0.11 | 438.94 | 48.28
| 中砂 |  | m³ |  | 9.573 | 125.46 | 1201.03
| 砼砌块 | 390×190×190，MU5 | 千块 |  | 6.65 | 2088.4 | 13887.86
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 33951.51 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 33951.51 | 3055.64
工程单价计算表
M7.5浆砌砖，墙 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03157。 砌砖
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 37007.15
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 370.07
工程单价计算表
回填土石方，机械夯填土石 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 674.58
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 446.34
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 3.46 | 446.34
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 29.07
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 581.41 | 29.07
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 135.07
| 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  | 14.4 | 9.38 | 135.07
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 610.48 | 27.47
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 610.48 | 36.63
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 674.58 | 39.13
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 545.99 | 179.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 892.79 | 62.5
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 637.68
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 4 | 516
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.8 | 4 | 115.2
| 电 |  | kW.h |  | 36 | 0.18 | 6.48
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1592.97 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1592.97 | 143.37
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1736.34
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.36
工程单价计算表
M7.5浆砌块石，基础 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 10101.88
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2173.23
| 人工 |  | 工时 |  | 628.1 | 3.46 | 2173.23
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6775.42
| 块石 |  | m³ |  | 108 | 30 | 3240
| M7.5水泥砂浆 |  | m³ |  | 34 | 102.01 | 3468.34
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6708.34 | 67.08
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 193.32
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 6.12 | 10.75 | 65.79
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 155.52 | 0.82 | 127.53
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 9141.97 | 411.39
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 9141.97 | 548.52
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 10101.88 | 585.91
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2200.76 | 721.85
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 11409.64 | 798.67
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 17432.13
| 人工 |  | 工时 |  | 628.1 | 4 | 2512.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 7.956 | 4 | 31.82
| 电 |  | kW.h |  | 23.256 | 0.18 | 4.19
| 水 |  | m³ |  | 6.283 | 3.54 | 22.24
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 8.982 | 174.65 | 1568.71
| 块石 |  | m³ |  | 108 | 75.82 | 8188.56
| 中砂 |  | m³ |  | 40.684 | 125.46 | 5104.21
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 29640.44 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 29640.44 | 2667.64
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 32308.08
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 323.08
工程单价计算表
1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面 工程
单价编号： | 13 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03158。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 649.57
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 226.63
| 人工 |  | 工时 |  | 65.5 | 3.46 | 226.63
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 352.95
| 水 |  | m³ |  | 2 | 0.3 | 0.6
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.1 | 155.34 | 326.21
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 326.81 | 26.14
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 8.27
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.38 | 10.75 | 4.09
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 5.1 | 0.82 | 4.18
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 587.85 | 26.45
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 587.85 | 35.27
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 649.57 | 37.68
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 228.34 | 74.9
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 762.15 | 53.35
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 760.89
| 人工 |  | 工时 |  | 65.5 | 4 | 262
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.494 | 4 | 1.98
| 电 |  | kW.h |  | 1.444 | 0.18 | 0.26
| 水 |  | m³ |  | 2.63 | 3.54 | 9.31
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.006 | 174.65 | 175.7
| 中砂 |  | m³ |  | 2.484 | 125.46 | 311.64
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1576.39 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1576.39 | 141.88
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1718.27
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.18
工程单价计算表
1：2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面 工程
单价编号： | 14 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 790.03
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 319.36
| 人工 |  | 工时 |  | 92.3 | 3.46 | 319.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 386.61
| 水 |  | m³ |  | 2.3 | 0.3 | 0.69
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.3 | 155.34 | 357.28
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 357.97 | 28.64
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 8.99
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.41 | 10.75 | 4.41
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 5.59 | 0.82 | 4.58
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 714.96 | 32.17
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 714.96 | 42.9
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 790.03 | 45.82
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 321.2 | 105.35
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 941.2 | 65.88
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 916.03
| 人工 |  | 工时 |  | 92.3 | 4 | 369.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.533 | 4 | 2.13
| 电 |  | kW.h |  | 1.558 | 0.18 | 0.28
| 水 |  | m³ |  | 2.99 | 3.54 | 10.58
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.102 | 174.65 | 192.46
| 中砂 |  | m³ |  | 2.721 | 125.46 | 341.38
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1923.11 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1923.11 | 173.08
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2096.19
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 20.96
工程单价计算表
回填土石方，机械夯填土石 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 674.58
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 446.34
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 3.46 | 446.34
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 29.07
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 581.41 | 29.07
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 135.07
| 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  | 14.4 | 9.38 | 135.07
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 610.48 | 27.47
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 610.48 | 36.63
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 674.58 | 39.13
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 545.99 | 179.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 892.79 | 62.5
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 637.68
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 4 | 516
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.8 | 4 | 115.2
| 电 |  | kW.h |  | 36 | 0.18 | 6.48
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1592.97 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1592.97 | 143.37
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1736.34
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.36
工程单价计算表
推土机平一般场地 工程
单价编号： | 16 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03012。 推平土料
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 101.42
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4.15
| 人工 |  | 工时 |  | 1.2 | 3.46 | 4.15
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 15.3
| 零星材料费 |  | % |  | 20 | 76.48 | 15.3
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 72.33
| 推土机 | 功率55kW | 台时 |  | 1.44 | 50.23 | 72.33
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 91.78 | 4.13
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 91.78 | 5.51
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 101.42 | 5.88
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 16.11 | 5.28
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 112.58 | 7.88
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 65.49
| 人工 |  | 工时 |  | 1.2 | 4 | 4.8
| 机械工 |  | 工时 |  | 3.456 | 4 | 13.82
| 柴油 | 0# | kg |  | 11.376 | 4.12 | 46.87
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 185.95 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 185.95 | 16.74
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 202.69
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 2.03
工程单价计算表
内墙面1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm 工程
单价编号： | 17 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03161+03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 948.53
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 419.7
| 人工 |  | 工时 |  | 29 | 3.46 | 100.34
| 人工 |  | 工时 |  | 92.3 | 3.46 | 319.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 425.58
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 1 | 155.34 | 155.34
| 水 |  | m³ |  | 2.3 | 0.3 | 0.69
| M10水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.3 | 108.49 | 249.53
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 250.22 | 20.02
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 13.12
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.19 | 10.75 | 2.04
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 2.55 | 0.82 | 2.09
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.41 | 10.75 | 4.41
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 5.59 | 0.82 | 4.58
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 858.4 | 38.63
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 858.4 | 51.5
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 948.53 | 55.01
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 422.39 | 138.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1142.08 | 79.95
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1196.76
| 人工 |  | 工时 |  | 121.3 | 4 | 485.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.78 | 4 | 3.12
| 电 |  | kW.h |  | 2.28 | 0.18 | 0.41
| 水 |  | m³ |  | 3.063 | 3.54 | 10.84
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.143 | 174.65 | 199.62
| 中砂 |  | m³ |  | 3.966 | 125.46 | 497.57
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2418.79 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2418.79 | 217.69
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2636.48
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 26.36
工程单价计算表
顶棚1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm 工程
单价编号： | 18 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03160。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1118.22
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 581.97
| 人工 |  | 工时 |  | 168.2 | 3.46 | 581.97
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 420.16
| 水 |  | m³ |  | 2.3 | 0.3 | 0.69
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.5 | 155.34 | 388.35
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 389.04 | 31.12
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 9.83
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.45 | 10.75 | 4.84
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 6.08 | 0.82 | 4.99
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1011.96 | 45.54
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1011.96 | 60.72
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 1118.22 | 64.86
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 583.99 | 191.55
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1374.63 | 96.22
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1266.59
| 人工 |  | 工时 |  | 168.2 | 4 | 672.8
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.585 | 4 | 2.34
| 电 |  | kW.h |  | 1.71 | 0.18 | 0.31
| 水 |  | m³ |  | 3.05 | 3.54 | 10.8
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.198 | 174.65 | 209.23
| 中砂 |  | m³ |  | 2.958 | 125.46 | 371.11
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2737.44 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2737.44 | 246.37
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2983.81
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 29.84
工程单价计算表
1:2水泥砂浆抹立面，喷米黄色外墙漆，墙面及屋顶檐口造型，平均厚2cm 工程
单价编号： | 19 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 790.03
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 319.36
| 人工 |  | 工时 |  | 92.3 | 3.46 | 319.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 386.61
| 水 |  | m³ |  | 2.3 | 0.3 | 0.69
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.3 | 155.34 | 357.28
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 357.97 | 28.64
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 8.99
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.41 | 10.75 | 4.41
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 5.59 | 0.82 | 4.58
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 714.96 | 32.17
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 714.96 | 42.9
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 790.03 | 45.82
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 321.2 | 105.35
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 941.2 | 65.88
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 916.03
| 人工 |  | 工时 |  | 92.3 | 4 | 369.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.533 | 4 | 2.13
| 电 |  | kW.h |  | 1.558 | 0.18 | 0.28
| 水 |  | m³ |  | 2.99 | 3.54 | 10.58
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.102 | 174.65 | 192.46
| 中砂 |  | m³ |  | 2.721 | 125.46 | 341.38
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1923.11 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1923.11 | 173.08
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2096.19
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 20.96
工程单价计算表
M7.5浆砌砖，标准砖砖墙11cm，烧结砖隔热层 工程
单价编号： | 20 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03151。 砌砖
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 36162.96
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2602.96
| 人工 |  | 工时 |  | 752.3 | 3.46 | 2602.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 29793.46
| 水 |  | m³ |  | 23.1 | 0.3 | 6.93
| 铁钉 |  | kg |  | 3 | 5.49 | 16.47
| 标准砖 | 240×115×53 | 千块 |  | 55.2 | 495.15 | 27332.28
| 板枋材 | 周转枋材 | m³ |  | 0.09 | 800 | 72
| M7.5水泥砂浆 |  | m³ |  | 20.3 | 102.01 | 2070.8
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 29498.48 | 294.98
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 330.24
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 144.49 | 0.82 | 118.48
| 电动卷扬机 | 带塔(连架) 起重量5t | 台时 |  | 3.3 | 22.54 | 74.38
| 灰浆搅拌机 |  | 台时 |  | 12.5 | 10.99 | 137.38
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 32726.66 | 1472.7
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 32726.66 | 1963.6
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 36162.96 | 2097.45
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2674.03 | 877.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 39137.49 | 2739.62
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 7227.61
| 人工 |  | 工时 |  | 752.3 | 4 | 3009.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 20.54 | 4 | 82.16
| 电 |  | kW.h |  | 97.23 | 0.18 | 17.5
| 水 |  | m³ |  | 26.851 | 3.54 | 95.05
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 5.363 | 174.65 | 936.65
| 板枋材 | 周转枋材 | m³ |  | 0.09 | 438.94 | 39.5
| 中砂 |  | m³ |  | 24.291 | 125.46 | 3047.55
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 49104.72 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 49104.72 | 4419.42
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 53524.14
工程单价计算表
M7.5浆砌砖，标准砖砖墙11cm，烧结砖隔热层 工程
单价编号： | 20 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03151。 砌砖
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 535.24
工程单价计算表
C20混凝土镇墩 工程
单价编号： | 21 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04066+04264*1.03+04278*1.03。 墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16886.87
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2316.95
| 人工 |  | 工时 |  | 373 | 3.46 | 1290.58
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12080.43
| 水 |  | m³ |  | 70 | 0.3 | 21
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11806.26 | 236.13
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 884.86
| 振动器 | 插入式 功率1.5kW | 台时 |  | 20 | 2.71 | 54.2
| 振动器 | 变频机组 容量8.5kVA | 台时 |  | 10 | 13.9 | 139
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 5.36 | 32.21 | 172.65
| 其他机械费 |  | % |  | 18 | 365.85 | 65.85
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15282.24 | 687.7
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15282.24 | 916.93
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16886.87 | 624.81
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2400.34 | 787.31
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18298.99 | 1280.93
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22269.42
| 人工 |  | 工时 |  | 669.64 | 4 | 2678.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 245.444 | 0.18 | 44.18
工程单价计算表
C20混凝土镇墩 工程
单价编号： | 21 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04066+04264*1.03+04278*1.03。 墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水 |  | m³ |  | 108.971 | 3.54 | 385.76
| 风 |  | m³ |  | 1085.4 | 0.1 | 108.54
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 41849.34 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 41849.34 | 3766.44
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 45615.78
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 456.16
工程单价计算表
C25混凝土，盖板 工程
单价编号： | 22 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0405+04264*1.03+04278*1.03。 贮水池，平板池盖 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19594.36
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4156.98
| 人工 |  | 工时 |  | 904.8 | 3.46 | 3130.61
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12824.97
| 水 |  | m³ |  | 86.1 | 0.3 | 25.83
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 121.46 | 12510.38
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 12536.21 | 250.72
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 750.5
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.84 | 294.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 294.4 | 2.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17732.45 | 797.96
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17732.45 | 1063.95
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 19594.36 | 724.99
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4240.37 | 1390.84
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21710.19 | 1519.71
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24635.21
| 人工 |  | 工时 |  | 1201.44 | 4 | 4805.76
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 287.444 | 0.18 | 51.74
| 水 |  | m³ |  | 103.095 | 3.54 | 364.96
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 32.744 | 174.65 | 5718.74
工程单价计算表
C25混凝土，盖板 工程
单价编号： | 22 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0405+04264*1.03+04278*1.03。 贮水池，平板池盖 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 55.517 | 85.52 | 4747.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 47865.11 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 47865.11 | 4307.86
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 52172.97
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 521.73
工程单价计算表
混凝土拆除，风镐凿除路(地)面混凝土 工程
单价编号： | 23 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04442。 风镐凿除、清渣堆方等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6344.35
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2705.72
| 人工 |  | 工时 |  | 782 | 3.46 | 2705.72
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 134.17
| 空心钢 |  | kg |  | 6.27 | 3 | 18.81
| 煤 | 无烟煤 | kg |  | 186 | 0.5 | 93
| 其他材料费 |  | % |  | 20 | 111.81 | 22.36
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2901.6
| 风镐(铲) | 手持式 | 台时 |  | 126.48 | 16.6 | 2099.57
| 修钎设备 |  | 台时 |  | 1.92 | 165.85 | 318.43
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 2418 | 483.6
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 5741.49 | 258.37
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 5741.49 | 344.49
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 6344.35 | 234.74
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3175.23 | 1041.48
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 7620.57 | 533.44
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 4668.97
| 人工 |  | 工时 |  | 782 | 4 | 3128
| 机械工 |  | 工时 |  | 135.696 | 4 | 542.78
| 电 |  | kW.h |  | 23.04 | 0.18 | 4.15
| 风 |  | m³ |  | 9806.76 | 0.1 | 980.68
| 空心钢 |  | kg |  | 6.27 | 2.13 | 13.36
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 12822.98 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 12822.98 | 1154.07
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 13977.05
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 139.77
工程单价计算表
C20混凝土，底板，露天厚≤15cm 工程
单价编号： | 24 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18496.81
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2545.31
| 人工 |  | 工时 |  | 439 | 3.46 | 1518.94
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11912.38
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 11815.26 | 59.08
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2281.51
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 8.14 | 152.46
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 45.15 | 32.21 | 1454.28
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 21.31 | 203.51
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1810.25 | 18.1
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16739.2 | 753.26
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16739.2 | 1004.35
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18496.81 | 684.38
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2671.66 | 876.3
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20057.49 | 1404.02
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24101.7
| 人工 |  | 工时 |  | 735.64 | 4 | 2942.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 36.517 | 4 | 146.07
| 电 |  | kW.h |  | 407.441 | 0.18 | 73.34
工程单价计算表
C20混凝土，底板，露天厚≤15cm 工程
单价编号： | 24 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水 |  | m³ |  | 302.11 | 3.54 | 1069.47
| 风 |  | m³ |  | 9142.875 | 0.1 | 914.29
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 45563.21 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 45563.21 | 4100.69
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 49663.9
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 496.64
工程单价计算表
C25混凝土，梁 工程
单价编号： | 25 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19068.13
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 3348.03
| 人工 |  | 工时 |  | 671 | 3.46 | 2321.66
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13330.84
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 121.46 | 12510.38
| 其他材料费 |  | % |  | 6 | 12540.38 | 752.42
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 577.36
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 56.25 | 1.84 | 103.5
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 103.5 | 20.7
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17256.23 | 776.53
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17256.23 | 1035.37
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 19068.13 | 705.52
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3431.42 | 1125.51
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20899.16 | 1462.94
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23734.27
| 人工 |  | 工时 |  | 967.64 | 4 | 3870.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 204.444 | 0.18 | 36.8
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
工程单价计算表
C25混凝土，梁 工程
单价编号： | 25 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 32.744 | 174.65 | 5718.74
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 55.517 | 85.52 | 4747.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 46096.37 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 46096.37 | 4148.67
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 50245.04
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 502.45
工程单价计算表
C20混凝土，散水 工程
单价编号： | 26 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18496.81
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2545.31
| 人工 |  | 工时 |  | 439 | 3.46 | 1518.94
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11912.38
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 11815.26 | 59.08
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2281.51
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 8.14 | 152.46
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 45.15 | 32.21 | 1454.28
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 21.31 | 203.51
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1810.25 | 18.1
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16739.2 | 753.26
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16739.2 | 1004.35
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18496.81 | 684.38
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2671.66 | 876.3
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20057.49 | 1404.02
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24101.7
| 人工 |  | 工时 |  | 735.64 | 4 | 2942.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 36.517 | 4 | 146.07
| 电 |  | kW.h |  | 407.441 | 0.18 | 73.34
工程单价计算表
C20混凝土，散水 工程
单价编号： | 26 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水 |  | m³ |  | 302.11 | 3.54 | 1069.47
| 风 |  | m³ |  | 9142.875 | 0.1 | 914.29
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 45563.21 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 45563.21 | 4100.69
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 49663.9
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 496.64
工程单价计算表
C10混凝土，垫层，露天厚≤15cm 工程
单价编号： | 27 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 15990.65
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2545.31
| 人工 |  | 工时 |  | 439 | 3.46 | 1518.94
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 9644.36
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C10纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.75 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 92.51 | 9528.53
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 9558.53 | 47.79
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2281.51
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 8.14 | 152.46
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 45.15 | 32.21 | 1454.28
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 21.31 | 203.51
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1810.25 | 18.1
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 14471.18 | 651.2
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 14471.18 | 868.27
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 15990.65 | 591.65
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2671.66 | 876.3
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 17458.6 | 1222.1
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22645.78
| 人工 |  | 工时 |  | 735.64 | 4 | 2942.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 36.517 | 4 | 146.07
| 电 |  | kW.h |  | 407.441 | 0.18 | 73.34
工程单价计算表
C10混凝土，垫层，露天厚≤15cm 工程
单价编号： | 27 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水 |  | m³ |  | 302.11 | 3.54 | 1069.47
| 风 |  | m³ |  | 9142.875 | 0.1 | 914.29
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 20.267 | 174.65 | 3539.63
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 86.252 | 100.07 | 8631.24
| 粗砂 |  | m³ |  | 62.315 | 85.52 | 5329.18
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 41326.48 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 41326.48 | 3719.38
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 45045.86
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 450.46
工程单价计算表
C25混凝土水池，池底 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0403+04264*1.03+04278*1.03。 贮水池，池底 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17768.02
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2523.86
| 人工 |  | 工时 |  | 432.8 | 3.46 | 1497.49
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12805.3
| 水 |  | m³ |  | 21.8 | 0.3 | 6.54
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 121.46 | 12510.38
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 12516.92 | 250.34
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 750.5
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.84 | 294.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 294.4 | 2.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16079.66 | 723.58
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16079.66 | 964.78
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17768.02 | 657.42
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2607.25 | 855.18
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19280.62 | 1349.64
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22519.58
| 人工 |  | 工时 |  | 729.44 | 4 | 2917.76
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 287.444 | 0.18 | 51.74
| 水 |  | m³ |  | 38.795 | 3.54 | 137.33
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 32.744 | 174.65 | 5718.74
工程单价计算表
C25混凝土水池，池底 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0403+04264*1.03+04278*1.03。 贮水池，池底 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 55.517 | 85.52 | 4747.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 43149.84 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 43149.84 | 3883.49
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47033.33
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 470.33
工程单价计算表
C25混凝土水池，池壁 工程
单价编号： | 29 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0404+04264*1.03+04278*1.03。 贮水池，池壁 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 20600.65
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 5067.65
| 人工 |  | 工时 |  | 1168 | 3.46 | 4041.28
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12824.97
| 水 |  | m³ |  | 86.1 | 0.3 | 25.83
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 121.46 | 12510.38
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 12536.21 | 250.72
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 750.5
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.84 | 294.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 294.4 | 2.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 18643.12 | 838.94
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 18643.12 | 1118.59
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 20600.65 | 762.22
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 5151.04 | 1689.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 23052.41 | 1613.67
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25688.01
| 人工 |  | 工时 |  | 1464.64 | 4 | 5858.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 287.444 | 0.18 | 51.74
| 水 |  | m³ |  | 103.095 | 3.54 | 364.96
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 32.744 | 174.65 | 5718.74
工程单价计算表
C25混凝土水池，池壁 工程
单价编号： | 29 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0404+04264*1.03+04278*1.03。 贮水池，池壁 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 55.517 | 85.52 | 4747.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 50354.09 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 50354.09 | 4531.87
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 54885.96
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 548.86
工程单价计算表
C25混凝土，柱 工程
单价编号： | 30 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 20157.7
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4711.27
| 人工 |  | 工时 |  | 1065 | 3.46 | 3684.9
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12954.63
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 121.46 | 12510.38
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 12540.38 | 376.21
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 576.36
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 55.8 | 1.84 | 102.67
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 102.67 | 20.53
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 18242.26 | 820.9
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 18242.26 | 1094.54
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 20157.7 | 745.83
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4794.66 | 1572.65
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 22476.18 | 1573.33
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25310.21
| 人工 |  | 工时 |  | 1361.64 | 4 | 5446.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 204.084 | 0.18 | 36.74
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 32.744 | 174.65 | 5718.74
工程单价计算表
C25混凝土，柱 工程
单价编号： | 30 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 55.517 | 85.52 | 4747.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 49359.72 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 49359.72 | 4442.37
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 53802.09
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 538.02
工程单价计算表
C20混凝土，盖板 工程
单价编号： | 31 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17400.79
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2943.21
| 人工 |  | 工时 |  | 554 | 3.46 | 1916.84
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12204.67
| 水 |  | m³ |  | 90 | 0.3 | 27
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 11812.26 | 354.37
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 599.44
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 28.35 | 1.84 | 52.16
| 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 |  | 28.35 | 2.46 | 69.74
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 121.9 | 24.38
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15747.32 | 708.63
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15747.32 | 944.84
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17400.79 | 643.83
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3026.6 | 992.72
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19037.34 | 1332.61
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22875.16
| 人工 |  | 工时 |  | 850.64 | 4 | 3402.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 230.319 | 0.18 | 41.46
| 水 |  | m³ |  | 106.995 | 3.54 | 378.76
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
工程单价计算表
C20混凝土，盖板 工程
单价编号： | 31 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 43245.11 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 43245.11 | 3892.06
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47137.17
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 471.37
工程单价计算表
电杆基础，C20混凝土 工程
单价编号： | 32 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17390.01
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2226.99
| 人工 |  | 工时 |  | 347 | 3.46 | 1200.62
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12095.73
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.3 | 36
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11821.26 | 236.43
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1414.85
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20 | 1.84 | 36.8
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 26 | 32.21 | 837.46
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 874.26 | 87.43
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15737.57 | 708.19
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15737.57 | 944.25
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17390.01 | 643.43
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2310.38 | 757.8
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18791.24 | 1315.39
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23047.35
| 人工 |  | 工时 |  | 643.64 | 4 | 2574.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 175.444 | 0.18 | 31.58
| 水 |  | m³ |  | 243.595 | 3.54 | 862.33
| 风 |  | m³ |  | 5265 | 0.1 | 526.5
工程单价计算表
电杆基础，C20混凝土 工程
单价编号： | 32 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 43153.98 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 43153.98 | 3883.86
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47037.84
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 470.38
工程单价计算表
混凝土凿毛，水平面 工程
单价编号： | 33 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:04484。 深度2~3cm，清理废渣，冲洗凿面。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 409.48
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 352.92
| 人工 |  | 工时 |  | 102 | 3.46 | 352.92
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 17.65
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 352.92 | 17.65
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 370.57 | 16.68
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 370.57 | 22.23
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 409.48 | 15.15
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 352.92 | 115.76
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 540.39 | 37.83
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 408
| 人工 |  | 工时 |  | 102 | 4 | 408
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 986.22 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 986.22 | 88.76
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1074.98
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 10.75
工程单价计算表
风钻或风镐凿除墙梁板柱或零星结构混凝土 工程
单价编号： | 34 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04440。 风钻或风镐凿除，清渣堆方等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 20877.52
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 12030.42
| 人工 |  | 工时 |  | 3477 | 3.46 | 12030.42
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 1016.17
| 水 |  | m³ |  | 24.76 | 0.3 | 7.43
| 钢钎 |  | kg |  | 10.2 | 3 | 30.6
| 煤 | 无烟煤 | kg |  | 280 | 0.5 | 140
| 合金钻头 |  | 个 |  | 19.6 | 36 | 705.6
| 其他材料费 |  | % |  | 15 | 883.63 | 132.54
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 5847.09
| 风钻 | 手持式 | 台时 |  | 138.89 | 32.78 | 4552.81
| 风镐(铲) | 手持式 | 台时 |  | 34.72 | 16.6 | 576.35
| 修钎设备 |  | 台时 |  | 2.65 | 165.85 | 439.5
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 5568.66 | 278.43
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 18893.68 | 850.22
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 18893.68 | 1133.62
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 20877.52 | 772.47
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 12675.12 | 4157.44
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 25807.43 | 1806.52
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 17799.06
| 人工 |  | 工时 |  | 3477 | 4 | 13908
| 机械工 |  | 工时 |  | 186.33 | 4 | 745.32
| 电 |  | kW.h |  | 31.8 | 0.18 | 5.72
| 水 |  | m³ |  | 66.427 | 3.54 | 235.15
| 风 |  | m³ |  | 28130.729 | 0.1 | 2813.07
| 钢钎 |  | kg |  | 10.2 | 9 | 91.8
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 45413.01 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 45413.01 | 4087.17
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 49500.18
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 495
工程单价计算表
C15砼，垫层，厚10cm 工程
单价编号： | 35 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16870.26
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2545.31
| 人工 |  | 工时 |  | 439 | 3.46 | 1518.94
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 10440.39
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C15纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 100.2 | 10320.6
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 10350.6 | 51.75
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2281.51
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 8.14 | 152.46
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 45.15 | 32.21 | 1454.28
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 21.31 | 203.51
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1810.25 | 18.1
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15267.21 | 687.02
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15267.21 | 916.03
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16870.26 | 624.2
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2671.66 | 876.3
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18370.76 | 1285.95
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23152.27
| 人工 |  | 工时 |  | 735.64 | 4 | 2942.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 36.517 | 4 | 146.07
| 电 |  | kW.h |  | 407.441 | 0.18 | 73.34
工程单价计算表
C15砼，垫层，厚10cm 工程
单价编号： | 35 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水 |  | m³ |  | 302.11 | 3.54 | 1069.47
| 风 |  | m³ |  | 9142.875 | 0.1 | 914.29
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 23.58 | 174.65 | 4118.25
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 58.916 | 85.52 | 5038.5
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 42808.98 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 42808.98 | 3852.81
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 46661.79
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 466.62
工程单价计算表
C20钢筋砼，地圈梁 工程
单价编号： | 36 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18218.81
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 3348.03
| 人工 |  | 工时 |  | 671 | 3.46 | 2321.66
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12562.22
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 6 | 11815.26 | 708.92
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 577.36
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 56.25 | 1.84 | 103.5
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 103.5 | 20.7
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16487.61 | 741.94
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16487.61 | 989.26
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18218.81 | 674.1
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3431.42 | 1125.51
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20018.42 | 1401.29
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23373.9
| 人工 |  | 工时 |  | 967.64 | 4 | 3870.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 204.444 | 0.18 | 36.8
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C20钢筋砼，地圈梁 工程
单价编号： | 36 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 44793.61 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 44793.61 | 4031.42
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 48825.03
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 488.25
工程单价计算表
C20钢筋砼，构造柱 工程
单价编号： | 37 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19332.4
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4711.27
| 人工 |  | 工时 |  | 1065 | 3.46 | 3684.9
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12207.76
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 11815.26 | 354.46
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 576.36
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 55.8 | 1.84 | 102.67
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 102.67 | 20.53
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17495.39 | 787.29
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17495.39 | 1049.72
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 19332.4 | 715.3
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4794.66 | 1572.65
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21620.35 | 1513.42
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24949.84
| 人工 |  | 工时 |  | 1361.64 | 4 | 5446.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 204.084 | 0.18 | 36.74
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
工程单价计算表
C20钢筋砼，构造柱 工程
单价编号： | 37 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 48083.61 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 48083.61 | 4327.52
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 52411.13
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 524.11
工程单价计算表
C20钢筋砼，圈梁、悬挑梁、过梁等 工程
单价编号： | 38 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18218.81
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 3348.03
| 人工 |  | 工时 |  | 671 | 3.46 | 2321.66
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12562.22
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 6 | 11815.26 | 708.92
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 577.36
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 56.25 | 1.84 | 103.5
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 103.5 | 20.7
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16487.61 | 741.94
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16487.61 | 989.26
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18218.81 | 674.1
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3431.42 | 1125.51
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20018.42 | 1401.29
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23373.9
| 人工 |  | 工时 |  | 967.64 | 4 | 3870.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 204.444 | 0.18 | 36.8
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
工程单价计算表
C20钢筋砼，圈梁、悬挑梁、过梁等 工程
单价编号： | 38 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 44793.61 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 44793.61 | 4031.42
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 48825.03
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 488.25
工程单价计算表
C20钢筋混凝土，屋顶檐口造型，厚10cm 工程
单价编号： | 39 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19256.03
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4541.73
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12095.73
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.3 | 36
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11821.26 | 236.43
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 788.81
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 1.84 | 65.5
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 32.21 | 239.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 305.14 | 30.51
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17426.27 | 784.18
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17426.27 | 1045.58
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 19256.03 | 712.47
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4625.12 | 1517.04
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21485.54 | 1503.99
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25080.38
| 人工 |  | 工时 |  | 1312.64 | 4 | 5250.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 187.924 | 0.18 | 33.83
| 水 |  | m³ |  | 167.499 | 3.54 | 592.95
| 风 |  | m³ |  | 1506.6 | 0.1 | 150.66
工程单价计算表
C20钢筋混凝土，屋顶檐口造型，厚10cm 工程
单价编号： | 39 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 48069.91 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 48069.91 | 4326.29
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 52396.2
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 523.96
工程单价计算表
C20钢筋混凝土，有梁板 工程
单价编号： | 40 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17400.79
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2943.21
| 人工 |  | 工时 |  | 554 | 3.46 | 1916.84
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12204.67
| 水 |  | m³ |  | 90 | 0.3 | 27
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 11812.26 | 354.37
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 599.44
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 28.35 | 1.84 | 52.16
| 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 |  | 28.35 | 2.46 | 69.74
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 121.9 | 24.38
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15747.32 | 708.63
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15747.32 | 944.84
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17400.79 | 643.83
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3026.6 | 992.72
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19037.34 | 1332.61
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22875.16
| 人工 |  | 工时 |  | 850.64 | 4 | 3402.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 230.319 | 0.18 | 41.46
| 水 |  | m³ |  | 106.995 | 3.54 | 378.76
工程单价计算表
C20钢筋混凝土，有梁板 工程
单价编号： | 40 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 43245.11 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 43245.11 | 3892.06
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47137.17
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 471.37
工程单价计算表
预制C15混凝土架空隔热板 工程
单价编号： | 41 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04178。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 21808.32
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 5290.34
| 人工 |  | 工时 |  | 1529 | 3.46 | 5290.34
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11602.06
| 水 |  | m³ |  | 284 | 0.3 | 85.2
| 组合钢模板 |  | kg |  | 58.87 | 3 | 176.61
| 铁钉 |  | kg |  | 4.4 | 5.49 | 24.16
| 板枋材 | 周转枋材 | m³ |  | 1.08 | 800 | 864
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.65 | 6.46 | 4.2
| C15纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm | m³ |  | 102 | 100.2 | 10220.4
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11374.57 | 227.49
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2843.64
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.9 | 18.11 | 342.28
| 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 |  | 56.7 | 2.46 | 139.48
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 1.62 | 42.94 | 69.56
| 塔式起重机 | 起重量10t | 台时 |  | 22.5 | 84.74 | 1906.65
| 电焊机 | 直流30kW | 台时 |  | 0.81 | 18.22 | 14.76
| 其他机械费 |  | % |  | 15 | 2472.73 | 370.91
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 19736.04 | 888.12
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 19736.04 | 1184.16
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 21808.32 | 806.91
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 5592.84 | 1834.45
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 24449.68 | 1711.48
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 26205.1
| 人工 |  | 工时 |  | 1529 | 4 | 6116
| 机械工 |  | 工时 |  | 87.426 | 4 | 349.7
| 电 |  | kW.h |  | 1108.98 | 0.18 | 199.62
| 水 |  | m³ |  | 300.83 | 3.54 | 1064.94
| 组合钢模板 |  | kg |  | 58.87 | 1.69 | 99.49
工程单价计算表
预制C15混凝土架空隔热板 工程
单价编号： | 41 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04178。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 23.351 | 174.65 | 4078.25
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 87.577 | 100.07 | 8763.83
| 汽油 | 92# | kg |  | 11.664 | 5.97 | 69.63
| 板枋材 | 周转枋材 | m³ |  | 1.08 | 438.94 | 474.06
| 粗砂 |  | m³ |  | 58.344 | 85.52 | 4989.58
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 52366.26 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 52366.26 | 4712.96
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 57079.22
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 570.79
工程单价计算表
C20混凝土，井口平台 工程
单价编号： | 42 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04114+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，镇(支)墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16558.53
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2164.71
| 人工 |  | 工时 |  | 329 | 3.46 | 1138.34
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12325.91
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 4 | 11815.26 | 472.61
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 494.47
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20.41 | 1.84 | 37.55
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 37.55 | 3.76
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 14985.09 | 674.33
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 14985.09 | 899.11
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16558.53 | 612.67
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2248.1 | 737.38
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 17908.58 | 1253.6
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22000.74
| 人工 |  | 工时 |  | 625.64 | 4 | 2502.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 175.772 | 0.18 | 31.64
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C20混凝土，井口平台 工程
单价编号： | 42 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04114+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，镇(支)墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 41162.92 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 41162.92 | 3704.66
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 44867.58
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 448.68
工程单价计算表
一般钢筋制作安装，人工 工程
单价编号： | 43 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 3491.14
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 384.06
| 人工 |  | 工时 |  | 111 | 3.46 | 384.06
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 2756.73
| 铁丝 |  | kg |  | 4 | 1.95 | 7.8
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 7.22 | 6.46 | 46.64
| 钢筋 | HPB300 φ10以上（综合） | t |  | 1.07 | 2500 | 2675
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 2729.44 | 27.29
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 106.78
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 0.45 | 42.94 | 19.32
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 10 | 8.64 | 86.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 105.72 | 1.06
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 3247.57 | 146.14
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 3% | 3247.57 | 97.43
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.5% | 3491.14 | 122.19
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 386.08 | 126.63
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 3739.96 | 261.8
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1777.55
| 人工 |  | 工时 |  | 111 | 4 | 444
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.585 | 4 | 2.34
| 电 |  | kW.h |  | 145 | 0.18 | 26.1
| 汽油 | 92# | kg |  | 3.24 | 5.97 | 19.34
| 钢筋 | HPB300 φ10以上（综合） | t |  | 1.07 | 1201.65 | 1285.77
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 5779.31 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 5779.31 | 520.14
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 6299.45
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 6299.45
工程单价计算表
普通平面木模板制作、安装拆除 工程
单价编号： | 44 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05006+05007。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6041.2
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 823.48
| 人工 |  | 工时 |  | 67 | 3.46 | 231.82
| 人工 |  | 工时 |  | 171 | 3.46 | 591.66
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3788.96
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 2.24 | 600 | 1344
| 铁钉 |  | kg |  | 4.23 | 5.49 | 23.22
| 铁件 |  | kg |  | 20.69 | 5.49 | 113.59
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 1480.81 | 29.62
| 铁钉 |  | kg |  | 1.17 | 5.49 | 6.42
| 铁丝 |  | kg |  | 1.04 | 1.95 | 2.03
| 预埋铁件 |  | kg |  | 312.82 | 5.49 | 1717.38
| 混凝土柱 |  | m³ |  | 0.99 | 480 | 475.2
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 5.08 | 6.46 | 32.82
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 2233.85 | 44.68
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 854.71
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 1.63 | 42.94 | 69.99
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 0.43 | 9.84 | 4.23
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.16 | 16.85 | 2.7
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 4.55 | 13.68 | 62.24
| 双面刨床 |  | 台时 |  | 3.8 | 11.5 | 43.7
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 182.86 | 9.14
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 11.6 | 49.56 | 574.9
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 6.51 | 8.64 | 56.25
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 631.15 | 31.56
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 5467.15 | 246.02
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 5467.15 | 328.03
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 6041.2 | 344.35
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 996.7 | 326.92
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 6712.47 | 469.87
工程单价计算表
普通平面木模板制作、安装拆除 工程
单价编号： | 44 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05006+05007。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 3402.3
| 人工 |  | 工时 |  | 238 | 4 | 952
| 机械工 |  | 工时 |  | 50.066 | 4 | 200.26
| 电 |  | kW.h |  | 166.232 | 0.18 | 29.92
| 汽油 | 92# | kg |  | 79.016 | 5.97 | 471.73
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 2.24 | 780.53 | 1748.39
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 10584.64 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 10584.64 | 952.62
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 11537.26
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 115.37
工程单价计算表
水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 工程
单价编号： | 45 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:YB0520+YB0521。 水池无梁盖板木模板制作 水池无梁盖板木模板安装、拆除
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4263.19
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1166.02
| 人工 |  | 工时 |  | 90 | 3.46 | 311.4
| 人工 |  | 工时 |  | 247 | 3.46 | 854.62
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 1764.9
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 1.8 | 600 | 1080
| 铁钉 |  | kg |  | 15.26 | 5.49 | 83.78
| 铁件 |  | kg |  | 4 | 5.49 | 21.96
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 1185.74 | 23.71
| 镀锌铁丝 | 8# | kg |  | 1.67 | 5.45 | 9.1
| 铁钉 |  | kg |  | 6.65 | 5.49 | 36.51
| 预埋铁件 |  | kg |  | 85 | 5.49 | 466.65
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 5 | 6.46 | 32.3
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 544.56 | 10.89
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 927.17
| 载重汽车 | 载重量4t | 台时 |  | 5.63 | 41.36 | 232.86
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 0.16 | 9.84 | 1.57
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.43 | 16.85 | 7.25
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 7.1 | 13.68 | 97.13
| 双面刨床 |  | 台时 |  | 4.7 | 11.5 | 54.05
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 392.86 | 19.64
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 9.28 | 49.56 | 459.92
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 3.5 | 8.64 | 30.24
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 490.16 | 24.51
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 3858.09 | 173.61
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 3858.09 | 231.49
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 4263.19 | 243
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1360.78 | 446.34
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 4952.53 | 346.68
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 3568.78
工程单价计算表
水池无梁盖板木模板制作、安装拆除 工程
单价编号： | 45 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:YB0520+YB0521。 水池无梁盖板木模板制作 水池无梁盖板木模板安装、拆除
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 人工 |  | 工时 |  | 337 | 4 | 1348
| 机械工 |  | 工时 |  | 56.292 | 4 | 225.17
| 电 |  | kW.h |  | 151.816 | 0.18 | 27.33
| 汽油 | 92# | kg |  | 94.36 | 5.97 | 563.33
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 1.8 | 780.53 | 1404.95
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 8867.99 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 8867.99 | 798.12
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 9666.11
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 96.66
工程单价计算表
普通曲面木模板制作 工程
单价编号： | 46 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05010+05011。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 9920.33
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2089.84
| 人工 |  | 工时 |  | 417 | 3.46 | 1442.82
| 人工 |  | 工时 |  | 187 | 3.46 | 647.02
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 5198
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 3 | 600 | 1800
| 铁钉 |  | kg |  | 6 | 5.49 | 32.94
| 铁件 |  | kg |  | 27 | 5.49 | 148.23
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 1981.17 | 39.62
| 铁钉 |  | kg |  | 2 | 5.49 | 10.98
| 铁丝 |  | kg |  | 2 | 1.95 | 3.9
| 预埋铁件 |  | kg |  | 469 | 5.49 | 2574.81
| 混凝土柱 |  | m³ |  | 1 | 480 | 480
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 7 | 6.46 | 45.22
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 3114.91 | 62.3
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1689.83
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 5 | 42.94 | 214.7
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 6 | 13.68 | 82.08
| 双面刨床 |  | 台时 |  | 46 | 11.5 | 529
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 825.78 | 41.29
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 13 | 49.56 | 644.28
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 12 | 8.64 | 103.68
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 747.96 | 74.8
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 8977.67 | 404
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 8977.67 | 538.66
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 9920.33 | 565.46
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2490.51 | 816.89
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 11302.68 | 791.19
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 5999.36
| 人工 |  | 工时 |  | 604 | 4 | 2416
工程单价计算表
普通曲面木模板制作 工程
单价编号： | 46 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05010+05011。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 机械工 |  | 工时 |  | 115.8 | 4 | 463.2
| 电 |  | kW.h |  | 630.6 | 0.18 | 113.51
| 汽油 | 92# | kg |  | 111.4 | 5.97 | 665.06
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 3 | 780.53 | 2341.59
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 18093.23 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 18093.23 | 1628.39
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 19721.62
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 197.22
工程单价计算表
C20混凝土路面恢复，压实厚15cm 工程
单价编号： | 47 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 38387.22
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 8228.57
| 人工 |  | 工时 |  | 1914.7 | 3.46 | 6624.86
| 人工 |  | 工时 |  | 463.5 | 3.46 | 1603.71
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 23862.57
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 0.23 | 600 | 138
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 153 | 114.42 | 17506.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 17644.26 | 352.89
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 0.05 | 600 | 30
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 51 | 114.42 | 5835.42
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2965.68
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 24 | 18.11 | 434.64
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 25 | 67.52 | 1688
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 2122.64 | 106.13
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 9 | 18.11 | 162.99
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 8.5 | 67.52 | 573.92
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 35056.82 | 1577.56
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 35056.82 | 1752.84
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 38387.22 | 1842.59
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 8527.68 | 2797.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 43026.89 | 3011.88
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 49199
| 人工 |  | 工时 |  | 2378.2 | 4 | 9512.8
| 机械工 |  | 工时 |  | 86.45 | 4 | 345.8
| 电 |  | kW.h |  | 283.8 | 0.18 | 51.08
| 水 |  | m³ |  | 33.66 | 3.54 | 119.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 58.568 | 174.65 | 10228.9
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 175.154 | 100.07 | 17527.66
| 柴油 | 0# | kg |  | 341.7 | 4.12 | 1407.8
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 0.28 | 780.53 | 218.55
工程单价计算表
C20混凝土路面恢复，压实厚15cm 工程
单价编号： | 47 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 114.444 | 85.52 | 9787.25
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 95237.77 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 95237.77 | 8571.4
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 103809.17
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 103.81
工程单价计算表
单排扣件式钢管外脚手架，外墙高≤10m 工程
单价编号： | 48 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:11146。 挖坑夯实，底座块制作、安装和拆除。架子搭设和拆除铺翻搭脚手板，挂安全网，护身栏杆、防雷措施。场内外材料搬运、拆除整理堆放。40m以上架子钢托架的制安及拆除。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 951.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 148.09
| 人工 |  | 工时 |  | 42.8 | 3.46 | 148.09
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 702.48
| 钢管 | 直径50～250 | m |  | 4.46 | 35.88 | 160.02
| C20钢筋混凝土块 |  | m³ |  | 0.01 | 480 | 4.8
| 回转扣 |  | 个 |  | 0.09 | 7.26 | 0.65
| 砂 |  | m³ |  | 0.01 | 30 | 0.3
| 对角扣 |  | 个 |  | 0.4 | 6.4 | 2.56
| 毛竹 | 统级 | 根 |  | 0.51 | 36.4 | 18.56
| 直角扣 |  | 个 |  | 1.68 | 6.5 | 10.92
| 竹脚手板 |  | m² |  | 6.32 | 65 | 410.8
| 尼龙安全网 |  | m² |  | 3.1 | 6 | 18.6
| 其他材料费 |  | % |  | 12 | 627.21 | 75.27
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 18.61
| 载重汽车 | 载重量4t | 台时 |  | 0.45 | 41.36 | 18.61
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 869.18 | 39.11
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 869.18 | 43.46
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 951.75 | 45.68
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 150.11 | 49.24
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1046.67 | 73.27
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 194.37
| 人工 |  | 工时 |  | 42.8 | 4 | 171.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.585 | 4 | 2.34
| 汽油 | 92# | kg |  | 3.24 | 5.97 | 19.34
| 砂 |  | m³ |  | 0.01 | 148.63 | 1.49
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1314.31 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1314.31 | 118.29
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1432.6
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 14.33
工程单价计算表
防水层，粉刷涂料，立面 工程
单价编号： | 49 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:11021。 包括清洗、拌和、抹面。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 663.93
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 288.56
| 人工 |  | 工时 |  | 83.4 | 3.46 | 288.56
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 313.31
| 水 |  | m³ |  | 1 | 0.3 | 0.3
| 调合漆 |  | kg |  | 15.2 | 8.6 | 130.72
| 石膏粉 | 特制 | kg |  | 333 | 0.52 | 173.16
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 304.18 | 9.13
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 4.46
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 5.44 | 0.82 | 4.46
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 606.33 | 27.28
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 606.33 | 30.32
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 663.93 | 31.87
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 288.56 | 94.65
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 790.45 | 55.33
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 337.14
| 人工 |  | 工时 |  | 83.4 | 4 | 333.6
| 水 |  | m³ |  | 1 | 3.54 | 3.54
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1182.92 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1182.92 | 106.46
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1289.38
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 12.89
工程单价计算表
防水层，粉刷涂料，平面 工程
单价编号： | 50 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:11022。 包括清洗、拌和、抹面。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 487.19
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 200.33
| 人工 |  | 工时 |  | 57.9 | 3.46 | 200.33
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 241.08
| 水 |  | m³ |  | 1 | 0.3 | 0.3
| 调合漆 |  | kg |  | 11.4 | 8.6 | 98.04
| 石膏粉 | 特制 | kg |  | 261 | 0.52 | 135.72
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 234.06 | 7.02
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 3.51
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 4.28 | 0.82 | 3.51
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 444.92 | 20.02
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 444.92 | 22.25
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 487.19 | 23.39
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 200.33 | 65.71
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 576.29 | 40.34
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 235.14
| 人工 |  | 工时 |  | 57.9 | 4 | 231.6
| 水 |  | m³ |  | 1 | 3.54 | 3.54
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 851.77 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 851.77 | 76.66
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 928.43
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 9.28
工程单价计算表
钢管内墙里脚手架，墙高≤3.6m 工程
单价编号： | 51 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:11138。 场内外材料搬运、绑扎、铺板、拆除及拆除后的材料整理堆放。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 806.96
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 86.85
| 人工 |  | 工时 |  | 25.1 | 3.46 | 86.85
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 629.42
| 钢管 | 直径50～250 | m |  | 1.5 | 35.88 | 53.82
| 铁丝 |  | kg |  | 0.19 | 1.95 | 0.37
| 回转扣 |  | 个 |  | 0.06 | 7.26 | 0.44
| 竹篾 |  | 百根 |  | 2.94 | 150 | 441
| 直角扣 |  | 个 |  | 1.08 | 6.5 | 7.02
| 竹脚手板 |  | m² |  | 1.07 | 65 | 69.55
| 其他材料费 |  | % |  | 10 | 572.2 | 57.22
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 20.68
| 载重汽车 | 载重量4t | 台时 |  | 0.5 | 41.36 | 20.68
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 736.95 | 33.16
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 736.95 | 36.85
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 806.96 | 38.73
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 89.1 | 29.22
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 874.91 | 61.24
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 124.49
| 人工 |  | 工时 |  | 25.1 | 4 | 100.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.65 | 4 | 2.6
| 汽油 | 92# | kg |  | 3.6 | 5.97 | 21.49
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1060.64 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1060.64 | 95.46
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1156.1
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 11.56
工程单价计算表
C20水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程
单价编号： | 52 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 38387.22
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 8228.57
| 人工 |  | 工时 |  | 1914.7 | 3.46 | 6624.86
| 人工 |  | 工时 |  | 463.5 | 3.46 | 1603.71
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 23862.57
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 0.23 | 600 | 138
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 153 | 114.42 | 17506.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 17644.26 | 352.89
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 0.05 | 600 | 30
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 51 | 114.42 | 5835.42
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2965.68
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 24 | 18.11 | 434.64
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 25 | 67.52 | 1688
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 2122.64 | 106.13
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 9 | 18.11 | 162.99
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 8.5 | 67.52 | 573.92
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 35056.82 | 1577.56
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 35056.82 | 1752.84
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 38387.22 | 1842.59
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 8527.68 | 2797.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 43026.89 | 3011.88
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 49199
| 人工 |  | 工时 |  | 2378.2 | 4 | 9512.8
| 机械工 |  | 工时 |  | 86.45 | 4 | 345.8
| 电 |  | kW.h |  | 283.8 | 0.18 | 51.08
| 水 |  | m³ |  | 33.66 | 3.54 | 119.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 58.568 | 174.65 | 10228.9
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 175.154 | 100.07 | 17527.66
| 柴油 | 0# | kg |  | 341.7 | 4.12 | 1407.8
| 锯材 | 一级杉木板材 | m³ |  | 0.28 | 780.53 | 218.55
工程单价计算表
C20水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程
单价编号： | 52 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 114.444 | 85.52 | 9787.25
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 95237.77 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 95237.77 | 8571.4
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 103809.17
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 103.81
工程单价计算表
钢管工地加工场运输至安装现场，平均运距≤1km 工程
单价编号： | 53 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:10207。 钢管工地运输，运距1km
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 62.06
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 6.92
| 人工 |  | 工时 |  | 2 | 3.46 | 6.92
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 49.12
| 载重汽车 | 载重量15t | 台时 |  | 0.3 | 93.09 | 27.93
| 汽车起重机 | 起重量10t | 台时 |  | 0.3 | 70.64 | 21.19
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 56.04 | 2.91
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 6.92 | 3.11
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 6.92 | 3.25
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 11.07 | 3.63
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 68.94 | 4.83
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 35.79
| 人工 |  | 工时 |  | 2 | 4 | 8
| 机械工 |  | 工时 |  | 1.2 | 4 | 4.8
| 柴油 | 0# | kg |  | 5.58 | 4.12 | 22.99
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 109.56 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 109.56 | 9.86
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 119.42
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 119.42
工程单价计算表
水泵安装（不锈钢材质） 工程
单价编号： | 54 |  |  | 定额单位：套
施工方法： | 定额编号:YB0502。 小型水泵安装，水泵重量0.2t
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 377.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 200.68
| 人工 |  | 工时 |  | 58 | 3.46 | 200.68
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 63.05
| 零星材料费 |  | % |  | 30 | 210.18 | 63.05
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 9.5
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 1.1 | 8.64 | 9.5
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 273.23 | 14.21
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 200.68 | 90.31
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 200.68 | 94.32
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 200.68 | 65.82
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 537.89 | 37.65
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 234.87
| 人工 |  | 工时 |  | 58 | 4 | 232
| 电 |  | kW.h |  | 15.95 | 0.18 | 2.87
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 810.41 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 810.41 | 72.94
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 883.35
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 883.35
工程单价计算表
DN50 t3.5镀锌钢管,螺纹连接 工程
单价编号： | 55 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10247。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 354.71
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 186.84
| 人工 |  | 工时 |  | 54 | 3.46 | 186.84
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 21.25
| 机油 |  | kg |  | 1.2 | 3 | 3.6
| 砂轮片 | 直径200 | 片 |  | 0.4 | 11 | 4.4
| 锯条 |  | 根 |  | 1.6 | 0.8 | 1.28
| 铅油 |  | kg |  | 0.5 | 8 | 4
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 13.28 | 7.97
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 49.16
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 1.5 | 20.07 | 30.11
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 2 | 7.29 | 14.58
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 44.69 | 4.47
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 257.25 | 13.38
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 186.84 | 84.08
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 186.84 | 87.81
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 194.11 | 63.67
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 506.19 | 35.43
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 231.25
| 钢管配件 | Dg50（综合） | 个 |  | 18.5 | 12.5 | 231.25
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 235.1
| 人工 |  | 工时 |  | 54 | 4 | 216
| 机械工 |  | 工时 |  | 2.1 | 4 | 8.4
| 电 |  | kW.h |  | 26.1 | 0.18 | 4.7
| 机油 |  | kg |  | 1.2 | 5 | 6
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1007.97 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1007.97 | 90.72
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1098.69
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 10.99
工程单价计算表
Dg50-Z15X-10闸阀 工程
单价编号： | 56 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06022。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨，管子切口、套丝、上阀门。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 55.42
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 23.53
| 人工 |  | 工时 |  | 6.8 | 3.46 | 23.53
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 15.6
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 12 | 12
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 12 | 3.6
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 3.48
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.08 | 20.07 | 1.61
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.16 | 7.29 | 1.17
| 其他机械费 |  | % |  | 25 | 2.78 | 0.7
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 42.61 | 2.22
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 23.53 | 10.59
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 23.53 | 11.06
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 23.92 | 7.85
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 74.33 | 5.2
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
| 螺纹阀门 |  | 个 |  | 1 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 27.96
| 人工 |  | 工时 |  | 6.8 | 4 | 27.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.112 | 4 | 0.45
| 电 |  | kW.h |  | 1.728 | 0.18 | 0.31
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 107.49 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 107.49 | 9.67
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 117.16
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 117.16
工程单价计算表
钢管县城运输至工地加工厂，平均运距36km 工程
单价编号： | 57 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:10207+10208*30.5。 钢管工地运输，运距1km (钢管工地运输)增运35km
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 360.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 6.92
| 人工 |  | 工时 |  | 2 | 3.46 | 6.92
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 333.04
| 载重汽车 | 载重量15t | 台时 |  | 0.3 | 93.09 | 27.93
| 汽车起重机 | 起重量10t | 台时 |  | 0.3 | 70.64 | 21.19
| 载重汽车 | 载重量15t | 台时 |  | 3.05 | 93.09 | 283.92
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 339.96 | 17.68
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 6.92 | 3.11
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 6.92 | 3.25
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 24.79 | 8.13
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 372.13 | 26.05
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 188.62
| 人工 |  | 工时 |  | 2 | 4 | 8
| 机械工 |  | 工时 |  | 5.165 | 4 | 20.66
| 柴油 | 0# | kg |  | 38.825 | 4.12 | 159.96
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 586.8 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 586.8 | 52.81
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 639.61
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 639.61
工程单价计算表
DN100 t4.0镀锌钢管,法兰连接 工程
单价编号： | 58 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10234。 输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径100mm
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 814.83
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 283.72
| 人工 |  | 工时 |  | 82 | 3.46 | 283.72
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 292.28
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 3.4 | 35 | 119
| 螺栓 |  | kg |  | 14.11 | 7.5 | 105.83
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 224.83 | 67.45
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 77.19
| 汽车起重机 | 起重量8t | 台时 |  | 1.11 | 64.39 | 71.47
| 其他机械费 |  | % |  | 8 | 71.47 | 5.72
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 653.19 | 33.97
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 283.72 | 127.67
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 283.72 | 133.35
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 294.09 | 96.46
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1044.64 | 73.12
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 375.2
| 人工 |  | 工时 |  | 82 | 4 | 328
| 机械工 |  | 工时 |  | 2.997 | 4 | 11.99
| 柴油 | 0# | kg |  | 8.547 | 4.12 | 35.21
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1492.96 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1492.96 | 134.37
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1627.33
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 16.27
工程单价计算表
Dg100-PN16-PL-MF法兰片焊接 工程
单价编号： | 59 |  |  | 定额单位：副
施工方法： | 定额编号:YB1046。 切管、坡口、组对、焊接、磨平等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 24.33
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 8.48
| 人工 |  | 工时 |  | 2.45 | 3.46 | 8.48
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 4.75
| 尼龙砂轮片 | 直径100 | 片 |  | 0.13 | 6.5 | 0.85
| 氧气 |  | m³ |  | 0.12 | 4.5 | 0.54
| 乙炔气 |  | m³ |  | 0.05 | 14.5 | 0.73
| 电焊条J422综合 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.34 | 6.46 | 2.2
| 其他材料费 |  | % |  | 10 | 4.32 | 0.43
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 6.27
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 0.66 | 8.64 | 5.7
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 5.7 | 0.57
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 19.5 | 1.01
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 8.48 | 3.82
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 8.48 | 3.99
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 8.48 | 2.78
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 31.1 | 2.18
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
| 法兰 |  | 片 |  | 2 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 11.52
| 人工 |  | 工时 |  | 2.45 | 4 | 9.8
| 电 |  | kW.h |  | 9.57 | 0.18 | 1.72
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 44.8 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 44.8 | 4.03
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 48.83
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 48.83
工程单价计算表
DN100-D343H-16C蝶阀 工程
单价编号： | 60 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 85.45
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.41
| 人工 |  | 工时 |  | 5.9 | 3.46 | 20.41
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 47.16
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 0.34 | 35 | 11.9
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.17 | 6.46 | 1.1
| 螺栓 |  | kg |  | 1.41 | 7.5 | 10.58
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 23.58 | 23.58
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 4.93
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 0.29 | 6.33 | 1.84
| 电焊机 | 直流20kW | 台时 |  | 0.21 | 12.55 | 2.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 4.48 | 0.45
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 72.5 | 3.77
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 20.41 | 9.18
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 20.41 | 9.59
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 21.71 | 7.12
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 102.16 | 7.15
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25.94
| 人工 |  | 工时 |  | 5.9 | 4 | 23.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.377 | 4 | 1.51
| 电 |  | kW.h |  | 4.635 | 0.18 | 0.83
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 135.25 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 135.25 | 12.17
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 147.42
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 147.42
工程单价计算表
DN125 t4.5镀锌钢管,法兰连接 工程
单价编号： | 61 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10235。 输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径125mm
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1082.28
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 297.56
| 人工 |  | 工时 |  | 86 | 3.46 | 297.56
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 501.02
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 4.6 | 35 | 161
| 螺栓 |  | kg |  | 29.92 | 7.5 | 224.4
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 385.4 | 115.62
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 102.92
| 汽车起重机 | 起重量8t | 台时 |  | 1.48 | 64.39 | 95.3
| 其他机械费 |  | % |  | 8 | 95.3 | 7.62
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 901.5 | 46.88
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 297.56 | 133.9
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 297.56 | 139.85
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 311.39 | 102.14
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1324.27 | 92.7
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 406.93
| 人工 |  | 工时 |  | 86 | 4 | 344
| 机械工 |  | 工时 |  | 3.996 | 4 | 15.98
| 柴油 | 0# | kg |  | 11.396 | 4.12 | 46.95
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1823.9 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1823.9 | 164.15
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1988.05
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 19.88
工程单价计算表
Dg125-PN16-PL-MF法兰片焊接 工程
单价编号： | 62 |  |  | 定额单位：副
施工方法： | 定额编号:YB1047。 切管、坡口、组对、焊接、磨平等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 26.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 9.13
| 人工 |  | 工时 |  | 2.64 | 3.46 | 9.13
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 5.73
| 尼龙砂轮片 | 直径100 | 片 |  | 0.16 | 6.5 | 1.04
| 氧气 |  | m³ |  | 0.14 | 4.5 | 0.63
| 乙炔气 |  | m³ |  | 0.07 | 14.5 | 1.02
| 电焊条J422综合 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.39 | 6.46 | 2.52
| 其他材料费 |  | % |  | 10 | 5.21 | 0.52
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 6.66
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 0.7 | 8.64 | 6.05
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 6.05 | 0.61
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 21.52 | 1.12
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 9.13 | 4.11
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 9.13 | 4.29
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 9.13 | 2.99
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 34.03 | 2.38
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
| 法兰 |  | 片 |  | 2 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 12.39
| 人工 |  | 工时 |  | 2.64 | 4 | 10.56
| 电 |  | kW.h |  | 10.15 | 0.18 | 1.83
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 48.8 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 48.8 | 4.39
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 53.19
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 53.19
工程单价计算表
DN125-HC41X-16止回阀 工程
单价编号： | 63 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06039。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 129.38
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 25.95
| 人工 |  | 工时 |  | 7.5 | 3.46 | 25.95
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 79.26
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 0.46 | 35 | 16.1
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.17 | 6.46 | 1.1
| 螺栓 |  | kg |  | 2.99 | 7.5 | 22.43
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 39.63 | 39.63
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 6.67
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 0.54 | 6.33 | 3.42
| 电焊机 | 直流20kW | 台时 |  | 0.21 | 12.55 | 2.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 6.06 | 0.61
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 111.88 | 5.82
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 25.95 | 11.68
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 25.95 | 12.2
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 28.38 | 9.31
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 150.89 | 10.56
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 33.71
| 人工 |  | 工时 |  | 7.5 | 4 | 30
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.702 | 4 | 2.81
| 电 |  | kW.h |  | 5.01 | 0.18 | 0.9
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 195.16 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 195.16 | 17.56
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 212.72
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 212.72
工程单价计算表
DN125-D343H-16C蝶阀 工程
单价编号： | 64 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06039。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 129.38
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 25.95
| 人工 |  | 工时 |  | 7.5 | 3.46 | 25.95
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 79.26
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 0.46 | 35 | 16.1
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.17 | 6.46 | 1.1
| 螺栓 |  | kg |  | 2.99 | 7.5 | 22.43
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 39.63 | 39.63
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 6.67
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 0.54 | 6.33 | 3.42
| 电焊机 | 直流20kW | 台时 |  | 0.21 | 12.55 | 2.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 6.06 | 0.61
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 111.88 | 5.82
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 25.95 | 11.68
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 25.95 | 12.2
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 28.38 | 9.31
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 150.89 | 10.56
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 33.71
| 人工 |  | 工时 |  | 7.5 | 4 | 30
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.702 | 4 | 2.81
| 电 |  | kW.h |  | 5.01 | 0.18 | 0.9
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 195.16 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 195.16 | 17.56
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 212.72
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 212.72
工程单价计算表
电力变压器，容量80kVA，SBH16-M80/10，10±5%/0.4 工程
单价编号： | 65 |  |  | 定额单位：台
施工方法： | 定额编号:YB1103。 支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 509.53
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 211.06
| 人工 |  | 工时 |  | 61 | 3.46 | 211.06
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 138.99
| 镀锌圆钢 |  | kg |  | 4.02 | 16 | 64.32
| 钢垫板 |  | kg |  | 4.08 | 3 | 12.24
| 调合漆 |  | kg |  | 0.6 | 8.6 | 5.16
| 汽油 | 92# | kg |  | 0.15 | 3 | 0.45
| 棉纱头 |  | kg |  | 0.1 | 6 | 0.6
| 镀锌铁丝 |  | kg |  | 4 | 6.5 | 26
| 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg |  | 0.3 | 15 | 4.5
| 电力复合脂 |  | kg |  | 0.1 | 26 | 2.6
| 镀锌六角螺栓 |  | kg |  | 1 | 7.5 | 7.5
| 钢锯条 |  | 根 |  | 1.5 | 6 | 9
| 其他材料费 |  | % |  | 5 | 132.37 | 6.62
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 44.01
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 0.5 | 42.94 | 21.47
| 汽车起重机 | 起重量8t | 台时 |  | 0.35 | 64.39 | 22.54
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 394.06 | 20.49
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 211.06 | 94.98
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 211.06 | 99.2
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 216.58 | 71.04
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 679.77 | 47.58
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 289.99
| 人工 |  | 工时 |  | 61 | 4 | 244
| 机械工 |  | 工时 |  | 1.595 | 4 | 6.38
| 钢垫板 |  | kg |  | 4.08 | 1.5 | 6.12
| 柴油 | 0# | kg |  | 2.695 | 4.12 | 11.1
| 汽油 | 92# | kg |  | 3.75 | 5.97 | 22.39
工程单价计算表
电力变压器，容量80kVA，SBH16-M80/10，10±5%/0.4 工程
单价编号： | 65 |  |  | 定额单位：台
施工方法： | 定额编号:YB1103。 支架、台架及撑铁安装，设备吊装、固定、安装，引连线安装，设备的检查、调整、连接、接地。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1017.34 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1017.34 | 91.56
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1108.9
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 1108.9
工程单价计算表
DN80 t4.0镀锌钢管,法兰连接 工程
单价编号： | 66 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10233。 输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径75mm
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 700.04
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 262.96
| 人工 |  | 工时 |  | 76 | 3.46 | 262.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 290
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 2 | 35 | 70
| 螺栓 |  | kg |  | 10 | 7.5 | 75
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 145 | 145
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 552.96 | 28.75
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 262.96 | 118.33
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 262.96 | 123.59
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 262.96 | 86.25
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 909.88 | 63.69
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 304
| 人工 |  | 工时 |  | 76 | 4 | 304
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1277.57 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1277.57 | 114.98
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1392.55
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 13.93
工程单价计算表
Dg80-PN16-PL-MF法兰片焊接 工程
单价编号： | 67 |  |  | 定额单位：副
施工方法： | 定额编号:YB1045。 切管、坡口、组对、焊接、磨平等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19.79
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 7.3
| 人工 |  | 工时 |  | 2.11 | 3.46 | 7.3
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3.53
| 尼龙砂轮片 | 直径100 | 片 |  | 0.1 | 6.5 | 0.65
| 氧气 |  | m³ |  | 0.08 | 4.5 | 0.36
| 乙炔气 |  | m³ |  | 0.04 | 14.5 | 0.58
| 电焊条J422综合 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.25 | 6.46 | 1.62
| 其他材料费 |  | % |  | 10 | 3.21 | 0.32
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 4.85
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 0.51 | 8.64 | 4.41
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 4.41 | 0.44
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 15.68 | 0.82
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 7.3 | 3.29
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 7.3 | 3.43
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 7.3 | 2.39
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 25.61 | 1.79
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
| 法兰 |  | 片 |  | 2 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 9.77
| 人工 |  | 工时 |  | 2.11 | 4 | 8.44
| 电 |  | kW.h |  | 7.395 | 0.18 | 1.33
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 37.17 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 37.17 | 3.35
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 40.52
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 40.52
工程单价计算表
DN80-HC41X-16止回阀 工程
单价编号： | 68 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06037。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 66.46
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 15.22
| 人工 |  | 工时 |  | 4.4 | 3.46 | 15.22
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 36.8
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 0.28 | 35 | 9.8
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.17 | 6.46 | 1.1
| 螺栓 |  | kg |  | 1 | 7.5 | 7.5
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 18.4 | 18.4
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 4.64
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 0.25 | 6.33 | 1.58
| 电焊机 | 直流20kW | 台时 |  | 0.21 | 12.55 | 2.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 4.22 | 0.42
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 56.66 | 2.95
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 15.22 | 6.85
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 15.22 | 7.15
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 16.34 | 5.36
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 78.97 | 5.53
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19.72
| 人工 |  | 工时 |  | 4.4 | 4 | 17.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.325 | 4 | 1.3
| 电 |  | kW.h |  | 4.575 | 0.18 | 0.82
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 104.22 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 104.22 | 9.38
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 113.6
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 113.6
工程单价计算表
DN80-D343H-16C蝶阀 工程
单价编号： | 69 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06037。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 66.46
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 15.22
| 人工 |  | 工时 |  | 4.4 | 3.46 | 15.22
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 36.8
| 橡胶板 | δ0.8～6 | kg |  | 0.28 | 35 | 9.8
| 焊条 | 电焊条（综合） | kg |  | 0.17 | 6.46 | 1.1
| 螺栓 |  | kg |  | 1 | 7.5 | 7.5
| 其他材料费 |  | % |  | 100 | 18.4 | 18.4
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 4.64
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 0.25 | 6.33 | 1.58
| 电焊机 | 直流20kW | 台时 |  | 0.21 | 12.55 | 2.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 4.22 | 0.42
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 56.66 | 2.95
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 15.22 | 6.85
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 15.22 | 7.15
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 16.34 | 5.36
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 78.97 | 5.53
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19.72
| 人工 |  | 工时 |  | 4.4 | 4 | 17.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.325 | 4 | 1.3
| 电 |  | kW.h |  | 4.575 | 0.18 | 0.82
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 104.22 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 104.22 | 9.38
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 113.6
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 113.6
工程单价计算表
DN100不锈钢冷水表(全铜)，安装个录屯主管 工程
单价编号： | 70 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:YB1038。 外表检查、切管、安装内接、制垫、加垫、水表阀门、止回阀安装、法兰连接、通水试验。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 119.63
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.14
| 人工 |  | 工时 |  | 5.82 | 3.46 | 20.14
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 63.72
| 氧气 |  | m³ |  | 0.12 | 4.5 | 0.54
| 乙炔气 |  | m³ |  | 0.04 | 14.5 | 0.58
| 石棉橡胶板 |  | kg |  | 0.34 | 12 | 4.08
| 电焊条 |  | kg |  | 0.34 | 6.5 | 2.21
| 带帽螺栓 | M16×50～80 | 套 |  | 8 | 6 | 48
| 其他材料费 |  | % |  | 15 | 55.41 | 8.31
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 21.24
| 电焊机 | 直流30kW | 台时 |  | 1.06 | 18.22 | 19.31
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 19.31 | 1.93
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 105.1 | 5.47
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 20.14 | 9.06
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 20.14 | 9.47
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 20.14 | 6.61
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 135.71 | 9.5
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 100.75
| 法兰阀门 | DN100 | 个 |  | 1 | 79.65 | 79.65
| 平焊法兰 |  | 副 |  | 1 | 21.1 | 21.1
| 法兰水表 |  | 个 |  | 1 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 29
| 人工 |  | 工时 |  | 5.82 | 4 | 23.28
| 电 |  | kW.h |  | 31.8 | 0.18 | 5.72
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 274.96 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 274.96 | 24.75
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 299.71
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 299.71
工程单价计算表
DN50不锈钢冷水表(全铜)，安装大亮屯主管 工程
单价编号： | 71 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:YB1032。 外表检查、切管、安装内接、水表阀门、止回阀安装、螺纹连接、通水试验。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 14.71
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 8.86
| 人工 |  | 工时 |  | 2.56 | 3.46 | 8.86
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 1.33
| 零星材料费 |  | % |  | 15 | 8.86 | 1.33
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 10.19 | 0.53
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 8.86 | 3.99
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 8.86 | 4.16
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 8.86 | 2.91
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21.78 | 1.52
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 72.52
| 内接 |  | 个 |  | 1 | 3 | 3
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 12 | 12
| 止回阀 | DN50 | 个 |  | 1 | 57.52 | 57.52
| 螺纹水表 |  | 个 |  | 1 | 0 | 0
| 螺纹阀门 |  | 个 |  | 1 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 10.24
| 人工 |  | 工时 |  | 2.56 | 4 | 10.24
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 106.06 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 106.06 | 9.55
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 115.61
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 115.61
工程单价计算表
C15混凝土，垫层，露天厚≤15cm 工程
单价编号： | 72 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16870.26
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2545.31
| 人工 |  | 工时 |  | 439 | 3.46 | 1518.94
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 10440.39
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C15纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 100.2 | 10320.6
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 10350.6 | 51.75
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2281.51
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 8.14 | 152.46
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 45.15 | 32.21 | 1454.28
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 21.31 | 203.51
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1810.25 | 18.1
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15267.21 | 687.02
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15267.21 | 916.03
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16870.26 | 624.2
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2671.66 | 876.3
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18370.76 | 1285.95
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23152.27
| 人工 |  | 工时 |  | 735.64 | 4 | 2942.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 36.517 | 4 | 146.07
| 电 |  | kW.h |  | 407.441 | 0.18 | 73.34
工程单价计算表
C15混凝土，垫层，露天厚≤15cm 工程
单价编号： | 72 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水 |  | m³ |  | 302.11 | 3.54 | 1069.47
| 风 |  | m³ |  | 9142.875 | 0.1 | 914.29
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 23.58 | 174.65 | 4118.25
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 58.916 | 85.52 | 5038.5
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 42808.98 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 42808.98 | 3852.81
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 46661.79
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 466.62
工程单价计算表
C30混凝土水池，池底 工程
单价编号： | 73 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0403+04264*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18361.25
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2523.86
| 人工 |  | 工时 |  | 432.8 | 3.46 | 1497.49
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13342.16
| 水 |  | m³ |  | 21.8 | 0.3 | 6.54
| C30纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.57 | 13036.71
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13043.25 | 260.87
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 750.5
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.84 | 294.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 294.4 | 2.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16616.52 | 747.74
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16616.52 | 996.99
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18361.25 | 679.37
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2607.25 | 855.18
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19895.8 | 1392.71
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22741.29
| 人工 |  | 工时 |  | 729.44 | 4 | 2917.76
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 287.444 | 0.18 | 51.74
| 水 |  | m³ |  | 38.795 | 3.54 | 137.33
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.123 | 174.65 | 6134.23
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C30混凝土水池，池底 工程
单价编号： | 73 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0403+04264*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 53.251 | 85.52 | 4554.03
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 44029.8 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 44029.8 | 3962.68
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47992.48
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 479.92
工程单价计算表
C30混凝土水池，池壁 工程
单价编号： | 74 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0404+04264*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 21193.88
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 5067.65
| 人工 |  | 工时 |  | 1168 | 3.46 | 4041.28
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13361.83
| 水 |  | m³ |  | 86.1 | 0.3 | 25.83
| C30纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.57 | 13036.71
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13062.54 | 261.25
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 750.5
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.84 | 294.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 294.4 | 2.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 19179.98 | 863.1
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 19179.98 | 1150.8
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 21193.88 | 784.17
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 5151.04 | 1689.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 23667.59 | 1656.73
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25909.72
| 人工 |  | 工时 |  | 1464.64 | 4 | 5858.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 287.444 | 0.18 | 51.74
| 水 |  | m³ |  | 103.095 | 3.54 | 364.96
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.123 | 174.65 | 6134.23
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C30混凝土水池，池壁 工程
单价编号： | 74 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0404+04264*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 53.251 | 85.52 | 4554.03
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 51234.04 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 51234.04 | 4611.06
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 55845.1
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 558.45
工程单价计算表
C30混凝土，柱 工程
单价编号： | 75 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 20756.74
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4711.27
| 人工 |  | 工时 |  | 1065 | 3.46 | 3684.9
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13496.75
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.3 | 30
| C30纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.57 | 13036.71
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 13066.71 | 392
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 576.36
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 55.8 | 1.84 | 102.67
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 102.67 | 20.53
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 18784.38 | 845.3
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 18784.38 | 1127.06
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 20756.74 | 768
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4794.66 | 1572.65
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 23097.39 | 1616.82
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25531.92
| 人工 |  | 工时 |  | 1361.64 | 4 | 5446.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 204.084 | 0.18 | 36.74
| 水 |  | m³ |  | 116.995 | 3.54 | 414.16
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.123 | 174.65 | 6134.23
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C30混凝土，柱 工程
单价编号： | 75 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 53.251 | 85.52 | 4554.03
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 50246.13 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 50246.13 | 4522.15
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 54768.28
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 547.68
工程单价计算表
C30混凝土，盖板 工程
单价编号： | 76 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0405+04264*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 20187.59
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4156.98
| 人工 |  | 工时 |  | 904.8 | 3.46 | 3130.61
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13361.83
| 水 |  | m³ |  | 86.1 | 0.3 | 25.83
| C30纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.57 | 13036.71
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13062.54 | 261.25
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 750.5
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.84 | 294.4
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 294.4 | 2.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 18269.31 | 822.12
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 18269.31 | 1096.16
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 20187.59 | 746.94
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4240.37 | 1390.84
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 22325.37 | 1562.78
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 24856.92
| 人工 |  | 工时 |  | 1201.44 | 4 | 4805.76
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 287.444 | 0.18 | 51.74
| 水 |  | m³ |  | 103.095 | 3.54 | 364.96
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.123 | 174.65 | 6134.23
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C30混凝土，盖板 工程
单价编号： | 76 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0405+04264*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 53.251 | 85.52 | 4554.03
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 48745.07 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 48745.07 | 4387.06
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 53132.13
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 531.32
工程单价计算表
C20砼排水沟 工程
单价编号： | 77 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18994.77
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4541.73
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11859.3
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.3 | 36
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 788.81
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 1.84 | 65.5
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 32.21 | 239.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 305.14 | 30.51
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17189.84 | 773.54
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17189.84 | 1031.39
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18994.77 | 702.81
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4625.12 | 1517.04
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21214.62 | 1485.02
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25080.38
| 人工 |  | 工时 |  | 1312.64 | 4 | 5250.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 187.924 | 0.18 | 33.83
| 水 |  | m³ |  | 167.499 | 3.54 | 592.95
| 风 |  | m³ |  | 1506.6 | 0.1 | 150.66
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C20砼排水沟 工程
单价编号： | 77 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 47780.02 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 47780.02 | 4300.2
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 52080.22
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 520.8
工程单价计算表
围墙C20砼基础 工程
单价编号： | 78 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17390.01
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2226.99
| 人工 |  | 工时 |  | 347 | 3.46 | 1200.62
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12095.73
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.3 | 36
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11821.26 | 236.43
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1414.85
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20 | 1.84 | 36.8
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 26 | 32.21 | 837.46
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 874.26 | 87.43
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15737.57 | 708.19
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15737.57 | 944.25
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17390.01 | 643.43
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2310.38 | 757.8
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18791.24 | 1315.39
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23047.35
| 人工 |  | 工时 |  | 643.64 | 4 | 2574.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 175.444 | 0.18 | 31.58
| 水 |  | m³ |  | 243.595 | 3.54 | 862.33
| 风 |  | m³ |  | 5265 | 0.1 | 526.5
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
工程单价计算表
围墙C20砼基础 工程
单价编号： | 78 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 43153.98 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 43153.98 | 3883.86
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47037.84
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 470.38
工程单价计算表
围墙C20砼压顶 工程
单价编号： | 79 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 19256.03
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4541.73
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12095.73
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.3 | 36
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 114.42 | 11785.26
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11821.26 | 236.43
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 788.81
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 1.84 | 65.5
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 32.21 | 239.64
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 305.14 | 30.51
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17426.27 | 784.18
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17426.27 | 1045.58
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 19256.03 | 712.47
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4625.12 | 1517.04
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21485.54 | 1503.99
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 25080.38
| 人工 |  | 工时 |  | 1312.64 | 4 | 5250.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 187.924 | 0.18 | 33.83
| 水 |  | m³ |  | 167.499 | 3.54 | 592.95
| 风 |  | m³ |  | 1506.6 | 0.1 | 150.66
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.571 | 174.65 | 5164.58
工程单价计算表
围墙C20砼压顶 工程
单价编号： | 79 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
| 粗砂 |  | m³ |  | 57.783 | 85.52 | 4941.6
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 48069.91 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 48069.91 | 4326.29
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 52396.2
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 523.96
工程单价计算表
挖杆坑2000深 工程
单价编号： | 80 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01084。 挖土、修底、就近将土倒运至坑边两侧。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 911.35
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 823.48
| 人工 |  | 工时 |  | 238 | 3.46 | 823.48
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 16.47
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 823.48 | 16.47
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 839.95 | 37.8
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 839.95 | 33.6
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 911.35 | 33.72
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 823.48 | 270.1
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1215.17 | 85.06
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 952
| 人工 |  | 工时 |  | 238 | 4 | 952
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2252.23 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2252.23 | 202.7
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2454.93
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 24.55
工程单价计算表
C25预制盖板过路涵洞，渠道涵洞 工程
单价编号： | 81 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04028+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18036.84
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 3002.03
| 人工 |  | 工时 |  | 571 | 3.46 | 1975.66
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12728.06
| 水 |  | m³ |  | 180 | 0.3 | 54
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 121.46 | 12510.38
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 12564.38 | 125.64
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1268.3 | 25.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 592.84
| 振动器 | 插入式 功率2.2kW | 台时 |  | 37.19 | 3.13 | 116.4
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 116.4 | 23.28
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.11 | 335.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16322.93 | 734.53
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16322.93 | 979.38
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18036.84 | 667.36
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3085.42 | 1012.02
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19716.22 | 1380.14
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 23620.75
| 人工 |  | 工时 |  | 867.64 | 4 | 3470.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 电 |  | kW.h |  | 222.667 | 0.18 | 40.08
| 水 |  | m³ |  | 196.995 | 3.54 | 697.36
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 32.744 | 174.65 | 5718.74
| 碎石 | 综合 | m³ |  | 88.436 | 100.07 | 8849.79
工程单价计算表
C25预制盖板过路涵洞，渠道涵洞 工程
单价编号： | 81 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04028+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 粗砂 |  | m³ |  | 55.517 | 85.52 | 4747.81
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 44717.11 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 44717.11 | 4024.54
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 48741.65
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 487.42

## 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
招标编号：
工程名称： | 安德镇三合街集中供水工程
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工 | 工时 | 7.46
2 | 机械工 | 工时 | 7.46