## 编制说明
编制说明
一、工程概况
项目名称：那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目
工程建设地点：那坡县城厢镇那赖村科冬屯
建设内容：新建水池200m³一座，3.6m³过滤池一座，DN32镀锌管710m，阀门70个，具体详见施
工图纸及工程量清单。
二、报价定额和取费标准
1、广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族
自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、
《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。
2、“关于发布《广西水利水电工程概(预)算补充定额》的通知”（桂水基[2014]
41号）文及其配套补充定额。
3、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]
1号）文。
4、《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》桂水
基[2016]16号文。
5、广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实
行建筑意外伤害保险制度的通知》。
6、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。
7、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知 》 桂水基〔2018〕11号。
8、《自治区水利厅关于调整税率工程增值税计算标准的通知》桂水建设〔2019〕4号。
9、《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》桂水建设
[2023]4号。
10、主要材料价格参照2025年《百色市建设工程造价信息》第2期那坡县建筑材料信息价格，其中那坡县没有发布材料信息价的材料，则参照右江区的价格或市场询价。
三、报价的编制依据和说明
1、按照国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定。
2、工程量清单、投标须知、合同条款、技术条款和图纸。
3、工程量清单中所填入的单价和合价，包括成本、利润、税金以及应由承包人
承担的义务、责任和风险等所发生的其他各项费用。
4、所有报价以人民币表示。

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 水池 | 130883.64
2 | 过滤池 | 4627.15
3 | 项目大理石标志牌 | 341.25
4 | 管线安装 | 80790.15
5 | 措施项目 | 2424.38
6 | 其他项目 | 0
| 合计 | 219066.57

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 水池 |  |  |  | 130883.64
1.1 |  | 200立方米水池 |  |  |  | 130883.64
1.1.1 | 500101002001 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km | m³ | 43.41 | 21.64 | 939.39
1.1.2 | 500102001001 | 挖掘机开挖一般石方（旧过滤池平方米） | m³ | 17.56 | 11.7 | 205.45
1.1.3 | 500114002001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距5km | m³ | 17.56 | 49.03 | 860.97
1.1.4 | 500105003001 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 60.8 | 240.16 | 14601.73
1.1.5 | 500109001001 | C10砼底板，基础20cm | m³ | 9.57 | 364.76 | 3490.75 | 14.5
1.1.6 | 500109001002 | C25砼水池底板 | m³ | 19.2 | 411.39 | 7898.69 | 14.5
1.1.7 | 500109001003 | C25砼水池墙身，墙厚20cm | m³ | 22.3 | 490.54 | 10939.04 | 14.5
1.1.8 | 500109001004 | C25砼柱 | m³ | 1.5 | 479.97 | 719.96 | 14.5
1.1.9 | 500109001005 | C25砼水池盖板 | m³ | 12.15 | 474.77 | 5768.46 | 14.5
1.1.10 | 500110001001 | 水池模板制作、安装、拆除 | m² | 277.5 | 118.07 | 32764.43 | 14.3
1.1.11 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，机械 | t | 4.89 | 6587.58 | 32213.27 | 14.4
1.1.12 | 500105010001 | 1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，拱面（内壁、外壁、立柱） | m² | 218.09 | 27.61 | 6021.46
1.1.13 | 500105010002 | 1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面（顶板、底板） | m² | 127.23 | 19.77 | 2515.34 | 16.1
1.1.14 | 500114001001 | 检修孔Φ1000 | 个 | 1 | 500 | 500
1.1.15 | 500114001002 | 爬梯 | 座 | 1 | 150 | 150
1.1.16 | 500202009001 | 喇叭口支架（钢） | 只 | 1 | 195 | 195
1.1.17 | 500202009002 | 喇叭口（钢） | 只 | 1 | 189 | 189
1.1.18 | 500202009003 | 刚性防水套管DN100（钢） | 只 | 3 | 90 | 270
1.1.19 | 500202009004 | 钢制弯头 | 只 | 1 | 21 | 21
1.1.20 | 500202009005 | 螺纹阀门DN100 | 只 | 3 | 134.51 | 403.53
1.1.21 | 500202009006 | 镀锌钢管DN100 | m | 15 | 58.42 | 876.3
1.1.22 | 500114002002 | 砂石过滤器（26t-2寸） | 个 | 1 | 3900 | 3900
1.1.23 |  | 材料二次搬运200m |  |  |  | 5439.87
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.1.23.1 | 500114002003 | 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m | t | 27.33 | 28.57 | 780.82
1.1.23.2 | 500114002004 | 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m | t | 5.23 | 35.3 | 184.62
1.1.23.3 | 500114002005 | 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸200m | m³ | 4.63 | 31.06 | 143.81
1.1.23.4 | 500114002006 | 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m | m³ | 117.84 | 36.75 | 4330.62
2 |  | 过滤池 |  |  |  | 4627.15
2.1 | 500114002007 | 砌体拆除，浆砌砖水泥浆 | m³ | 1.65 | 93.2 | 153.78
2.2 | 500101002002 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m | m³ | 9.52 | 20.19 | 192.21
2.3 | 500109001006 | C25砼底板 | m³ | 0.91 | 411.39 | 374.36
2.4 | 500105006001 | M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙 | m³ | 2.7 | 314.89 | 850.2
2.5 | 500105010003 | 1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，拱面（内壁、外壁、立柱） | m² | 15.68 | 27.61 | 432.92
2.6 | 500109001007 | C25砼水池盖板 | m³ | 0.48 | 474.77 | 227.89
2.7 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装，机械 | t | 0.06 | 6587.58 | 395.25
2.8 | 500202009007 | 镀锌钢管DN50 | m | 9 | 26.27 | 236.43
2.9 | 500202009008 | DN50配套阀门 | 个 | 2 | 31.86 | 63.72
2.10 | 500114002008 | 过滤填料 | 项 | 1 | 350 | 350
2.11 |  | 材料二次搬运500m |  |  |  | 1350.39
2.11.1 | 500114002009 | 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m | t | 0.54 | 45.9 | 24.79
2.11.2 | 500114002010 | 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m | t | 0.06 | 55.72 | 3.34
2.11.3 | 500114002011 | 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m | m³ | 2.2 | 58.41 | 128.5
2.11.4 | 500114002012 | 人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸500m | t | 6.12 | 48.49 | 296.76
2.11.5 | 500114002013 | 人工砍挖小树(直径≤5cm)，砍伐面积占场地面积71%以上 | m² | 150 | 5.98 | 897
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3 |  | 项目大理石标志牌 |  |  |  | 341.25
3.1 | 500114001003 | 项目大理石标志牌项目大理石标志牌600*600*20mm（刻字项目概述），M7.5水泥砂浆固定于池壁 | 块 | 1 | 341.25 | 341.25

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [7 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
4 |  | 管线安装 |  |  |  |  | 55016.6 | 25773.55 | 80790.15
4.1 | 500202008001 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm | m | 1500 | 26.27 | 9.81 | 39405 | 14715 | 54120
4.2 | 500202008002 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm | m | 710 | 16.89 | 7.04 | 11991.9 | 4998.4 | 16990.3
4.3 | 500114002014 | 钢管现场运输，运距1000m | t | 7.65 | 0 | 351.97 | 0 | 2692.57 | 2692.57
4.4 | 500202005001 | 一般阀门安装，螺纹阀门，直径50mm | 个 | 6 | 89.95 | 108.48 | 539.7 | 650.88 | 1190.58
4.5 | 500202005002 | 一般阀门安装，螺纹阀门，直径20mm | 个 | 70 | 32 | 33.81 | 2240 | 2366.7 | 4606.7
4.6 | 500202005003 | DN32变DN20异性三通 | 个 | 70 | 12 | 5 | 840 | 350 | 1190

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 其他施工临时工程 | 2424.38

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
无

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [10 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1 |  | 水池
1.1 |  | 200立方米水池
1.1.1 | 500101002001 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km | m³ | 0.21 | 0.35 | 8.59 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.74 | 8.47 | 0 | 1.79 | 21.64
1.1.2 | 500102001001 | 挖掘机开挖一般石方（旧过滤池平方米） | m³ | 0.38 | 0.5 | 4.58 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.46 | 3.64 | 0 | 0.97 | 11.7
1.1.3 | 500114002001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距5km | m³ | 0.55 | 0.4 | 19.39 | 0.92 | 1.22 | 1.28 | 0.78 | 1.72 | 18.72 | 0 | 4.05 | 49.03
1.1.4 | 500105003001 | M7.5浆砌块石，基础 | m³ | 21.73 | 63.64 | 1.96 | 3.93 | 5.24 | 5.6 | 7.22 | 7.65 | 103.37 | 0 | 19.83 | 240.16
1.1.5 | 500109001001 | C10砼底板，基础20cm | m³ | 24.22 | 103.38 | 21.34 | 6.7 | 8.94 | 6.09 | 8.36 | 12.53 | 143.07 | 0 | 30.12 | 364.76
1.1.6 | 500109001002 | C25砼水池底板 | m³ | 25.81 | 134.51 | 8.1 | 7.58 | 10.11 | 6.89 | 8.74 | 14.12 | 161.57 | 0 | 33.97 | 411.39
1.1.7 | 500109001003 | C25砼水池墙身，墙厚20cm | m³ | 51.25 | 137.03 | 8.1 | 8.84 | 11.78 | 8.03 | 17.08 | 16.95 | 190.98 | 0 | 40.5 | 490.54
1.1.8 | 500109001004 | C25砼柱 | m³ | 47.68 | 138.92 | 6.25 | 8.68 | 11.57 | 7.88 | 15.91 | 16.58 | 186.86 | 0 | 39.63 | 479.97
1.1.9 | 500109001005 | C25砼水池盖板 | m³ | 45.97 | 136.98 | 8.1 | 8.6 | 11.46 | 7.81 | 15.35 | 16.4 | 184.88 | 0 | 39.2 | 474.77
1.1.10 | 500110001001 | 水池模板制作、安装、拆除 | m² | 17.37 | 29.28 | 16.02 | 2.82 | 3.76 | 3.95 | 6.53 | 5.58 | 23.02 | 0 | 9.75 | 118.07
1.1.11 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，机械 | t | 338.73 | 3307.67 | 278.28 | 176.61 | 117.74 | 147.67 | 115.65 | 313.76 | 1247.54 | 0 | 543.93 | 6587.58
1.1.12 | 500105010001 | 1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，拱面（内壁、外壁、立柱） | m² | 5.82 | 4.32 | 0.1 | 0.46 | 0.61 | 0.66 | 1.92 | 0.97 | 10.47 | 0 | 2.28 | 27.61
1.1.13 | 500105010002 | 1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面（顶板、底板） | m² | 2.27 | 6.9 | 0.08 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 0.75 | 0.81 | 5.77 | 0 | 1.63 | 19.77
1.1.14 | 500114001001 | 检修孔Φ1000 | 个 | [11 empty] | 500.00
1.1.15 | 500114001002 | 爬梯 | 座 | [11 empty] | 150.00
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [10 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1.1.16 | 500202009001 | 喇叭口支架（钢） | 只 | [11 empty] | 195.00
1.1.17 | 500202009002 | 喇叭口（钢） | 只 | [11 empty] | 189.00
1.1.18 | 500202009003 | 刚性防水套管DN100（钢） | 只 | [11 empty] | 90.00
1.1.19 | 500202009004 | 钢制弯头 | 只 | [11 empty] | 21.00
1.1.20 | 500202009005 | 螺纹阀门DN100 | 只 | [11 empty] | 134.51
1.1.21 | 500202009006 | 镀锌钢管DN100 | m | [11 empty] | 58.42
1.1.22 | 500114002002 | 砂石过滤器（26t-2寸） | 个 | [11 empty] | 3900.00
1.1.23 |  | 材料二次搬运200m
1.1.23.1 | 500114002003 | 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m | t | 9.55 | 0.08 | 0 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 3.13 | 0.99 | 11.04 | 0 | 2.36 | 28.57
1.1.23.2 | 500114002004 | 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m | t | 11.8 | 0.1 | 0 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 3.87 | 1.23 | 13.64 | 0 | 2.91 | 35.3
1.1.23.3 | 500114002005 | 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸200m | m³ | 10.38 | 0.09 | 0 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 3.4 | 1.08 | 12 | 0 | 2.56 | 31.06
1.1.23.4 | 500114002006 | 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m | m³ | 12.28 | 0.1 | 0 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 4.03 | 1.28 | 14.2 | 0 | 3.03 | 36.75
2 |  | 过滤池
2.1 | 500114002007 | 砌体拆除，浆砌砖水泥浆 | m³ | 30.72 | 0.61 | 0 | 1.41 | 1.88 | 2.01 | 10.08 | 3.27 | 35.52 | 0 | 7.7 | 93.2
2.2 | 500101002002 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m | m³ | 6.71 | 0.27 | 0 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 2.2 | 0.7 | 7.76 | 0 | 1.67 | 20.19
2.3 | 500109001006 | C25砼底板 | m³ | 25.81 | 134.51 | 8.1 | 7.58 | 10.11 | 6.89 | 8.74 | 14.12 | 161.57 | 0 | 33.97 | 411.39
2.4 | 500105006001 | M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙 | m³ | 13.49 | 187.34 | 5.85 | 9.3 | 12.4 | 13.25 | 4.77 | 17.25 | 25.24 | 0 | 26 | 314.89
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [10 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
2.5 | 500105010003 | 1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，拱面（内壁、外壁、立柱） | m² | 5.82 | 4.32 | 0.1 | 0.46 | 0.61 | 0.66 | 1.92 | 0.97 | 10.47 | 0 | 2.28 | 27.61
2.6 | 500109001007 | C25砼水池盖板 | m³ | 45.97 | 136.98 | 8.1 | 8.6 | 11.46 | 7.81 | 15.35 | 16.4 | 184.88 | 0 | 39.2 | 474.77
2.7 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装，机械 | t | 338.73 | 3307.67 | 278.28 | 176.61 | 117.74 | 147.67 | 115.65 | 313.76 | 1247.54 | 0 | 543.93 | 6587.58
2.8 | 500202009007 | 镀锌钢管DN50 | m | [11 empty] | 26.27
2.9 | 500202009008 | DN50配套阀门 | 个 | [11 empty] | 31.86
2.10 | 500114002008 | 过滤填料 | 项 | [11 empty] | 350.00
2.11 |  | 材料二次搬运500m
2.11.1 | 500114002009 | 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m | t | 15.36 | 0.08 | 0 | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 5.04 | 1.59 | 17.76 | 0 | 3.79 | 45.9
2.11.2 | 500114002010 | 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m | t | 18.65 | 0.1 | 0 | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 6.12 | 1.93 | 21.56 | 0 | 4.6 | 55.72
2.11.3 | 500114002011 | 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m | m³ | 19.55 | 0.1 | 0 | 0.88 | 0.98 | 1.03 | 6.41 | 2.03 | 22.6 | 0 | 4.82 | 58.41
2.11.4 | 500114002012 | 人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸500m | t | 16.23 | 0.08 | 0 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 5.32 | 1.68 | 18.76 | 0 | 4 | 48.49
2.11.5 | 500114002013 | 人工砍挖小树(直径≤5cm)，砍伐面积占场地面积71%以上 | m² | 1.97 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.65 | 0.21 | 2.28 | 0 | 0.49 | 5.98
3 |  | 项目大理石标志牌
3.1 | 500114001003 | 项目大理石标志牌项目大理石标志牌600*600*20mm（刻字项目概述），M7.5水泥砂浆固定于池壁 | 块 | [11 empty] | 341.25
4 |  | 管线安装
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [10 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
4.1 | 500202008001 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm | m | 1.87 | 0.21 | 0.54 | 0.14 | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.36 | 2.33 | 0 | 0.81 | 9.81
4.2 | 500202008002 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm | m | 1.25 | 0.13 | 0.37 | 0.09 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.24 | 1.56 | 0 | 0.58 | 7.04
4.3 | 500114002014 | 钢管现场运输，运距1000m | t | 48.44 | 0 | 105.91 | 8.03 | 21.8 | 22.77 | 22.09 | 16.03 | 77.84 | 0 | 29.06 | 351.97
4.4 | 500202005001 | 一般阀门安装，螺纹阀门，直径50mm | 个 | 23.53 | 8.45 | 3.83 | 1.86 | 10.59 | 11.06 | 7.85 | 4.7 | 27.65 | 0 | 8.96 | 108.48
4.5 | 500202005002 | 一般阀门安装，螺纹阀门，直径20mm | 个 | 5.54 | 8.45 | 1.25 | 0.79 | 2.49 | 2.6 | 1.83 | 1.61 | 6.46 | 0 | 2.79 | 33.81
4.6 | 500202005003 | DN32变DN20异性三通 | 个 | [11 empty] | 5.00

## 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费(税)率汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 |  | 工程单价费(税)率(%) | [6 empty] | 备注
|  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业 利润 | 风险金 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程 |  | 4.5 | 4 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
2 | 石方工程 |  | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
3 | 土石填筑工程 |  | 4.5 | 6 | 5.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
4 | 混凝土工程 |  | 4.5 | 6 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
5 | 钢筋制安工程 |  | 4.5 | 3 | 3.5 | 32.8 | 7 | 0 | 9
6 | 模板工程 |  | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
7 | 钻孔灌浆锚固工程 |  | 4.5 | 7 | 6.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
8 | 自采砂石料工程 |  | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 植物措施 |  | 4.5 | 4 | 3.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
10 | 疏浚工程 |  | 4.5 | 5 | 4.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
11 | 其他建筑工程 |  | 4.5 | 5 | 4.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
二 | 安装工程
1 | 安装工程 |  | 5.2 | 45 | 47 | 32.8 | 7 | 0 | 9

## 混凝土配合比材料费表
混凝土配合比材料表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程 部位 |  | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[7 empty] | 水泥 (kg) | 砂 (m³) | 石 (m³) | 水 (m³)
1 |  |  | C10 | 42.5 | 2 | 0.75 | 211 | 0.593 | 0.821 | 0.177 | 206.01
2 |  |  | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 340 | 0.528 | 0.841 | 0.177 | 253.76
3 |  |  | M7.5水泥砂浆 | 42.5 |  |  | 224 | 1.11 |  | 0.157 | 195.32
4 |  |  | 1:2抹灰水泥砂浆 | 42.5 |  |  | 479 | 1.183 |  | 0.3 | 305.23

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 钢筋 |  |  | t | 3784.95
2 | 水泥 |  | 42.5MPa | t | 402.65
3 | 碎石 |  |  | m³ | 79.00
4 | 柴油 |  |  | kg | 7.49
5 | 汽油 |  | 90# | kg | 9.40
6 | 块石 |  |  | m³ | 69.00
7 | 板枋材 |  |  | m³ | 1168.14
8 | 中砂 |  |  | m³ | 94.00

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 | [10 empty] | 第1页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 单斗挖掘机 |  | 液压 斗容1m³ | 31.6 | 23.4 | 2.22 | 57.22 | 9.34 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 111.26
2 | 推土机 |  | 功率59kW | 9.39 | 11.73 | 0.49 | 21.61 | 8.3 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 55.11
3 | 推土机 |  | 功率88kW | 23.23 | 26.19 | 1.06 | 50.48 | 8.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 96.58
4 | 砂浆搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 1.44 | 2.03 | 0.63 | 4.1 | 4.5 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 11.37
5 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 2.86 | 4.81 | 1.07 | 8.74 | 4.5 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 19.52
6 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW | 0.28 | 1.1 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.96
7 | 振动器 |  | 变频机组 容量4.5kVA | 1.82 | 4.34 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 8.64
8 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min | 0.21 | 0.38 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.99 | 35.99 | 0 | 36.58
9 | 载重汽车 |  | 载重量4t | 6.12 | 8.86 | 0 | 14.98 | 4.5 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 72.18 | 0 | 87.16
10 | 载重汽车 |  | 载重量5t | 6.76 | 9.78 | 0 | 16.54 | 4.5 | 0 | 0 | 67.68 | 0 | 72.18 | 0 | 88.72
11 | 自卸汽车 |  | 载重量5t | 9.33 | 4.84 | 0 | 14.17 | 4.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 45.97
12 | 双胶轮车 |  |  | 0.23 | 0.58 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
13 | 门座式起重机 |  | 10/30t高架 起重量10～30t | 89.28 | 30.51 | 0 | 119.79 | 13.49 | 0 | 66.28 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 199.56
14 | 塔式起重机 |  | 起重量6t | 21.69 | 8.26 | 2.29 | 32.24 | 8.3 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 55.94
15 | 汽车起重机 |  | 起重量5t | 11.23 | 11.19 | 0 | 22.42 | 9.34 | 0 | 0 | 54.52 | 0 | 63.86 | 0 | 86.28
16 | 电动卷扬机 |  | 单筒慢速 起重量5t | 2.58 | 1.05 | 0.05 | 3.68 | 4.5 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 13.95
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 那坡县城厢镇那赖村科冬屯安全饮水项目 |  | 二类费用 小计: 第2页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
17 | 电动卷扬机 |  | 带塔(连架) 起重量5t | 6.09 | 5.1 | 3.58 | 14.77 | 4.5 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 23.36
18 | 灰浆搅拌机 |  |  | 0.72 | 2.05 | 0.2 | 2.97 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 12.07
19 | 离心水泵 |  | 单级双吸 功率20kW | 0.93 | 3.94 | 1.23 | 6.1 | 4.5 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 24.69
20 | 电焊机 |  | 交流25kVA | 0.29 | 0.27 | 0.09 | 0.65 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 0 | 10.59 | 0 | 11.24
21 | 对焊机 |  | 电弧型150kVA | 1.47 | 2.31 | 0.76 | 4.54 | 4.5 | 0 | 58.47 | 0 | 13.1 | 76.07 | 0 | 80.61
22 | 钢筋弯曲机 |  | 直径6～40 | 0.46 | 1.31 | 0.24 | 2.01 | 4.5 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 10.89
23 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW | 1.03 | 1.54 | 0.28 | 2.85 | 4.5 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 19.91
24 | 钢筋调直机 |  | 功率4～14kW | 1.39 | 2.42 | 0.44 | 4.25 | 4.5 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 14.01
25 | 圆盘锯 |  |  | 0.35 | 1.05 | 0.05 | 1.45 | 8.3 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 14.93
26 | 双面刨床 |  |  | 0.88 | 0.99 | 0.15 | 2.02 | 4.5 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 13.09
27 | 切管机 |  | 9A151 | 5.32 | 4.16 | 0.62 | 10.1 | 4.84 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 21.51
28 | 电动套丝机 |  | 直径39以内 | 1.25 | 2.29 | 0.22 | 3.76 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 8.36

## 工程单价计算表
工程单价计算表
1：2防水水泥砂浆抹平面，平均厚2cm（顶板地面、底板顶面、内壁） 工程
单价编号： | 1 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03158。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1022.21
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 226.63
| 人工 |  | 工时 |  | 65.5 | 3.46 | 226.63
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 690
| 水 |  | m³ |  | 2 | 3.84 | 7.68
| 防水剂 |  | kg |  | 137 | 2.21 | 302.77
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.1 | 156.4 | 328.44
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 638.89 | 51.11
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 8.45
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.38 | 11.37 | 4.32
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 5.1 | 0.81 | 4.13
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 925.08 | 41.63
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 925.08 | 55.5
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 1022.21 | 59.29
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 228.34 | 74.9
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1156.4 | 80.95
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 576.53
| 人工 |  | 工时 |  | 65.5 | 4 | 262
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.494 | 4 | 1.98
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.0059 | 152.65 | 153.55
| 中砂 |  | m³ |  | 2.4843 | 64 | 159
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1813.88 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1813.88 | 163.25
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1977.13
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 19.77
工程单价计算表
C25砼水池墙身，墙厚20cm 工程
单价编号： | 2 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0404+04264*1.03+04279*1.03。 贮水池，池壁 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 21699.89
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 5124.68
| 人工 |  | 工时 |  | 1168 | 3.46 | 4041.28
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 63.86 | 3.46 | 220.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13702.77
| 水 |  | m³ |  | 86.1 | 3.84 | 330.62
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.81 | 13061.43
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13392.05 | 267.84
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1293.59 | 25.87
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 283.53 | 17.01
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 810.46
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.96 | 313.6
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 313.6 | 3.14
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 19.52 | 361.9
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.81 | 69.25
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 77.25 | 0.81 | 62.57
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 19637.91 | 883.71
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 19637.91 | 1178.27
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 21699.89 | 802.9
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 5208.07 | 1708.25
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 24211.04 | 1694.77
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19097.82
| 人工 |  | 工时 |  | 1481.12 | 4 | 5924.48
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.0358 | 152.65 | 5348.21
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 49 | 4246.69
| 中砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 64 | 3482.03
工程单价计算表
C25砼水池墙身，墙厚20cm 工程
单价编号： | 2 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0404+04264*1.03+04279*1.03。 贮水池，池壁 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 45003.63 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 45003.63 | 4050.33
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 49053.96
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 490.54
工程单价计算表
C25砼水池底板 工程
单价编号： | 3 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0403+04264*1.03+04279*1.03。 贮水池，池底 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18610.71
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2580.89
| 人工 |  | 工时 |  | 432.8 | 3.46 | 1497.49
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 63.86 | 3.46 | 220.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13450.92
| 水 |  | m³ |  | 21.8 | 3.84 | 83.71
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.81 | 13061.43
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13145.14 | 262.9
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1293.59 | 25.87
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 283.53 | 17.01
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 810.46
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.96 | 313.6
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 313.6 | 3.14
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 19.52 | 361.9
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.81 | 69.25
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 77.25 | 0.81 | 62.57
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16842.27 | 757.9
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16842.27 | 1010.54
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18610.71 | 688.6
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2664.28 | 873.88
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20173.19 | 1412.12
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 16157.02
| 人工 |  | 工时 |  | 745.92 | 4 | 2983.68
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.0358 | 152.65 | 5348.21
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 49 | 4246.69
| 中砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 64 | 3482.03
工程单价计算表
C25砼水池底板 工程
单价编号： | 3 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0403+04264*1.03+04279*1.03。 贮水池，池底 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 37742.33 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 37742.33 | 3396.81
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 41139.14
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 411.39
工程单价计算表
C25砼水池盖板 工程
单价编号： | 4 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0406+04264*1.03+04279*1.03。 贮水池，肋形池盖 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 21111.87
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4597.38
| 人工 |  | 工时 |  | 1015.6 | 3.46 | 3513.98
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 63.86 | 3.46 | 220.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13697.92
| 水 |  | m³ |  | 84.86 | 3.84 | 325.86
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.81 | 13061.43
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13387.29 | 267.75
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1293.59 | 25.87
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 283.53 | 17.01
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 810.46
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 160 | 1.96 | 313.6
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 313.6 | 3.14
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 19.52 | 361.9
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.81 | 69.25
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 77.25 | 0.81 | 62.57
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 19105.76 | 859.76
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 19105.76 | 1146.35
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 21111.87 | 781.14
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4680.77 | 1535.29
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 23428.3 | 1639.98
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 18488.22
| 人工 |  | 工时 |  | 1328.72 | 4 | 5314.88
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.0358 | 152.65 | 5348.21
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 49 | 4246.69
| 中砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 64 | 3482.03
工程单价计算表
C25砼水池盖板 工程
单价编号： | 4 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0406+04264*1.03+04279*1.03。 贮水池，肋形池盖 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 43556.5 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 43556.5 | 3920.09
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47476.59
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 474.77
工程单价计算表
C25砼，柱 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 21309.85
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4768.3
| 人工 |  | 工时 |  | 1065 | 3.46 | 3684.9
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 63.86 | 3.46 | 220.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13891.67
| 水 |  | m³ |  | 100 | 3.84 | 384
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.81 | 13061.43
| 其他材料费 |  | % |  | 3 | 13445.43 | 403.36
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1293.59 | 25.87
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 283.53 | 17.01
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 624.96
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 55.8 | 1.96 | 109.37
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 109.37 | 21.87
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 19.52 | 361.9
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.81 | 69.25
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 77.25 | 0.81 | 62.57
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 19284.93 | 867.82
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 19284.93 | 1157.1
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 21309.85 | 788.46
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4851.69 | 1591.35
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 23689.66 | 1658.28
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 18685.82
| 人工 |  | 工时 |  | 1378.12 | 4 | 5512.48
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 35.0358 | 152.65 | 5348.21
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 49 | 4246.69
| 中砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 64 | 3482.03
工程单价计算表
C25砼，柱 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04097+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 44033.76 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 44033.76 | 3963.04
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 47996.8
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 479.97
工程单价计算表
C10底板，基础≤15cm 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04036+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16458.78
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2422.42
| 人工 |  | 工时 |  | 387 | 3.46 | 1339.02
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 63.86 | 3.46 | 220.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 10338.29
| 水 |  | m³ |  | 100 | 3.84 | 384
| 混凝土拌制 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土水平运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C10纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.75 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 95.73 | 9860.19
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 10244.19 | 51.22
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1293.59 | 25.87
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 283.53 | 17.01
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2134.11
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 8.64 | 161.83
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 33.53 | 36.58 | 1226.53
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 24.69 | 235.79
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 1624.15 | 16.24
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 19.52 | 361.9
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.81 | 69.25
| 双胶轮车 |  | 台班 |  | 77.25 | 0.81 | 62.57
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 14894.82 | 670.27
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 14894.82 | 893.69
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16458.78 | 608.97
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2548.77 | 836
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 17903.75 | 1253.26
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 14307.12
工程单价计算表
C10底板，基础≤15cm 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04036+04264*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 人工 |  | 工时 |  | 700.12 | 4 | 2800.48
| 机械工 |  | 工时 |  | 36.517 | 4 | 146.07
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 21.6858 | 152.65 | 3310.34
| 碎石 |  | m³ |  | 84.5272 | 49 | 4141.83
| 中砂 |  | m³ |  | 61.0687 | 64 | 3908.4
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 33464.13 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 33464.13 | 3011.77
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 36475.9
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 364.76
工程单价计算表
一般钢筋制作安装，机械 工程
单价编号： | 7 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4219.03
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 338.73
| 人工 |  | 工时 |  | 97.9 | 3.46 | 338.73
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3307.67
| 钢筋 |  | t |  | 1.07 | 3000 | 3210
| 铁丝 |  | kg |  | 4 | 5.13 | 20.52
| 焊条 |  | kg |  | 7.22 | 6.15 | 44.4
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 3274.92 | 32.75
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 278.28
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 1.5 | 36.58 | 54.87
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 0.45 | 88.72 | 39.92
| 塔式起重机 | 起重量6t | 台时 |  | 0.1 | 55.94 | 5.59
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 10 | 11.24 | 112.4
| 对焊机 | 电弧型150kVA | 台时 |  | 0.4 | 80.61 | 32.24
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 1.05 | 10.89 | 11.43
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.4 | 19.91 | 7.96
| 钢筋调直机 | 功率4～14kW | 台时 |  | 0.6 | 14.01 | 8.41
| 其他机械费 |  | % |  | 2 | 272.82 | 5.46
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 3924.68 | 176.61
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 3% | 3924.68 | 117.74
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.5% | 4219.03 | 147.67
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 352.6 | 115.65
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 4482.35 | 313.76
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1247.54
| 人工 |  | 工时 |  | 97.9 | 4 | 391.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 4.01 | 4 | 16.04
| 钢筋 |  | t |  | 1.07 | 784.95 | 839.9
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 6043.65 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 6043.65 | 543.93
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 6587.58
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 6587.58
工程单价计算表
水池模板制作、安装、拆除 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:YB0509+YB0511。 水箱(水池)木模板制作 贮水池木模板安装、拆除
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6924.65
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1736.92
| 人工 |  | 工时 |  | 325 | 3.46 | 1124.5
| 人工 |  | 工时 |  | 177 | 3.46 | 612.42
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 2927.94
| 锯材 |  | m³ |  | 1.67 | 1088.5 | 1817.8
| 铁钉 |  | kg |  | 16.5 | 5.49 | 90.59
| 铁件 |  | kg |  | 25.3 | 5.49 | 138.9
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 2047.29 | 40.95
| 铁钉 |  | kg |  | 5.73 | 5.49 | 31.46
| 铁件 |  | kg |  | 138 | 5.49 | 757.62
| 铁丝 |  | kg |  | 4.86 | 5.13 | 24.93
| 焊条 |  | kg |  | 1.5 | 6.15 | 9.23
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 823.24 | 16.46
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1601.79
| 载重汽车 | 载重量4t | 台时 |  | 3.05 | 87.16 | 265.84
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 0.34 | 10.89 | 3.7
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.69 | 19.91 | 13.74
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 12.87 | 14.93 | 192.15
| 双面刨床 |  | 台时 |  | 4.54 | 13.09 | 59.43
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 534.86 | 26.74
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 11.6 | 86.28 | 1000.85
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 3.5 | 11.24 | 39.34
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 6266.65 | 282
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 6266.65 | 376
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 6924.65 | 394.71
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1990.93 | 653.03
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 7972.39 | 558.07
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 2301.66
| 人工 |  | 工时 |  | 502 | 4 | 2008
工程单价计算表
水池模板制作、安装、拆除 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:YB0509+YB0511。 水箱(水池)木模板制作 贮水池木模板安装、拆除
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 机械工 |  | 工时 |  | 73.414 | 4 | 293.66
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 10832.12 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 10832.12 | 974.89
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 11807.01
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 118.07
工程单价计算表
浆砌块石，基础 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 9649.38
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2173.23
| 人工 |  | 工时 |  | 628.1 | 3.46 | 2173.23
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6363.69
| 块石 |  | m³ |  | 108 | 30 | 3240
| M7.5水泥砂浆 |  | m³ |  | 34 | 90.02 | 3060.68
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6300.68 | 63.01
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 195.55
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 6.12 | 11.37 | 69.58
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 155.52 | 0.81 | 125.97
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 8732.47 | 392.96
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 8732.47 | 523.95
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 9649.38 | 559.66
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2200.76 | 721.85
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 10930.89 | 765.16
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 10336.54
| 人工 |  | 工时 |  | 628.1 | 4 | 2512.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 7.956 | 4 | 31.82
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 7.6316 | 152.65 | 1164.96
| 块石 |  | m³ |  | 108 | 39 | 4212
| 中砂 |  | m³ |  | 37.74 | 64 | 2415.36
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 22032.59 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 22032.59 | 1982.93
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 24015.52
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 240.16
工程单价计算表
1：2防水水泥砂浆抹面，平均厚2cm，拱面（内壁、外壁、立柱） 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:03160。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1131.33
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 581.97
| 人工 |  | 工时 |  | 168.2 | 3.46 | 581.97
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 431.82
| 水 |  | m³ |  | 2.3 | 3.84 | 8.83
| 1:2抹灰水泥砂浆 |  | m³ |  | 2.5 | 156.4 | 391
| 其他材料费 |  | % |  | 8 | 399.83 | 31.99
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 10.04
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 0.45 | 11.37 | 5.12
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 6.08 | 0.81 | 4.92
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1023.83 | 46.07
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1023.83 | 61.43
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 1131.33 | 65.62
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 583.99 | 191.55
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1388.5 | 97.2
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1047.23
| 人工 |  | 工时 |  | 168.2 | 4 | 672.8
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.585 | 4 | 2.34
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.1976 | 152.65 | 182.81
| 中砂 |  | m³ |  | 2.9575 | 64 | 189.28
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2532.93 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2532.93 | 227.96
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2760.89
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 27.61
工程单价计算表
人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01031。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 757.42
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 671.24
| 人工 |  | 工时 |  | 194 | 3.46 | 671.24
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 26.85
| 零星材料费 |  | % |  | 4 | 671.24 | 26.85
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 698.09 | 31.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 698.09 | 27.92
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 757.42 | 28.02
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 671.24 | 220.17
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1005.61 | 70.39
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 776
| 人工 |  | 工时 |  | 194 | 4 | 776
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1852 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1852 | 166.68
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2018.68
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 20.19
工程单价计算表
M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙 工程
单价编号： | 13 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03157。 砌砖
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 22838.33
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1349.05
| 人工 |  | 工时 |  | 389.9 | 3.46 | 1349.05
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 18733.78
| 水 |  | m³ |  | 15.8 | 3.84 | 60.67
| 铁钉 |  | kg |  | 3 | 5.49 | 16.47
| 板枋材 |  | m³ |  | 0.11 | 1168.14 | 128.5
| 砼砌块 | 390×190×190 | 千块 |  | 6.65 | 2650 | 17622.5
| M7.5水泥砂浆 |  | m³ |  | 8 | 90.02 | 720.16
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 18548.3 | 185.48
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 585.34
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 114.6 | 0.81 | 92.83
| 电动卷扬机 | 带塔(连架) 起重量5t | 台时 |  | 18.5 | 23.36 | 432.16
| 灰浆搅拌机 |  | 台时 |  | 5 | 12.07 | 60.35
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 20668.17 | 930.07
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 20668.17 | 1240.09
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 22838.33 | 1324.62
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1454.75 | 477.16
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 24640.11 | 1724.81
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 2524.23
| 人工 |  | 工时 |  | 389.9 | 4 | 1559.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 30.55 | 4 | 122.2
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 1.7957 | 152.65 | 274.11
| 中砂 |  | m³ |  | 8.88 | 64 | 568.32
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 28889.15 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 28889.15 | 2600.02
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 31489.17
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 314.89
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m 工程
单价编号： | 14 |  |  | 定额单位：100t
施工方法： | 定额编号:YB1141+YB1147*2。 人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，水泥，增运50m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1054.02
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 954.96
| 人工 |  | 工时 |  | 220 | 3.46 | 761.2
| 人工 |  | 工时 |  | 56 | 3.46 | 193.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 7.61
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 761.2 | 7.61
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 962.57 | 43.32
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 962.57 | 48.13
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1054.02 | 50.59
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 954.96 | 313.23
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1417.84 | 99.25
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1104
| 人工 |  | 工时 |  | 276 | 4 | 1104
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2621.09 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2621.09 | 235.9
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2856.99
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 28.57
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100t
施工方法： | 定额编号:YB1142+YB1148*2。 人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，钢筋，增运50m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1302.37
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1179.86
| 人工 |  | 工时 |  | 275 | 3.46 | 951.5
| 人工 |  | 工时 |  | 66 | 3.46 | 228.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 9.52
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 951.5 | 9.52
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1189.38 | 53.52
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1189.38 | 59.47
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1302.37 | 62.51
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1179.86 | 386.99
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1751.87 | 122.63
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1364
| 人工 |  | 工时 |  | 341 | 4 | 1364
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 3238.5 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 3238.5 | 291.47
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3529.97
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 35.3
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸200m 工程
单价编号： | 16 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB1145+YB1151*2。 人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，板枋材，增运50m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1146.08
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1038
| 人工 |  | 工时 |  | 250 | 3.46 | 865
| 人工 |  | 工时 |  | 50 | 3.46 | 173
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8.65
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 865 | 8.65
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1046.65 | 47.1
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1046.65 | 52.33
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1146.08 | 55.01
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1038 | 340.46
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1541.55 | 107.91
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1200
| 人工 |  | 工时 |  | 300 | 4 | 1200
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2849.46 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2849.46 | 256.45
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3105.91
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 31.06
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m 工程
单价编号： | 17 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB1146+YB1152*2。 人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸100m 人工装、卸畜力运输，砂石料，增运50m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1355.79
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1228.3
| 人工 |  | 工时 |  | 285 | 3.46 | 986.1
| 人工 |  | 工时 |  | 70 | 3.46 | 242.2
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 9.86
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 986.1 | 9.86
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1238.16 | 55.72
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1238.16 | 61.91
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1355.79 | 65.08
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1228.3 | 402.88
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1823.75 | 127.66
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1420
| 人工 |  | 工时 |  | 355 | 4 | 1420
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 3371.41 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 3371.41 | 303.43
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3674.84
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 36.75
工程单价计算表
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km 工程
单价编号： | 18 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01228。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 992.92
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.76
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 3.46 | 20.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 35.2
| 零星材料费 |  | % |  | 4 | 879.93 | 35.2
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 859.17
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1 | 111.26 | 111.26
| 推土机 | 功率59kW | 台时 |  | 0.5 | 55.11 | 27.56
| 自卸汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 15.67 | 45.97 | 720.35
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 915.13 | 41.18
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 915.13 | 36.61
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 992.92 | 36.74
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 104.73 | 34.35
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1064.01 | 74.48
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 847.1
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 4 | 24
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.271 | 4 | 97.08
| 柴油 |  | kg |  | 161.697 | 4.49 | 726.02
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1985.59 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1985.59 | 178.7
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2164.29
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 21.64
工程单价计算表
挖掘机开挖一般石方（旧过滤池平方米） 工程
单价编号： | 19 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB0201。 挖掘机开挖一般石方，V级岩石
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 603.44
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 38.06
| 人工 |  | 工时 |  | 11 | 3.46 | 38.06
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 49.65
| 零星材料费 |  | % |  | 10 | 496.45 | 49.65
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 458.39
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 4.12 | 111.26 | 458.39
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 546.1 | 24.57
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 546.1 | 32.77
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 603.44 | 34.4
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 76.55 | 25.11
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 662.95 | 46.41
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 364.13
| 人工 |  | 工时 |  | 11 | 4 | 44
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.124 | 4 | 44.5
| 柴油 |  | kg |  | 61.388 | 4.49 | 275.63
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1073.49 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1073.49 | 96.61
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1170.1
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 11.7
工程单价计算表
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距5km 工程
单价编号： | 20 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02536。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 2247.85
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 55.36
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 3.46 | 55.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 39.89
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1994.36 | 39.89
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1939
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 2.74 | 111.26 | 304.85
| 推土机 | 功率88kW | 台时 |  | 1.37 | 96.58 | 132.31
| 自卸汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 32.67 | 45.97 | 1501.84
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 2034.25 | 91.54
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 2034.25 | 122.06
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 2247.85 | 128.13
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 239.29 | 78.49
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 2454.47 | 171.81
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1872.31
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 4 | 64
| 机械工 |  | 工时 |  | 53.157 | 4 | 212.63
| 柴油 |  | kg |  | 355.385 | 4.49 | 1595.68
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 4498.59 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 4498.59 | 404.87
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 4903.46
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 49.03
工程单价计算表
输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm 工程
单价编号： | 21 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10247。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 359.68
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 186.84
| 人工 |  | 工时 |  | 54 | 3.46 | 186.84
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 21.25
| 机油 |  | kg |  | 1.2 | 3 | 3.6
| 砂轮片 | 直径200 | 片 |  | 0.4 | 11 | 4.4
| 锯条 |  | 根 |  | 1.6 | 0.8 | 1.28
| 铅油 |  | kg |  | 0.5 | 8 | 4
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 13.28 | 7.97
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 53.89
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 1.5 | 21.51 | 32.27
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 2 | 8.36 | 16.72
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 48.99 | 4.9
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 261.98 | 13.62
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 186.84 | 84.08
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 186.84 | 87.81
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 194.11 | 63.67
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 511.16 | 35.78
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 120.25
| 钢管配件 |  | 个 |  | 18.5 | 6.5 | 120.25
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 232.8
| 人工 |  | 工时 |  | 54 | 4 | 216
| 机械工 |  | 工时 |  | 2.1 | 4 | 8.4
| 机油 |  | kg |  | 1.2 | 7 | 8.4
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 899.99 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 899.99 | 81
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 980.99
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 9.81
工程单价计算表
钢管现场运输，运距1000m 工程
单价编号： | 22 |  |  | 定额单位：t
施工方法： | 定额编号:10209+10210*6。 钢管现场运输，运距200m (钢管现场运输)增运50m
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 184.18
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 48.44
| 人工 |  | 工时 |  | 8 | 3.46 | 27.68
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 3.46 | 20.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 105.91
| 门座式起重机 | 10/30t高架 起重量10～30t | 台时 |  | 0.3 | 199.56 | 59.87
| 电动卷扬机 | 单筒慢速 起重量5t | 台时 |  | 2.1 | 13.95 | 29.3
| 电动卷扬机 | 单筒慢速 起重量5t | 台时 |  | 1.2 | 13.95 | 16.74
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 154.35 | 8.03
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 48.44 | 21.8
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 48.44 | 22.77
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 67.34 | 22.09
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 229.04 | 16.03
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 77.84
| 人工 |  | 工时 |  | 14 | 4 | 56
| 机械工 |  | 工时 |  | 5.46 | 4 | 21.84
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 322.91 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 322.91 | 29.06
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 351.97
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 351.97
工程单价计算表
一般阀门安装，螺纹阀门，直径50mm 工程
单价编号： | 23 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06022。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨，管子切口、套丝、上阀门。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 48.26
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 23.53
| 人工 |  | 工时 |  | 6.8 | 3.46 | 23.53
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8.45
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 6.5 | 6.5
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 6.5 | 1.95
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 3.83
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.08 | 21.51 | 1.72
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.16 | 8.36 | 1.34
| 其他机械费 |  | % |  | 25 | 3.06 | 0.77
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 35.81 | 1.86
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 23.53 | 10.59
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 23.53 | 11.06
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 23.92 | 7.85
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 67.17 | 4.7
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
| 螺纹阀门 |  | 个 |  | 1 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 27.65
| 人工 |  | 工时 |  | 6.8 | 4 | 27.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.112 | 4 | 0.45
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 99.52 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 99.52 | 8.96
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 108.48
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 108.48
工程单价计算表
一般阀门安装，螺纹阀门，直径20mm 工程
单价编号： | 24 |  |  | 定额单位：个
施工方法： | 定额编号:06018。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨，管子切口、套丝、上阀门。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18.52
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 5.54
| 人工 |  | 工时 |  | 1.6 | 3.46 | 5.54
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8.45
| 活接头 |  | 个 |  | 1 | 6.5 | 6.5
| 其他材料费 |  | % |  | 30 | 6.5 | 1.95
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1.25
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 0.01 | 21.51 | 0.22
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 0.08 | 8.36 | 0.67
| 其他机械费 |  | % |  | 40 | 0.89 | 0.36
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 15.24 | 0.79
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 5.54 | 2.49
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 5.54 | 2.6
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 5.59 | 1.83
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 22.95 | 1.61
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
| 螺纹阀门 |  | 个 |  | 1 | 0 | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 6.46
| 人工 |  | 工时 |  | 1.6 | 4 | 6.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 0.014 | 4 | 0.06
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 31.02 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 31.02 | 2.79
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 33.81
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 33.81
工程单价计算表
砌体拆除，浆砌砖水泥浆 工程
单价编号： | 25 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03241。 人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 3463
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 3072.48
| 人工 |  | 工时 |  | 888 | 3.46 | 3072.48
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 61.45
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 3072.48 | 61.45
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 3133.93 | 141.03
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 3133.93 | 188.04
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 3463 | 200.85
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3072.48 | 1007.77
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 4671.62 | 327.01
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 3552
| 人工 |  | 工时 |  | 888 | 4 | 3552
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 8550.63 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 8550.63 | 769.56
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 9320.19
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 93.2
工程单价计算表
输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm 工程
单价编号： | 26 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10245。 管材清理及外观检查，调直、切口、套丝、上管件、管道安装、管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 239.9
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 124.56
| 人工 |  | 工时 |  | 36 | 3.46 | 124.56
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12.74
| 机油 |  | kg |  | 0.9 | 3 | 2.7
| 砂轮片 | 直径200 | 片 |  | 0.1 | 11 | 1.1
| 锯条 |  | 根 |  | 1.2 | 0.8 | 0.96
| 铅油 |  | kg |  | 0.4 | 8 | 3.2
| 其他材料费 |  | % |  | 60 | 7.96 | 4.78
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 37.46
| 切管机 | 9A151 | 台时 |  | 1 | 21.51 | 21.51
| 电动套丝机 | 直径39以内 | 台时 |  | 1.5 | 8.36 | 12.54
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 34.05 | 3.41
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 174.76 | 9.09
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 124.56 | 56.05
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 124.56 | 58.54
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 129.4 | 42.44
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 340.88 | 23.86
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 124.8
| 钢管配件 |  | 个 |  | 19.2 | 6.5 | 124.8
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 155.9
| 人工 |  | 工时 |  | 36 | 4 | 144
| 机械工 |  | 工时 |  | 1.4 | 4 | 5.6
| 机油 |  | kg |  | 0.9 | 7 | 6.3
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 645.44 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 645.44 | 58.09
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 703.53
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 7.04
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸500m 工程
单价编号： | 27 |  |  | 定额单位：100t
施工方法： | 定额编号:YB1141+YB1147*8。 人工装、卸、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1690.51
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1536.24
| 人工 |  | 工时 |  | 220 | 3.46 | 761.2
| 人工 |  | 工时 |  | 224 | 3.46 | 775.04
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 7.61
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 761.2 | 7.61
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1543.85 | 69.47
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1543.85 | 77.19
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1690.51 | 81.14
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1536.24 | 503.89
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 2275.54 | 159.29
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1776
| 人工 |  | 工时 |  | 444 | 4 | 1776
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 4210.83 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 4210.83 | 378.97
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 4589.8
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 45.9
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸500m 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100t
施工方法： | 定额编号:YB1142+YB1148*8。 人工装、卸、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 2052.53
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1864.94
| 人工 |  | 工时 |  | 275 | 3.46 | 951.5
| 人工 |  | 工时 |  | 264 | 3.46 | 913.44
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 9.52
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 951.5 | 9.52
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1874.46 | 84.35
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1874.46 | 93.72
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 2052.53 | 98.52
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1864.94 | 611.7
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 2762.75 | 193.39
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 2156
| 人工 |  | 工时 |  | 539 | 4 | 2156
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 5112.14 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 5112.14 | 460.09
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 5572.23
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 55.72
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸500m 工程
单价编号： | 29 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:YB1146+YB1152*8。 人工装、卸、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 2151.41
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1954.9
| 人工 |  | 工时 |  | 285 | 3.46 | 986.1
| 人工 |  | 工时 |  | 280 | 3.46 | 968.8
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 9.86
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 986.1 | 9.86
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1964.76 | 88.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1964.76 | 98.24
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 2151.41 | 103.27
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1954.9 | 641.21
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 2895.89 | 202.71
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 2260
| 人工 |  | 工时 |  | 565 | 4 | 2260
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 5358.6 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 5358.6 | 482.27
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 5840.87
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 58.41
工程单价计算表
人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸500m 工程
单价编号： | 30 |  |  | 定额单位：100t
施工方法： | 定额编号:YB1143+YB1149*8。 人工装、卸、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1786.18
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1622.74
| 人工 |  | 工时 |  | 245 | 3.46 | 847.7
| 人工 |  | 工时 |  | 224 | 3.46 | 775.04
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8.48
| 零星材料费 |  | % |  | 1 | 847.7 | 8.48
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1631.22 | 73.4
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 1631.22 | 81.56
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 1786.18 | 85.74
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1622.74 | 532.26
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 2404.18 | 168.29
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1876
| 人工 |  | 工时 |  | 469 | 4 | 1876
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 4448.47 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 4448.47 | 400.36
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 4848.83
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 48.49
工程单价计算表
人工砍挖小树(直径≤5cm)，砍伐面积占场地面积71%以上 工程
单价编号： | 31 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:01130。 砍挖小树，砍挖清除，运堆放一边。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 226.82
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 197.22
| 人工 |  | 工时 |  | 57 | 3.46 | 197.22
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11.83
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 197.22 | 11.83
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 209.05 | 9.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 209.05 | 8.36
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 226.82 | 8.39
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 197.22 | 64.69
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 299.9 | 20.99
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 228
| 人工 |  | 工时 |  | 57 | 4 | 228
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 548.89 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 548.89 | 49.4
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 598.29
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 5.98