## 工程量清单
西林县2025年粤桂帮扶资金充电站建设项目预算清单
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注
一、高压设备
（一）电气电缆部分
1 | 欧式变压器 | SCB12-630kvA,欧式箱变(含含高压计量柜、高压进线柜、低压出线柜、电容柜等等配套设施）、干变、全铜、3年质保 | 套 | 1 | 308000 | 308000
2 | 10kV隔离开关 | HGW9-15G/630A | 组 | 1 | 2100 | 2100
3 | 10kV避雷器 | HY5WS-17/50.BT | 组 | 1 | 1200 | 1200
4 | 10kV柱上智能分界开关 | ZW20-630A | 台 | 1 | 21500 | 21500
5 | 10kv电力电缆 | ZC-YIV22-8.7/15KV-3x70mm² | 米 | 150 | 280 | 42000
（二）土建部分
1 | 箱变基础 | 按标准制作，含一侧井口 | 座 | 1 | 20000 | 20000
2 | 箱变接地网 | 接地网接地电阻不大于4Ω，含40mm×4mm 热镀锌扁钢、安装 | 组 | 1 | 6000 | 6000
4 | 高压管道预埋（绿地） | 预埋深度及方法符合标准，含电力管道、开挖、回填、清理废料等 | 米 | 50 | 280 | 14000
6 | 电缆头材料 | 含铜鼻子、三指套、热缩管等材料 | 套 | 2 | 300 | 600
7 | 防护栏 | 铝合金材质，高度不低于1.5米，需预留设备开门距离或设置活动式防护栏。 | 米 | 30 | 300 | 9000
8 | 水泥电线杆 | φ190-12米 | 根 | 2 | 6800 | 13600
9 | 其他 | 施工、图纸设计、验收、通电、竣工资料、2年电力服务 | 项 | 1 | 50000 | 50000
二、充电桩设备
（一）充电设备部分
1 | 液冷充电主机 | 1.基本信息： 产品配置：ACDC 480kW-DCDC 600kW 输出功率：480kw 最大枪数：8个 尺寸(宽*深*高)：800 mm x 1700 mm x 2150 mm 安装方式：落地安装(支持带板带液运输) 系统效率：最大效率95.5% 散热方式：液冷 防护等级：IP55 通讯接口：4G、FE(北向) 演进能力：扩容支持最大720kW 2.输入特性： 输入电压：380Vac+15%，三相五线制 输入频率：45Hz~66Hz 功率因数：≥0.99(负载≥50%) 谐波：≤5%(负载≥50%) 输入配电：交流800Ax3P断路器;单变压器2路进线 3.输出特性： 输出电压：200-1000Vdc 稳流精度：≤±1% 稳压精度：≤±0.5% 4.环境指标： 工作温度：-35℃~+ 50℃ 存储温度：-35℃~+70℃ 海拔高度：≤4000m 相对湿度：5%RH~95%RH 噪音水平：≤55dB@25℃(静音模式)，≤ 65dB@25℃(标准模式) 5.安全功能：输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、恒功率过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、防雷保护急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、蓄电池反接保护、继电器粘连保护、水浸防护、烟感警报 6.产品规范：GB/T18487.1，GB/T27930，NB/T33001，NB/T 33008.1，GB/T 18487.2 7.主机终端通信接口：FE，推荐环网，屏蔽双绞线FTP Cat5E 8.主机终端通信协议：GOOSE+MODBUS-TCP 9.辅源供电标准：主机220Vac辅源供电输出 | 台 | 1 | 525000 | 525000
2 | 液冷超充终端 | 1.基本信息： 尺寸 (宽*深*高)：340*295*1700 充电枪数量：1把 枪线长度：3.5m 安装方式：落地安装 防护等级：IP55 散热方式：液冷 2.环境要求： 工作温度：-35～+55℃ 噪音水平：充电终端噪音低至45dB 存储温度：-35℃~+70℃ 海拔高度：≤4000m 相对湿度：5%RH~95%RH 3.输出特性： 输出电压：200-1000Vdc 充电电流：最大600A 4.产品规范： GB/T27930-2015、JJG1149-2022 5.安全功能：输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护、低液位告警 | 台 | 2
3 | 自然冷快充终端 | 1.基本信息： 尺寸 (宽*深*高)：390*295*1700 充电枪数量：2把 枪线长度：5m 安装方式：落地安装 防护等级：IP55 散热方式：自然冷 2.环境要求： 工作温度：-35～+55℃ 噪音水平：充电终端噪音低至45dB 存储温度：-35℃~+70℃ 海拔高度：≤4000m 相对湿度：5%RH~95%RH 3.输出特性： 输出电压：200-1000Vdc 充电电流：最大300A 4.产品规范：GB/T18487.1-2015、GB/T27930-2015、 JJG1149-2022 5.安全功能：输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护、低液位告警 | 台 | 3
4 | SIM流量卡 | 不小于64K-2G/月 SIM流量卡，含三年流量 | 张 | 1
5 | 充电网络场站安装督导 和开机服务 | 配套服务 | 项 | 1
（二）电缆部分
1 | 液冷充电主机电缆 | YJV(22)-0.6/1kV-4×120mm²+1×70mm² | 米 | 40 | 650 | 26000
2 | 终端电缆 | YJV(22)-1.8/3kV-4×120mm²+1×70mm² | 米 | 130 | 650 | 84500
3 | 终端辅助电源线 | ZR-YJV-0.6/1kV-2×1.5mm² | 米 | 130 | 9 | 1170
4 | 终端通信线 | cat5e超五类带屏蔽网线 | 米 | 100 | 4 | 400
（三）土建施工部分
1 | 120mm²电缆头材料 | 含电缆头制作（含铜鼻子、五指套、热缩管等材料） | 套 | 14 | 700 | 9800
2 | 接地网 | 接地网接地电阻不大于4Ω，含40mm×4mm 热镀锌扁钢、安装 | 项 | 1 | 4000 | 4000
3 | 充电主机（终端）外壳接地 | 采用40mm×4mm 热镀锌扁钢固定接地 | 处 | 6 | 200 | 1200
4 | 电缆沟（暗沟） | 应满足电缆穿线需求及符合规范要求 | 米 | 30 | 750 | 22500
5 | 主机电缆维修井 | 应满足电缆穿线需求及符合规范要求 | 个 | 1 | 2500 | 2500
6 | 充电主机基础 | 满足厂家技术要求 | 个 | 1 | 3000 | 3000
7 | 充电终端基础 | 满足厂家技术要求 | 个 | 5 | 500 | 2500
8 | 充电桩系统安装施工 | 满足厂家技术要求及规范要求 | 项 | 1 | 40000 | 40000
三、储能系统设备
1 | 智能组串式储能系统 | 1、电池配置：1P240S（1P24S*10）；2、电池额定电量(kWh）：215kWh；3、电芯材料:磷酸铁锂；4、循环次数：≥6000 次；5、额定功率：电105kw；6、制冷方式：风冷；7、储能系统防护等级：IP55；8、重量（含电池模组）：≤3T； | 套 | 1 | 288000 | 288000
2 | 交流电缆 | YJV(22)-0.6/1kV-4×95mm²+1×7mm² | 米 | 15 | 450 | 6750
3 | 辅源电缆 | ZR-0.6/1KV-YJV22-2*6mm² | 米 | 15 | 18 | 270
4 | 电缆头制作材料 | 配套YJLHV(22)-0.6/1kV-4×185mm²+1×95mm² | 套 | 2 | 350 | 700
5 | 储能基础 | 满足厂家技术要求 | 座 | 1 | 2500 | 2500
6 | 储能系统安装施工 | 按照及调试，满足厂家技术要求及规范要求 | 项 | 1 | 15000 | 15000
四、车棚光伏发电
1 | 单挑光伏车棚 | 含地笼、立柱、钢结构及配件等，应能满足公交车停车高度需求 | m² | 264 | 500 | 132000
2 | 光伏组件 | 单晶硅630Wp | 块 | 95 | 950 | 90250
3 | 光伏组串式逆变器 | 40kW 380V输出 | 台 | 2 | 14500 | 29000
4 | 光伏专用电缆 | PV1-F-1*4 | 米 | 300 | 7 | 2100
5 | 交流电缆 | WDZ-YJY 4*35+1*16 | 米 | 40 | 170 | 6800
6 | 电缆头制作材料 | 配套WDZ-YJY 4*35+1*16 | 套 | 2 | 300 | 600
7 | 光伏专用接地线 | 软铜线 4mm2 | 米 | 100 | 4 | 400
8 | 其他配件 | 含线槽槽盒、导流器、MC4固定线卡、低压电缆头、电力穿线管等等安装所需配件 | 项 | 1 | 15000 | 15000
9 | 光伏系统安装施工 | 满足厂家技术要求及规范要求 | 项 | 1 | 50000 | 50000
五、辅助配套设施
1 | 圆筒式摄像机 | 1、像素：400万； 2、POE供电：支持POE供电； 3、补光：红外最远可达30 m，白光最远可达30 m； 4、内置音频：1个内置麦克风，高清拾音； 5、防水等级：IP66; 6、其他性能参数： • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 4 | 650 | 2600
2 | NVR录像机 | •1U260系列金属机箱； •6路1080P解码，且支持SVC增强模式，开启可提升至8路1080P解码，预览回放体验更流畅； •推荐满接4MP相机，最大支持6MP相机接入； •1盘位，最大支持8TB硬盘； •支持1个HDMI 口+1个VGA口 高清1080P输出 •单网口（4/8路为百兆，16路为千兆） •2个USB2.0接口 •支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 1 | 750 | 750
3 | 显示器 | 屏幕类型：LED 屏幕比例：16:10 亮 度：300nit 对 比 度：3000:1 响应时间：5 ms 可视面积：408.24×255.15 mm 可视角度：160度 /170度 显示色彩：16.7M 清 晰 度：1920*1080（接可入4K以下信号源 ） 控制方法：面板 输入端口：HDMI，VGA，RCA视、音频输入 音频输出：配立体声喇叭 耳机孔:音频输入 电源： 12V2A 总 功 率：20W 外 壳：阻燃塑料 产品外尺寸：436*290不包括脚高度（脚高82mm） 安装方式：底座，壁挂 产品重量：2.5kg 包装尺寸：525*95*415 毛 重：3.4kg 工作环境温度：最适应20度 工作环境湿: 10%-90%RH 储存温度：-20度- 60度 | 台 | 1 | 700 | 700
4 | 硬盘 | 希捷监控硬盘，HDD,ST4000VX015-520,4T,5400,3.5,S3,4TB，3.5”,SATA | 块 | 1 | 750 | 750
5 | 交换机 | • 8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 • 整机最大输出功率120 Ｗ，支持IEEE802.3at/af标准 • 支持海康互联APP及PC版管理 • 支持安防网络拓扑管理、VLAN、链路聚合、端口管理 • 支持海康威视NVR管理 • 支持iVMS-4200客户端管理 • 支持远程升级 • 支持6 kV防浪涌（PoE口） • 支持PoE输出功率管理 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1 | 500 | 500
6 | 室外防雨配电箱（网络机柜） | 600mm*600*800mm ，自带两个排风扇，含定时开关1个，2P/16A空开2个，10孔排插1个、带锁扣 | 个 | 1 | 2500 | 2500
7 | 低压配电箱电源线 | RVV3*4mm² | 米 | 40 | 25 | 1000
8 | 监控网络线 | cat5e超五类非屏蔽网线 | 米 | 100 | 5 | 500
9 | 照明线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 60 | 5 | 300
10 | led吊灯 | 户外LED灯80W | 套 | 3 | 500 | 1500
11 | 防撞柱 | 钢管材质，0.8米高、3.0加厚型 | 根 | 10 | 180 | 1800
12 | 车档 | 钢管材质，M型、3.0加厚型、2米长 | 个 | 8 | 500 | 4000
13 | 手持灭火器 | 4kg手持干粉灭火器及箱子（1套2瓶） | 套 | 2 | 450 | 900
18 | 配套设施安装施工 | 满足厂家技术要求及规范要求 | 项 | 1 | 5000 | 5000
6、场地优化和临时售卖点
1 | 顶棚封边 | 镀锌方通+橙色铝单板，规格：长120米，宽0.3米 | 平方 | 36 | 655 | 23580
2 | 顶棚(右侧)西林字样造型 | 亚克力山形+无边发光字，规格：长10米，宽1米 | 项 | 1 | 16500 | 16500
3 | 顶棚(左侧)粤桂字样造型 | 亚克力LOGO+无边发光字，规格：长10米，宽1米 | 项 | 1 | 16500 | 16500
4 | 车位喷漆(5主色) | 聚氨酯漆，规格：长2.5米，高5.5米 | 平方 | 275 | 600 | 165000 | 做聚氨酯(一底两中一面)含磨具铲除旧热熔线重新喷白线
5 | 立面柱水泥墩喷漆(橙色) | 聚氨酯漆 | 项 | 1 | 4000 | 4000
6 | 宣传灯箱(单面) | 不锈钢包边+镀锌板底板+亚克力面板+LED灯，规格：长1.8米，宽1.4米 | 个 | 10 | 6000 | 60000
7 | 西林主题精神堡垒 | 1、造型:内部方通钢架结构，外部镀锌钢板钣金焊接，打磨，汽车漆烤漆 2、LOGO:亚克力烤漆立体字 3、字:烤漆立体字 安装方式:挖机混凝士预埋钢架地笼，吊机扶立主体结构，规格：长1.88米，宽6.88米 | 座 | 1 | 58800 | 58800
8 | 功能介绍灯箱(1) | 不锈钢支架+吸塑灯箱，规格：宽1米，高2.4米 | 块 | 1 | 4000 | 4000 | 安装方法:法兰+彭涨钉固定
9 | 功能介绍灯箱(2) | 不锈钢支架+吸塑灯箱，规格：宽1米，高1米 | 块 | 1 | 2000 | 2000 | 安装方法:法兰+彭涨钉固定
10 | 功能介绍灯箱(3) | 不锈钢支架+吸塑灯箱，规格：宽1米，高1.4米 | 块 | 1 | 2500 | 2500
11 | 临时售卖点 | 1、全新集装箱主体：1个箱体（长6m×宽2.4m×高2.6m）、改造：需切割门窗、加固结构、内部隔热（聚氨酯/岩棉）、防锈处理（喷砂+防腐漆）。 2、内部装修：地板：防水复合地板或防腐木。墙面：环保涂料或贴饰面板。天花板：吊顶+LED灯带、水电：预埋管线、插座、上下水系统（需连接市政或自备水箱/污水箱）。 3、设备清单：5匹立柜式空调一台、吧台、高脚椅、户外桌椅（可选折叠式节省空间）、遮阳：雨棚或伸缩遮阳伞。 | 套 | 1 | 120000 | 120000
12 | 施工耗材 | 电源线、切割耗材等 | 项 | 1 | 6000 | 6000
13 | 安装人工 |  | 项 | 1 | 35000 | 35000
14 | 物料运输 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
A | 西林县2025年粤桂帮扶资金充电站建设预算费用合计 |  |  |  | 2391620

## 左翼业务价值分析 (hidden)
需求侧响应-削峰 |  |  | 二次调频 |  |  | 左翼业务收益总结 ￥/年/辆
需求侧响应（削峰）收益（￥/kwh） |  | 2.5 | 二次调频收益（￥/kw/年） |  | 1500 | 运营车 | 需求侧响应 | 176.5601
私家车 | 年行驶里程 | 15000 | 私家车 | 年行驶里程 | 15000 |  | 二次调频 | 1461.1872
| 日间快充占比 | 20% |  | 度电里程km/kwh | 6 |  | V2G错峰套利 | 0
| 日间快充里程 | 3000 |  | 日间平均功率kw | 80 | 私家车 | 需求侧响应 | 42.5228
| 度电里程km/kwh | 6 |  | 日间快充占比 | 20% |  | 二次调频（运营） | 710.6164
| 充电平均功率kw | 80 |  | 日间快充里程 | 3000 |  | 二次调频（私桩） | 6250
| 年充电总时长h | 6.25 |  | 日间充电总时长h | 6.25 |  | V2G错峰套利 | 7300
| 需求侧响应概率 | 0.1427% |  | 日间二次调频功率比率 | 30%
| 充电约束比率 | 30% |  | 日间二次调频总收益 | 25.6849
| 需求侧响应天数/年 | 70 |  | 夜间平均功率kw | 5
| 每次需求侧响应时长h | 1 |  | 夜间慢充占比 | 80%
| 年需求侧响应电量 | 2.3973 |  | 夜间慢充里程 | 12000
| 年需求侧响应收益 | 5.9932 |  | 夜间充电总时长h | 400
运营车 | 年行驶里程 | 80000 |  | 是否可馈网(V2G) | 是
| 日间快充占比 | 80% |  | 夜间二次调频总收益 | 684.9315
| 日间快充里程 | 64000 |  | 私家车合计调频收益 ￥/年 | 710.6164
| 度电里程km/kwh | 6 | 运营车 | 年行驶里程 | 80000
| 充电平均功率kw | 80 |  | 度电里程km/kwh | 6
| 年充电总时长h | 133.3333 |  | 日间平均功率kw | 80
| 需求侧响应概率 | 3.044% |  | 日间快充占比 | 80%
| 充电约束比率 | 30% |  | 日间快充里程 | 64000
| 需求侧响应天数/年 | 70 |  | 日间充电总时长h | 133.3333
| 每次需求侧响应时长h | 1 |  | 日间二次调频功率比率 | 30%
| 年需求侧响应电量 | 51.1416 |  | 日间二次调频总收益 | 547.9452
| 年需求侧响应收益 | 127.8539 |  | 夜间平均功率kw | 5
需求侧响应-填谷 |  |  |  | 夜间慢充占比 | 20%
需求侧响应（填谷）收益（￥/kwh） |  | 2 |  | 夜间慢充里程 | 16000
私家车 | 年行驶里程 | 15000 |  | 夜间充电总时长h | 533.3333
| 夜间慢充比率 | 80% |  | 是否可馈网(V2G) | 是
| 夜间慢充里程 | 12000 |  | 夜间二次调频总收益 | 913.242
| 度电里程km/kwh | 6 |  | 运营车合计调频收益 ￥/年 | 1461.1872
| 充电平均功率kw | 5 | 私家车家充场景（假设每天10h都停充一体）
| 年充电总时长h | 400 | 私家车 | 年行驶里程 | 15000
| 需求侧响应概率 | 9.132% |  | 度电里程km/kwh | 6
| 充电约束比率 | 40% |  | 夜间平均功率kw | 5
| 需求侧响应天数/年 | 50 |  | 日均充电时长h | 10
| 每次需求侧响应时长h | 2 |  | 是否可馈网(V2G) | 是
| 年需求侧响应电量 | 18.2648 |  | 夜间二次调频总收益 ￥/年 | 6250
| 年需求侧响应收益 | 36.5297
运营车 | 年行驶里程 | 80000
| 夜间慢充比率 | 20%
| 夜间慢充里程 | 16000 | 峰谷套利-仅限私家车 （假设每天都进行馈网套利）
| 度电里程km/kwh | 6 | 峰谷价差（￥/kwh） |  | 0.7
| 充电平均功率kw | 5 | 私家车 | 电动车电池总容量kwh | 80
| 年充电总时长h | 533.3333 |  | 馈网容量占比 | 50%
| 需求侧响应概率 | 12.18% |  | 年馈网天数 | 260.7143
| 充电约束比率 | 40% |  | 每车年峰谷套利收益 | 7300
| 需求侧响应天数/年 | 50
| 每次需求侧响应时长h | 2
| 年需求侧响应电量 | 24.3531
| 年需求侧响应收益 | 48.7062
需求侧响应合计 | 私家车收益 ￥/年 | 42.5228
| 运营车收益 ￥/年 | 176.5601

## 右翼业务详细分析 (hidden)
左翼业务收益总结 ￥/年/辆
运营车 | 地图分级索引 | 鸿蒙车机等对充电站进行5星优先显示和导引，可增加运营商充电引流 | 0
| 安全检测服务 | 向车主出售充电后安全检测报告，每年两次，每次收费100，主要为EIS技术； | 200
| 体验增值服务 | 车主直接购买生态服务费，或车企购买以引流为交换。 每车每年200或免费，商业模式可能需要华为代收 | 200
| 数据交互服务 | 车主直接购买生态服务费，或车企购买以引流为交换。 每车每年200或免费，商业模式可能需要华为代收 | 100
私家车 | 地图分级索引 | 鸿蒙车机等对充电站进行5星优先显示和导引，可增加运营商充电引流 | 0
| 安全检测服务 | 向车主出售充电后安全检测报告，每年两次，每次收费100，主要为EIS技术； | 200
| 体验增值服务 | 车主直接购买生态服务费，或车企购买以引流为交换。 每车每年200或免费，商业模式可能需要华为代收 | 100
| 数据交互服务 | 车主直接购买生态服务费，或车企购买以引流为交换。 每车每年200或免费，商业模式可能需要华为代收 | 0