管网工程施工图设计说明

1.1  概述

1.1.1  设计依据

（1）、业主的设计委托书等文件；

（2）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国建设部，2013）；

1.1.2  主要设计资料

地形图、建设单位提供的其他相关资料、调查的现状管网资料及管底高程等；

1.1.3  采用的规范和标准

（1）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（2）、《镇（村）排水工程技术规程》（CJJ 124-2008）；

（3）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

（4）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

（5）、《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ143-2010）

（6）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（7）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

（8）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2015年版

（9）、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

（9）、《预制混凝土检查井》（JC/T 2241-2014）

（10）、采用的国家标准图集：

《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）

1.1.4  结论及主要经济指标

本次排水工程设计内容为大平乡大平村平街组人居环境整治项目，其中设计范围为：大平瑶族乡大平村排污沟直排口污水接处理站之间的管道级构筑物。

主要包含：

1、大平瑶族乡大平村污水工程：管径为DN200排水管，长度为488m，新建混凝土检查井9座、污水处理站5座。

1.1.5地震基本列度及对大型工程构筑物区域地震分析评价

据《中国地震动峰值加速度区划图》及《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A.0.18条，贺州市抗震设防烈度为6度区，设计地震加速度0.05g，拟建项目可不进行地震效应分析。

1.1.6  沿线道路排水现状及存在问题

沿线道路有：大平瑶族乡大平村村道；大平村目前居民排水均直接排放至水沟，经过水沟排放至河流，村内除居民化粪池外无其他污水处理设施。

1.1.7  贺州市排水规划概况

根据贺州市城市排水（雨水）防涝综合规划（2016—2030），贺州市排水体制：老城区近期采用截流式合流制，远期逐步改造为分流制，新建成区采用雨污分流制，综合当地地形特点，气候特征，与业主沟通，该地区采取雨污分流排水体制。

1.2  设计内容

1.2.1  总体设计

（1） 工程概况

本工程属于排水工程，设计范围为污水系统。在现状排水基础上，进行排水管的设计，本工程局部地面高差相差较大，本项目设计受益人口约1200人，。最高日排水量为115m³/d，最大时排水量为12.0m³/h；设农村生活污水集中式处理设施6座，4座处理量20m³/d的化粪池加人工湿地,1座20m³/d的化粪池和 1座40m³/d的化粪池。

（2） 水量预测

1）根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）中对农村居民单位人口综合用水量分别为120升/人·日。

2）污水排放系数：根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），污水排放系数取 0.40~0.80，本方案取 0.80。

3）污水管网收集率：根据规范和行业经验，管网污水收集率取 0.9。

4）其他未预见污水量：以生活污水总量的 10%计。

5）污水量计算公式：

Q=0.8×0.9×(1+10%)×n×N

其中：Q—污水量，m3/d；

n—— 综合生活污水定额，L/人·d；

N—— 设计人口数量，人。

根据项目计算 大平村最高日排水量为115.0m³/d，本次设计大平村污水处理站设计处理规模为120.0m³/d。

1.2.2  污水管渠设计

（1）排放流量设计：

本次设计管道主要收集大平瑶族乡大平村居民污水排至污水处理站，大平村最高日排水量为115.0m³/d。

（2）管道走向设计：

1)排水管道沿地势较高住户往地势较低住户敷设,主管道尽可能考虑便于住户能自流排水流入。

2）排水预留管（接户管）的位置为暂定，若与实际有较大差异，应及时通知设计人员进行相关调整。

3）污水经收集后排入污水处理站。处理站采用“化粪池+人工湿地”工艺。

（3）管道坡度、埋置深度设计：

本次设计的管道坡度和现状地势坡度走向基本保持一致，管道埋设深度在0.7~3.0m之间，管道坡度在3‰-150‰之间。

（4）管材选择：

考虑到贺州市的常规做法及相关规范要求，本项目采用管材如下：

对于排水管道，管材选择应首先考虑投资省、施工工艺成熟、水力条件好的管材，球墨铸铁管、钢筋混凝土管、HDPE钢带增强螺旋波纹管均在选择之列。因塑料管内壁光滑，水力条件更好，本项目室外埋地污水主管采用HDPE钢带增强螺旋波纹管，环刚度为SN9，承插密封胶圈连接；架空管采用球墨铸铁管，法兰连接或T型滑入式接口。

HDPE钢带增强螺旋波纹管管材的物理性能应符合下列规定：密度：950～970kg/㎡；弹性模量：≥800MPa；拉伸屈服强度：≥20Mpa；管道埋深＜2.5米的HDPE钢带增强螺旋波纹管采用环刚度≥10KN/㎡管道，2.5米≤管道埋深＜4米的HDPE钢带增强螺旋波纹管采用环刚度≥12.5KN/㎡管道，管道埋深≥4米的HDPE钢带增强螺旋波纹管采用环刚度≧16KN/㎡的管道。

（5）管道基础及接口形式：

根据不同的管材、地质条件选用不同的管道基础及接口形式。

HDPE钢带增强螺旋波纹管：采用橡胶圈柔性接口，详国标图集06MS201－1/23页或06MS201－2/31页，开槽施工管道基础采用180°粗砂基础。

HDPE钢带增强螺旋波纹管必须符合相应管材标准要求，除特殊要求外，本设计排水管沟槽均要求落在地基承载力fak≥120Kpa的原土上，在开挖管沟槽施工时，开挖达管底设计标高后，如地已挖至老土且土壤容许承载力满足要求时，将天然地基整平后，再按基础大样要求施工。

对于一般土质，当地基承载力fak≥80KPa时，基底可铺设一层厚度100mm的中粗砂基础层；对地基土质较差，当地基承载力55≤fak＜80KPa或槽底处在地下水位之下时，宜铺设一厚度不小于200mm的中粗砂基础层；对软土地基，地基承载力fak＜55KPa或因施工原因地基原状土被扰动而影响地基承载力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载力后，再铺设中粗砂基础层。基础表面应平整，其压实度应达到85%~90%。

在开挖管沟槽施工时，如挖至设计标高时为淤泥或膨胀土，必须作基础处理（换填30cm厚级配碎石），以满足地基承载力的要求。当主支管道位于行车的土路及碎石路等其他非硬化路面时，沟槽回填好后按现状进行恢复。

（6）管沟回填

本次设计沟槽回填采用粗砂回填至管顶以上30cm，其中管顶30㎝范围以内粗砂回填应分层回填灌水振捣压实，每层松铺厚度不能超过20㎝；车行道下的检查井周边0.5m范围内采用C15砼进行回填，压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)执行。

（7）检查井、井座、井盖：

1）检查井采用重型球墨铸铁井座、井盖（荷载要求≥400KN），井盖顶面与车（人）行道平，井盖需有“污水”字样识别。

2）本设计重力流排水检查井均采用钢筋混凝土浇筑，检查井均采用预制钢筋混凝土井筒。排水检查井选型参照国家建筑标准设计图集20S515，详见图集相关做法大样。

3）当检查井井盖位于道路、人行道路范围内时，井盖顶面与路面持平，在绿化带范围内时，井盖顶面高出原地面0.20m。在排水管道每隔100米左右的检查井内、泵站前一个检查井内和每一个街坊汇合井内设置0.5m深的沉泥槽。

4）检查井井筒尽量安装在井内净空的一侧，并预埋塑钢爬梯。

5）选材型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

6）所有检查井井口均应设置防坠网及无盖检查井应急安全警示装置，具体参数详大样图。

7）检查井选用成品的重型球墨铸铁防盗井盖及井座，减少成本和被盗；井内爬梯采用成品的塑钢爬梯，以免生锈腐蚀，提高安全保障。

井盖采用球墨铸铁成品，应符合《铸铁检查井盖》（CJ/T511-2017）标准，破坏荷载根据井盖选型确定。

8）防坠网要求：

防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；网体的网绳直径：8mm；所有网绳不小于三股单绳制成，单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800mm，其网目边长不大于10cm，承重不低于300kg；网绳断裂强力：≥3000N；耐冲击：≥500J，网绳不断裂。

9）路基范围内的检查井（集水井）四周不小于50cm的范围内应回填低标号混凝土，回填深度为管顶至路基基层顶；采用先路基回填后再开挖施工检查井（集水井）的工序，井室建城后每次回填低标号混凝土深度不能超过1m。以上压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)执行。

（8）其他

管道安装结束后应进行闭水试验,渗水量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)要求，其他未述之处按该规范要求执行。

在管道安装完毕后，回填土前必须分段进行水压试验，每段长度不宜大于1.0Km，管道水压试验按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求，进行管道强度和严密性试验。

严密性试验方法可由业主、监理、质检行政部门及设计院根据实际情况，按照现行国家规范要求具体制定可操作的方法。管道试压时，管道两端堵板处严禁站人，以免发生意外事故。

1.2.3  排水构筑物的防水设计

本次设计排水构筑物的防水等级均按三级、抗渗等级按P6进行设计，其他不详之处均按《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）及国家现行相关规范、标准执行。

1.3  劳动保护、职业安全与卫生

1.3.1  安全技术措施

（1）电器安全及防雷。所有电器设备的不带电金属外壳均接地保护,以防漏电或产生静电。

（2）防机械伤害。裸露的设备旋转部件均设安全罩等防护措施。

（3）为减少施工期运输车辆的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声及打桩机声等噪声对附近居民的影响,一方面工程承包商应尽量采用低噪声的机械和采取防噪声措施,另一方面在夜间少开或不开噪声较大的机械设备施工.

（4）灰土拌合有两种工艺，一是路拌，二是站拌。站拌影响面大，影响范围集中，但易采取防护措施。路拌污染面小，但污染路线长，尤其是石灰成分可能对植物的表面灼伤。建议采用站拌以便采取有效防护措施。

1.3.2  施工安全保证措施

（1）新工人进场必须经过安全教育学习，经考试合格后方准上岗操作，改变工种时，要接受相关工种的安全技术操作规程的教育。

（2）参加施工的所有人员都要熟知和遵守施工现场安全规定和本岗位安全技术操作规程。

（3）施工现场的各种安全，防护装置，防护设施，安全标志等，不得擅自拆除或移动，因施工要求确定需要移动时，必须经工地施工管理负责人同意，并在完工后立即复原。

（4）操作前要进行岗位安全检查，收工时应收集好工具，清理操作现场，清除不安全因素。

（5）严格执行定机、定人、定岗位操作，并对机械设备的传送带、齿轮皮带轮都必须装安全防护罩。

（6）施工现场必须建立健全防火检查制度和岗位制度，配备齐全有效灭火器材，并放置在明显易取处。

1.3.3  文明施工保证措施

（1）现场内的临时设施要认真按平面图布置，场内清洁、整齐，各种损耗材料及时回收处理，能用的尽快分类堆放和使用，无用的要及时运走。

（2）施工现场的围栏要牢固，标语牌要显眼，出口交通安全，道路畅通，场地平整，安全设施齐全。

（3）规划临时设施的搭设，办公室、更衣室、食堂、厕所的安排合理整齐与卫生。

（4）各种材料、半成品堆放统一管理。

（5）严禁小孩进入施工现场，不使用16周岁以下童工。

（6）注意车辆运输，不要装载过满，以免溢出，影响道路清洁。

（7）散碎材料、施工垃圾及时清运，天气干燥时适量洒水，减少扬尘。

1.4  节能

（1）、项目的设计和建设,必须按照国家规定的有关节能标准和节能设计规范。

（2）、选择生产设备时要遵守国家合理用能标准和节能设计规范，所有施工机械一律不得选用国家已公布淘汰的机电产品，而应选用各部委推荐的节能型新产品；设备安装采用合理节能的工艺。

（3）、在勘测设计阶段，应正确运用建筑工程技术标准，做好方案比较，择优选择建设方案以达到合理用能，降低能耗的目的。

（4）、在项目施工过程中，应制订合理的工艺流程和选用先进的机械设备，使设计方案得到正确的实施。特别是建筑施工及道路施工方面，以降低机械设备的能耗和机械的磨损为主。

（5）、对于污水处理设计采用多台排污泵，可以根据集水池水位单台或多台工作，以适应污水流量的变化。特别是小流量时，采用单台工作，节省能耗。

（6）、对于给排水设施应采取相应的措施，如给排水管路按规定的流速范围采用合理的铺设坡度，取消中间加压泵站，达到节能效果。

（7）、排水管网以自流管为主，达到节省能源消耗的目的。污水管采用新型管材，具有阻力小、过水量大等优点，可减小埋深，避免以后用提升泵站抽水以节约能源。

（8）、水泵选用节能高效的具有抗堵作用的潜水排污泵，并使之处于最佳运行点。

1.5 基坑应急处理措施

（1）在基坑开挖过程中，一旦出现渗水或漏水，应根据水量大小，采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时处理。

（2）对轻微的流沙现象，在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压注”流沙。对较严重的流沙，应增加坑内降水措施。

（3）如发生管涌，可在支护墙前再打设一排钢板桩，在钢板桩与支护墙间进行注浆。

（4）对临近建筑物沉降的控制一般可采用跟踪注浆的方法。对沉降很大，而压密注浆又不能控制的建筑，如果基础是钢筋混凝土的，则可考虑静力锚杆压桩的方法。

（5）对基坑周围管线保护的应急措施一般包括打设封闭桩或开挖隔离沟、管线架空两种方法。施工单位可根据现场实际情况合理采用。

1.6 施工安装要求及注意事项

（1）本项目遵循的施工及验收规范：

① 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GB50141－2008

② 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008

（2）本设计高程系统均为1985国家高程基准，坐标系为2000大地坐标系。

（3）管道产品严格要求有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告。施工单位所使用的各种规格的材料和技术指标、型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

检查井均采用重型复合材料井盖,设计荷载等级为：设置于车行道、停车场等场所设置重型井盖；设置于非过车路段时，设置轻型井盖。检查井应设有防坠网等防坠落措施。

（4）施工过程中不得随意改变重力流管道管内底标高。如确实要改变，需经设计人员同意后方可施工。

（5）施工前请核实各相接的现状雨、污水管道的相关参数（管径、管内标高），当与设计不符时，请通知设计单位作相应调整。排水工程管道施工时，长度以实测为准。排水检查井位置或节点位置桩号可根据现场实际情况进行适当合理调整。

（6）要求严格按验收程序进行隐蔽工程及中间验收。

（7）施工前请核实现场地质情况，若与设计不符时，请及时通知勘察及设计单位作现场处理。

（8）施工前请核实其它相关管线或现状地上、地下构筑物位置，并对影响到管线和构筑物提出临时保护措施。

（9）请建设单位协调落实用地、其它管线保护等问题，确保施工进度。

（10）建议沟槽施工时分段开挖，施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。

（11）请施工单位根据现场交通组织方案、施工机械等情况编制详细的施工组织计划。开槽施工过程中，应加强对现状建筑物的监测，并制定应急预案。

（12）管道安装完成后必须经严密性闭水试验合格后方可投入运行，具体详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008 相对应的管道的闭水试验的相关规定。

（13）排水工程检查井施工时，请注意结合排水平面图和纵断面高程进行，凡跌水高度大于1米时，采用混凝土跌水井；当跌水高度小于等于1米时，采用常规检查井。当检查井井盖位于道路范围内时，井盖与路面平；在绿化带范围内时，井盖高出原地面0.2m。检查井井筒尽量安装在没有支管接入的一侧，或安装在支管最小的一侧。井周围回填土密实度根据路面要求确定。

（14）混凝土预制构件必须保证平整光洁，不得有蜂窝麻面。

（15）在管道施工过程中应避免杂物、石块、泥土等进入管道内，注意地下水的抽排。

（16）应当遵守有关设计、技术规程及验收规范和国家规定进行施工。

（17）图纸中所标路面设计标高仅供参考，所有井面和节点标高要求与道路施工后的道路路面平，井圈可等路面成型后再座浆。

（18）说明未明示处均以施工图中说明为准。其余未尽事宜按国家现行规范及标准执行。如遇到与设计不符时，及时与设计方联系，以便做出调整。

1.7 危险性较大的分部分项工程及相应要求

开挖超过 3m，属于危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并正确施工。

开挖超过 5m，属于危险性较大的深基坑工程，施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，基坑开挖方案需经专家论证通过后方可实施。

表9.1  危险性较大的分部分项工程（市政基础设施工程）对应部位与环节识别及措施要求表

| 对应部位与环节 | 危险性较大的分部分项工程范围 | 保障工程施工安全的要求 | 保障工程周边环境安全的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道沟槽基坑 | 开挖深度超 过3m (含 3m)的基坑(槽）、开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或 影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 1、施工单位应通读工程路面检测报告及全套施工图、领会设计意图，并组织工程技术人员编制施工组织设计； 2、施工应认真按照设计图纸及施工规范执行； 3、工程参建各方应认真按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 进行施工管理，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证； 4、应选择有丰富经验的具有相应资质的专业队伍进行施工。基坑开挖应根据设计要求进行监测，实施动态设计和信息化施工。 5、施工单位在施工前，应采用坑探或触探等各种勘探方法查明基坑内及基 坑周边的各类建(构)筑物及各类地下设施，包括给排水管道、电力、电信及煤气等管涵的分布和现状，并对现有的各类管涵应进行保护。 6、施工单位应按设计施工，由于某些原因导致施工确有困难应及时与有关部门联系，协商解决。由于某些不可预见的客观原因、不可抗力、地质条件的变异性或者由于施工导致工程出现险情，施工单位应及时抢险，消除险情。 7、在沟槽开挖期间及管道施工过程中，对可能出现的险情应准备充分的应急措施，备足抢险设备和物资，如钢管、编织袋、反铲等。 8、施工单位在施工前应仔细阅读并 领会本工程的检测报告、地形地貌以及设计说明和意图。实施时若有较大差异时，应及时通知监理、勘察、设计和甲方协商解决。 9、施工程序应符合规范和各级质监、安监等部门要求； 10、起重吊装考虑对周边交通通行影响；起重吊装承重点不得影响地下管线及构筑物等；吊装作业时，严格控制吊车回转半径，避免触及周围建筑物或高压线；起重吊装中应采取切实可行的措施对风险进行控制，避免机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、坍塌、车船撞击、 施工设备事故等风险事件发生；起吊设备下方严禁站人、行车；遇大风、大雾、 大雨、大雪等恶劣天气，不得使用起重机械。 11、施工单位应采取有效措施保证施工机械及设备的稳定，防止机械及设备倾倒事故。 12、针对恶劣气候（暴风、暴雨、洪 水、雷电等）、运输通行（撞击等）等危 险源应有切实可行的施工技术措施和安全技术措施。 | 1、踏勘现场，查明周边环境，主要包括铁路、地铁、桥梁、港渠、市政道路、高压铁塔、电线杆、天然气、雨水管涵、污水管涵、供水管涵、军缆、电气管涵（电力、电信、监控等强弱电）、建筑物、构筑物、堆土、堆载、树木、树苗等。并查清距离、埋深、高度等具体信息。 2、针对具体环境和条件采取必要的保护措施，必要时进行行业评审及专家论证。 3、某些风险巨大或行业习惯，采取避让措施，如电力、地铁、燃气等。 4、分层开挖、及时防护、严禁超挖。 5、加强基坑监测，施工期间超过警戒值应及时通知有关单位，并由业主组织相关单位进行会审，找出原因及时采取有效措施。 6、对涉及周边环境安全的风险源，施工单位应根据具体情况编制施工组织方案及专项保护方案（保护措施、监测监控、应急预案等），报有关部门审批确认； 7、基坑打围应考虑对周边交通通行影响，且需征得交管或其权属部门批准后方可实施。 |

1.10  抗震设计

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，贺州市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，本项目排水工程按设防烈度为6度进行设计，但设计时参考7度设防参数进行设计。

结合地形地貌，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版的第4.1.1条规定，拟建项目属于标准设防类（简称丙类）。本工程重力流塑料管道采用橡胶圈柔性接口，做法详国标图集06MS201－2/31页，属抗震措施，具有良好的抗震作用，故本工程不再对管道结构进行抗震验算。

根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》中10. 1.4，符合下列条件的管道结构可不进行抗震验算:

（1）各种材质的埋地预制圆形管材，其连接接口均为柔性构造，且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm。

（2）设防烈度6度、7度，符合7度抗震构造要求的埋地雨、污水管道。

（3）设防烈度为6度、7度或8度I、Ⅱ类场地的焊接钢管和自承式架空平管。

（4）管道上的阀门井、检查井等附属构筑物。

本工程给排水管道所采用的埋地预制圆形管材连接接口均为柔性构造，每个接口处轴向拉、压变α值为10~15mm之间，符合10.1.4条第一种情况，所以本工程不再对管道结构及检查井抗震进行验算。

1.12  存在问题与建议

（1）由于本次设计新建管道部分为架空管，施工时注意基础埋深和挂壁墙体的强度，避免塌方。

（2）施工过程中注意保护现状各种管道，应按各现状管线权属单位要求对其采取临时保护措施。

（3）基槽开挖应做好相应支护措施及安全预案。

（4）排水管道施工过程中应采取适当截排水措施及时引排地表水及地下水，预防管壁垮塌、地面塌陷等现象发生。

（5）场地内如地基承载力不满足要求，需进行级配碎石换填，分层压实达到压实度及承载力要求后，敷设管道。

（6）基础施工时，应按相关规范要求作好验槽工作。如果发现地质情况异常，请及时通知勘察单位前往现场，会同相关单位研究解决。