排水设计说明

- 1 设计依据

1.1《市政公用工程设计文件编制深度规定》（住房城乡建设部2013年版）；

1.2设计合同；

1.3测量地形图

2.采用的规范、标准图集

2.01《给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)：

2.02《城市排水工程规划规范》（GB50318-2016）；

2.03《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）；

2.04《给水排水工程构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）；

2.05《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

2.06《给水排水管道工程施工及验收规范》（（GB50268-2008）；

2.07《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

2.08《低影响开发雨水控制及利用工程设计规范》；

2.09《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

2.10《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）；

2.11《混凝土和钢筋混凝土排水管设计规范》（GB/T11836-2009）；

# 2.12《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

# 2.13《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

# 2.14《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

# 2.15《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）

2.16现行国家的设计规范和技术规程。

3 .工程概述

平桂区2025年城镇老旧小区改造项目位于贺州市平桂区。目前区域内逐步进行开发，建设区域内主要分布有农田、村庄及城镇区。根据小区特点布置污水管，并预留两边住户污水连接管，方便收集两边住户污水。本小区总共422户居民，纳入本工程项目的户籍约有71户，入户接出管采用DN150PVC排水管，每户按15米预留,埋深0.8m。

本工程排水均采用雨污分流制排水体制。

本工程排水为重力流设计，尽可能采用顺坡排放。

雨水按满流设计，污水按非满流设计。

雨水、污水根据道路设计标高与相应的汇水面积进行设计。

本工程范围内雨污水排至回建地小区雨污水市政管网，详见排水平面布置图；污水最终排入污水处理厂。

- 4 技术标准

(1)贺州地区暴雨强度公式：

q=1823.54(1+0.62lgP)(t+7.017)0.669（L/s·ha）

其中依据《室外排水设计标准》 GB50014-2021中暴雨流量公式：Q=ψqF(L/S)

该汇水地区为Ⅱ类平缓居住区，设计重现期取0.5~1.0a，故雨水管渠设计重现期为3年。

（2）依据《室外排水设计标准》 GB50014-2021中污水流量公式：

Qdr＝KQd + K’Qm+Qu

式中：Qdr—旱季设计流量（L/S）

K—综合生活污水量变化系数

Qd—设计综合生活污水量（L/s）

K’－工业废水量变化系数

Qm－设计工业废水量 (L/S)

Qu－入渗地下水量 (L/S)，在地下水位较高区域，应予考虑。

（3）重力流水力计算公式

Q＝V·A  ，  V=1n⋅R23⋅I12 m/s

式中：Q—设计流量（m3/s）

V—设计流速（m/s）

A—过水断面面积（m2）

R—水力半径   R＝A/P（m）

P—湿周（m）

I—水力坡降

n为粗糙系数

5设计要素

(1)排水管道布置在机动车道下，具体位置见《排水平面图》。管道转弯处检查井之间的间距适当缩短，并每隔1~2个检查井设置一座沉泥井。具体位置见相应的雨、污水平面图。

(2)主路部分采用盖板排水沟排水，每个7米设置一两块活动盖板；支路部分采用三面管排水沟排水，遇到入户部分采用盖板排水沟。

（3）预留雨污水支管根据道路周边地块的规划埋设，方便以后附近的雨污水接入，预留支管与干管的水流交角不小于90°。

- 6 材料

(1).砂浆强度：砌筑水泥砂浆不小于M7.5、抹面水泥砂浆1:2、接口水泥砂浆1:3；

- (2).砼强度：垫层C15，井背回填C15，加固C20，现浇C25，预制C25；

(3). 砖：烧结实心标砖,强度不小于Mu10；

(4).石强度：不小于Mu25；

(5).钢筋：所有钢材必须是各项指标达到国家有关规定要求的正规钢材。

钢筋强度等级：，HPB335级（Φ），HRB400级（C）。

(6).排水管道：本工程污水管材选用HDPE缠绕管，8KN/m2。

(7).井座、井盖：重型城-A级球墨铸铁，破坏荷载≥700KN。

(8).各排水构筑物的材料及要求见相应图纸。

- 7管道基础及接口形式

HDPE缠绕管接口：橡胶圈承插接口，管道基础采用砂石基础。

II级钢筋混凝土管接口：承插接口，管道基础采用180°砂石基础。

- 8检查井设计

（1）本设计污水排水检查井采用成品混凝土排水检查井。排水管检查井井筒尽量安装在没有支管接入的一侧，或安装在支管最小的一侧，并预埋塑钢爬梯。

跌水井或检查井井筒高度≥3m时，每隔2m设圈梁一道圈梁截面240X400，纵向钢筋为上下各两根Φ14钢筋，箍筋为∅6@200，钢筋保护层为30mm，砼标号为C25。

- 当检查井井盖位于道路、人行路范围内时，井盖顶面与路面或人行道面持平。

- 9 施工安装注意事项及质量验收要求

9.1一般要求

（1）本项目遵循的施工及验收规范：

① 《给水排水构筑物施工及验收规范》 GB50141－2008

② 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008

（2）平面坐标系统为2000国家大地坐标系。

（3）管道产品严格要求有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告。施工单位所使用的各种规格的材料和技术指标、型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

（4）由于本工程排水管为无压重力流，故不能随意改变设计管内底标高，需要变更时，须经设计人员同意。

（5）在开工前必须对甲方（或甲方委托的测绘单位）提供的控制点坐标及标高进行复核，尤其是现状排水管沟的相应高程，确认无误后方能使用。

（6）为避免设计与实际有出入，确保新旧接头顺接，在施工前必须对与本工程污水管道相关的现状标高等进行复核。如与本设计不符时，必须通知设计方进行设计修改变更。

（7）施工前施工单位必须对现状的地上地下综合管线进行调查，避免综合管线在施工中遭到破坏，如遇与设计有冲突，应及时通知设计方共同商定解决。

- 9.2沟槽开挖

在硬塑土地段（地下水位低于排水管底高程）开挖基坑，预测不会发生安全问题，建议按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及相关规范、规程，设置开挖边坡及方案。

在低洼有水的软土地段开挖基坑，预测局部可能会发生开挖基坑涌水、涌泥或小面积塌方等岩土工程问题，如遇此类问题，为确保沟槽边坡稳定性，建议采用如下放置措施：

①基坑采用放坡开挖，开挖边坡系数不小于1.0，必要时采用木桩支护坑壁。

②解决好基坑抽排水问题。

③开挖基坑弃土，不宜集中堆放在基坑壁附近，应远离分散堆放，且不得超高堆放，以防基坑软土产生基底滑移。

填方路段，必须确保管顶上50cm范围的路基土压实度。必要时，须先分层压实路基土，并填筑至管顶以上50cm，，再另行开挖沟槽。

施工前，施工方应根据施工机械、施工季节、当地地质及相关规范另行编制可行的沟槽开挖方案，尤其是深基坑支护、深基坑沟槽开挖等专项，需要委托具有相应资质的设计单位进行设计，在确保施工安全的前提下进行施工。

- 9.3管道地基处理

污水管沟槽均要求其地基承载力fk≥150Kpa。

在开挖管沟槽施工时，开挖至管底设计标高后，如已挖至老土且土壤容许承载力[R]≥150kPa 时，将天然地基整平后，再按基础大样要求施工。

开挖时，如挖至管底设计标高为淤泥、膨胀土、耕植土、杂填土等，且厚度≤0.8m，则必须清理至原土后，回填砂砾石至设计标高后再做管基；对于淤泥、膨胀土等的厚度＞0.8m，则应通知设计方进行处理。

开挖时，如挖至管底设计标高为岩石，则做300mm厚砂垫层后再做管基。

如果道路地基换土范围低于给排水管道管底时，施工时需按路基要求填至管顶标高以上50cm后，再按设计要求开挖至管底基础；

沟槽底不能受扰动或水浸泡，沟槽底地基承载力需经有资质检测单位进行检测，检测合格后方可进行下一道工序施工。

管道相邻地基有明显差别时或地基换土与原状粘土相邻处以及砼全包管每10m设置沉降缝一道，缝宽20mm，迎水面处缝内采用PG-321双组份聚硫密封膏填塞，规格为20X40mm。其余缝内用沥青麻絮或其它具有弹性的防水材料堵塞。

- 9.4沟槽回填

排水管管基、管槽回填见施工图中相应的管基断面图。

回填砂砾石需分层回填灌水振捣压实，每层松铺厚度不能超过20cm。回填密实度除满足路基要求外，需满足排水管道基础密实度要求。

排水检查井井室周围，应采用C15素混凝土，其回填宽度不小于30cm。

施工单位应请有检测资质的检测机构对沟槽每层回填质量进行按规定频率检测，项目建设单位应委托第三方检测机构进行不少于10%工程量的抽检，不少于200m 。管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土强度达到100%时方可进行，并且两侧对称均匀进行，分层压实。

- 9.5抗震设计

4.9.1各类建筑物、构筑物的结构构件应按《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4章的相关规定进行截面抗震强度验算。承插式连接埋地管道经抗震变位验算后，符合《建筑与市政工程抗震通用规范》公式（6.2.4-1）要求。

4.9.2城镇给水排水和燃气热力工程中，直埋承插式圆形管道和矩形管道，在下列部位应设置柔性连接接头或变形缝:

（1）穿越铁路及其他重要的交通干线两端。

（2）承插式管道的三通、四通、大于45°的弯头等附件与直线管段连接处，且附件支墩按柔性连接的受力条件进行设计。

4.9.3城镇给水排水和燃气热力工程中，管道穿过建（构）筑物的墙体或基础时，应符合下列规定:

（1）在穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。

（2）当穿越的管道与墙体或基础嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接装置。

4.9.4城镇给水排水和燃气热力工程中,输水、输气等埋地管道穿越活动断裂带时，应采取下列措施:

（1）管道应敷设在套管内，管道与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封;套管周围应填充干砂。

（2）管道及套简应采用钢管。

（3）断裂带两侧的管道上，应在适当位置设置紧急关断阀门。

4.9.5管网上的阀门均应设置阀门井。

4.9.6架空管道的滑动支架应设置侧向挡板,挡板应与管道支架协同设计,地震作用不应小于管道支座横向水平地震作用标准值的75%。

- 9.6 施工验收

（1）本工程管道主要为埋地开挖敷设，要求严格按验收程序进行隐蔽工程及中间验收。

（2）建议沟槽施工时分段开挖，施工完毕污水管道全段须按闭水试验的有关规定规程进行闭水试验。闭水试验应在沟槽回填之前进行。闭水试验由监理单位组织、建设单位参加、施工单位具体实施，并形成现场记录。由建设单位委托第三方有资质的检测单位对闭水试验段进行抽检，抽检频率为工程量的10%，不少于200m。合格后才能覆土并及时回填。

（3）施工单位对隐蔽前的管道进行拍照记录，照片须反映隐蔽段的桩号、管道安装质量，作为竣工验收资料。

（4）施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。

- 9.7 其它

本说明不详之处参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）与现行相关国家标准图施工。

- 10 危险性较大部分分项工程说明

（1）根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部[2018] 37 号)、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令 第３９３号)等文件内容， 本工程主要危险性较大部位主要为：开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、 支护、降水工程；沟槽深度小于 3m，施工范围中可能存在有轨道交通、高压电塔、高压走廊、 地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管（涵）、燃气管等各类管线。施工前，应与相关的 主管及运营单位，协调好，做好管线保护等相关安全事宜。

（2）施工单位应根据《建筑施工安全规范》（2008 年版），结合工程现场实际的情况、 施工作业具体内容、设计图纸及文件要求等，针对本工程的有可能出现的安全风险源，制定 相对应的施工安全专项方案及作业指导书，提出针对潜在安全风险源的实施措施及预防的管 理细则，包括施工方案、工艺流程、组织架构、应急预案、监管机制等各方面，并交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，实际施工应严格按此措施及细则切实遵照执行。

（3）除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安 全风险分析，制定相应安全措施，以确保安全。其他未尽相关事宜，应按国家、省、市、行 业所有相关法律、规定、规章执行。

- 11 存在问题及建议

（1）鉴于本工程的实际情况，拟建场地沿线有房屋、杆线、已埋管道等，施工过程中须采取相应的施工安全措施，确保施工安全。

（2）因缺乏能够准确反映现状道路地下综合管线的地形资料，故所涉及的排水管线位置在施工前必须结合实地进行核对，如遇与已埋地上地下的其它综合管线有冲突时，必须通知设计方根据实际进行调整，并在确保先建地上地下管线绝对安全的前提下进行施工。