给水设计说明

1．设计依据及基础资料

1.1《市政公用工程设计文件编制深度规定》（住房城乡建设部2013年版）；

1.2设计合同；

1.3测量地形图

2．采用的规范、标准

2.1《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

2.2《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

2.3《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）

2.4 本工程给排水构筑物设计荷载按重型城-A级设计。

2.5《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141－2008)

2.6《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）

2.7《消防给水及消火栓系技术规范》(GB50974-2014)

2.8《建筑设计防火规GB50016- 2014 》(2018年版)

- 工程概述

平桂区2025年城镇老旧小区改造项目位于贺州市平桂区。目前区域内逐步进行开发，建设区域内主要分布有农田、村庄及城镇区。根据小区特点布置给水管网，水务公司负责每户居民的水表接入，详见给水平面图。

4．给水管设计

4.1设计原则

（1）阀门De110≤D≤De160采用盒式直埋型手动闸阀，阀门全埋于地下，施工时可升降高度，使阀盒顶面与地面保持平整，同时由于此类阀门属于免维护阀门，无需建造阀门井；

（2）室外消火栓沿主要道路并靠近主路口设置，其间距不应超过120米，距道路边缘不应超过2米，距建筑物外墙不应小于5米。消火栓应有一个直径为100毫米和两个直径64毫米的栓口，由于室外消火栓用水量为15L/S，采用枝状布置。

4.2给水管平面设计

本工程给水管线设计方案根据现状条件和规划小区布置，因地制宜进行设计布置。

本设计管道属于新建供水管，每间隔40米左右预埋一个DN50给水管接口，方便后期水务公司给居民接入水表及入户管。管头用法兰封板暂时封堵，具体预埋位置施工时可根据具体情况调整。

4．3管线横断面设计

综合考虑给水管线单侧布置在建筑物相距1米处。

4.4管材选择

PE管材料无毒，无腐蚀性，无标度，能有效地改善了管网水质;PE管的地下运动和侧面焊接接头的水锤压力的良好能力，加载有效的抵抗，大大提高了安全性和供水的可靠性。本设计给水主管主要采用钢丝网骨架PE给水管，以满足居民及消防用水。

4.5管道基础

本工程PE管采用砂石基础。管沟槽基础要求落在地基承载力fk≥150KPa未扰动原土上。若开挖沟槽为岩石，则采用中粗砂基础，厚200mm。沟槽回填详见“给水管沟槽开挖及回填示意图”所示要求及严格按照有关施工规范进行施工。

4.6管道敷设

（1） 在管道施工前，应对城市接管点的阀门井、设计的给水管道标高和管径进行复核。如与其他管线设计标高标高冲突，应通知设计进行管道高程调整后，方可施工。

（2） 聚乙烯PE管道弯转处利用组合弯头，弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时，可利用管道可绕行偏转进行调整，以保证接口的严密性。

4.7 管道连接

聚乙烯PE管接口采用热熔接口，De110、De160管道配件与阀门连接采用法兰连接，阀门采用手动闸阀，De50管道配件与阀门连接采用热熔内外丝接头连接，阀门采用手动截止阀。De110、De160管道转弯（转弯角度≥10°）、三通需设管道支墩，给水管道支墩详细规格及施工图详见国标03S505。支墩必须砌筑在原状老土上，支墩后背图必须是原状土，支墩应与原状土体紧密接触。管道转弯（转弯角度＜5°）则利用管道的错转角实现。

4.8 管道配件

管道连接配件以及与阀件的连接配件采用与聚乙烯PE管道配套的管件连接。管道配件制作前应到现场测量核实配件的尺寸。

5．施工验收

（1）本工程管道主要为埋地开挖敷设，要求严格按验收程序进行隐蔽工程及中间验收。

（2）建议沟槽施工时分段开挖，给水管道须按压力管水压试验的有关规定规程进行试验。

（3）施工单位对隐蔽前的管道进行拍照记录，照片须反映隐蔽段的桩号、管道安装质量，作为竣工验收资料。

（4）施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。

6．注意事项

（1）本项目遵循的施工及验收规范：

① 《给水排水构筑物施工及验收规范》 （GB50141－2008）

② 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）

（2）管道产品严格要求有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告。施工单位所使用的各种规格的材料和技术指标、型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

（3）在开工前必须对甲方（或甲方委托的测绘单位）提供的控制点坐标及标高进行复核，尤其是现状给水管的相应高程，确认无误后方能使用。

（4）为避免设计与实际有出入，确保新旧接头顺接，在施工前必须对与本工程给水管道相关的现状标高等进行复核。如与本设计不符时，必须通知设计方进行设计修改变更。

（5）施工前施工单位必须对现状的地上地下综合管线进行调查，避免综合管线在施工中遭到破坏，如遇与设计有冲突，应及时通知设计方共同商定解决。

7．存在问题及建议

（1）鉴于本工程的实际情况，施工过程中须采取相应的施工安全措施，确保施工安全。

（2）因缺乏能够准确反映现状道路地下综合管线的地形资料，故所涉及的给水管线位置在施工前必须结合实地进行核对，如遇与已埋地上地下的其它综合管线有冲突时，必须通知设计方根据实际进行调整，并在确保先建地上地下管线绝对安全的前提下进行施工。

（3）因本工程暂无甲方提供的地质资料，地基承载力暂按P=150KPa设计。如果施工中由于地质条件变化而需进行设计变更，甲方应及时与设计方联系，变更后增加的工程量由相关单位核定。