- 第二章  采购需求

- 说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4、投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机-1 | 4台 | 工业 |
| 2 | 空气源热泵热水机-2 | 22台 | 工业 |
| 3 | 热水远程监控系统 | 26台 | 工业 |
| 4 | 热泵循环泵 | 26套 | 工业 |
| 5 | 不锈钢保温水箱1 | 1个 | 工业 |
| 6 | 不锈钢保温水箱2 | 1个 | 工业 |
| 7 | 水箱基础 | 2个 | 其他未列明行业 |
| 8 | 变频恒压供水系统1 | 1套 | 工业 |
| 9 | 变频恒压供水系统2 | 1套 | 工业 |
| 10 | 旧水箱拆除 | 1项 | 其他未列明行业 |
| 11 | 原有空气能及附属设备拆除 | 1项 | 其他未列明行业 |
| 12 | 热水机组基础 | 26个 | 其他未列明行业 |
| 13 | 设备电源控制柜 | 1套 | 工业 |
| 14 | 复合保温管 | 1项 | 工业 |
| 15 | 阀门配件 | 1项 | 工业 |
| 16 | 热泵机组电源配线 | 1项 | 工业 |
| 17 | 水泵配线 | 1项 | 工业 |
| 18 | 电器元件 | 1项 | 工业 |
| 19 | 辅材 | 1项 | 工业 |
| 20 | 设备安装费 | 1项 | 其他未列明行业 |
| 21 | 设备材料运输搬运和就位安装 | 1项 | 其他未列明行业 |

- 1、需求一览表

| 项号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机-1 | 4台 | ▲1．普通型工况(使用侧：进水温度15℃±0.2℃，出水温度55℃±0.2℃；热源侧：干球温度20℃±0.2℃，湿球温度15℃±0.2℃)；数据范围： （1）制热量：≥105.0KW； （2）性能系数（COP）：≥4.75； （3）制热消耗功率：≤23.0KW。 （4）投标人于投标文件中必须提供所投产品在“中国能效标识网”中“备案公告查询”的“产品信息公告”截图[截图页面内容包括网址链接及完整的产品信息公告内容(内容包含本项“制热量、性能系数、制热消耗功率”的技术指标)]，并加盖投标人公章。投标人提供经查询的产品信息公告内容与投标人投标文件承诺不一致的，以经查询的产品信息公告内容为准。 2.低温工况(使用侧：进水温度9℃±0.2℃，出水温度55℃±0.2℃；热源侧：干球温度7℃±0.2℃，湿球温度6℃±0.2℃)；数据范围： （1）制热量：≥92.0KW； （2）性能系数（COP）：≥4.3 （3）制热消耗功率：≤21.6KW。 3.噪音：≤70dB（A）。 4.制冷剂种类：R410A环保冷媒。 5.产水量：≥2300L/h。 6.额定循环水流量：≥17.3m³/h。 7.额定出水温度：≥55℃。 8.最高出水温度：≥60℃。 9.额定工作电流：≤47A。 10.最大工作电流：≤63A。 11.电源规格：380V 3N～50Hz。 12.能效等级：1级。 13.适应环境温度：-15℃～45℃。 14.机组为顶吹风，蒸发器结构形式：V型。 15.采用全封闭涡旋式压缩机，机组水换热器采用高效同轴套管式换热器，除霜方式为智能除霜。 16.机组控制器为智能控制仪，可对蓄热循环泵、压缩机、风机、化霜器、辅助电热器、补水泵、回水阀的控制，同时对键盘、显示器进行管理并对输入信号进行采样，查询各设备的工作状态、以及故障分析和报警。可显示环境温度、进水温度、水箱温度；具有电源逆、缺相、漏电保护及缺水保护，并具有压缩机高、低压力保护及压缩机排气过热保护；机组具有故障自检功能，并设有显示故障代码报警、机组的参数及工作状态，一旦发生故障，就自动显示报警参数、状态。 17.机组自配的控制系统配有标准的通讯接口，配置有4G和RJ45网络端口，具有远程监控功能；可实现设备远程故障报警，授权后可实现远程对设备参数信息查看及修改。 18.空气源热泵控制系统支持手机等设备智能控制。 19.投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，检测内容须包含铭牌、低温工况的数据范围。同时检测报告上的铭牌参数以及低温工况参数作为上述第2～11项技术参数是否满足招标要求的判定依据。 ▲20.投标人所投本项号产品“空气源热泵热水机-1”与所投第2项号产品“空气源热泵热水机-2”须为同一生产厂家生产的产品。 |  |
| 2 | 空气源热泵热水机-2 | 22台 | ▲1.普通型工况(使用侧：进水温度15℃±0.2℃，出水温度55℃±0.2℃；热源侧：干球温度20℃±0.2℃，湿球温度15℃±0.2℃)；数据范围： （1）制热量：≥88.0KW； （2）性能系数（COP）：≥4.64 （3）制热消耗功率：≤20.0KW。 （4）投标人于投标文件中提供所投产品在“中国能效标识网”中“备案公告查询”的“产品信息公告”截图[截图页面内容包括网址链接及完整的产品信息公告内容(内容包含本项“制热量、性能系数、制热消耗功率”的技术指标)]，并加盖投标人公章。投标人提供经查询的产品信息公告内容与投标人投标文件承诺不一致的，以经查询的产品信息公告内容为准。 2.低温工况（使用侧：初始水温9℃±0.2℃，终止水温55℃±0.2℃；热源侧：干球温度7℃±0.2℃，湿球温度6℃±0.2℃）；数据范围： （1）制热量:≥72.0KW； （2）性能系数（COP）：≥3.8； （3）制热消耗功率：≤19.1KW。 3.噪音：≤68dB（A）。 4.制冷剂种类：R410A环保冷媒。 5.产水量：≥2000L/h。 6.额定循环水流量：≥15.8m³/h。 7.额定出水温度：≥55℃。 8.最高出水温度：≥60℃。 9.额定工作电流：≤38A。 10.最大工作电流：≤52A。 11.电源规格：380V 3N～50Hz。 12.能效等级：1级。 13.适应环境温度：-15℃～45℃。 14.机组为顶吹风，蒸发器结构形式：V型。 15.采用全封闭涡旋式压缩机，机组水换热器采用高效同轴套管式换热器，除霜方式为智能除霜。 16.机组控制器为智能控制仪，可对蓄热循环泵、压缩机、风机、化霜器、辅助电热器、补水泵、回水阀的控制，同时对键盘、显示器进行管理并对输入信号进行采样，查询各设备的工作状态、以及故障分析和报警。可显示环境温度、进水温度、水箱温度；具有电源逆、缺相、漏电保护及缺水保护，并具有压缩机高、低压力保护及压缩机排气过热保护；机组具有故障自检功能，并设有显示故障代码报警，机组的参数及工作状态，一旦发生故障，就自动显示报警参数、状态，以方便用户维护。 17.机组自配的控制系统配有标准的通讯接口，配置有4G和RJ45网络端口，具有远程监控功能；可实现设备远程故障报警，授权后可实现远程对设备参数信息查看及修改。 18.空气源热泵控制系统支持手机等设备智能控制。 19.投标人于投标文件中提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，检测内容须包含铭牌、低温工况的数据范围。同时检测报告上的铭牌参数以及低温工况参数作为上述第2～11项技术参数是否满足招标要求的判定依据。 ▲20.投标人所投本项号产品“空气源热泵热水机-2”与所投第1项号产品“空气源热泵热水机-1”须为同一生产厂家生产的产品。 |  |
| 3 | 热水远程监控系统 | 26台 | 1.支持Android和IS0系统，支持HTML5的任意浏览器、360浏览器，配置有4G网络端口，可通过互联网实现设备远程通信与操控。配合其他网络信息安全设备至少能实现用户设置、密码设置、用户登录认证、防计算机网络病毒、防网络入侵行为等，并能与智能校园系统进行相互对接。 2.可通过智能APP或云平台随时随地查看信息及操控设备，可对设备系统数据进行云储存,便于数据分析。 3.通过手机或电脑监控：热泵机组的水箱温度、进出水温度、系统排气温度等运行参数；热泵机组压缩机、风机、循环水泵等部件运行状态；热泵机组过流保护、高低压保护、电源相序保护、系统排气温度过高保护、水流保护等保护报警。 4.通过手机或电脑控制：热泵机组启停或开关，水箱温度可在设定范围内调节。 |  |
| 4 | 热泵循环泵 | 26套 | 1.不锈钢水泵。 2.电压：380V/50Hz。 3.流量≥25立方/小时。 4.扬程≥25米。 5.功率≤2.2KW。 6.防护等级：IP≥55。 7.绝缘等级：F。 8.转速：2900r/min。 |  |
| 5 | 不锈钢保温水箱1 | 1个 | 1.容量70m³，尺寸（约）：7m（长）×4m（宽）×2.5m（高）。 2.内胆：采用304不锈钢板，厚度为：底部≥2.5mm、侧下≥2.5mm、侧中≥2.5mm、侧上≥2.0mm、顶板≥1.2mm。 3.保温层：采用聚氨脂材料保温，厚度为≥50mm。 4.保温效果：24小时热损≤5℃。 5.外胆：采用201不锈钢板，厚度为≥0.8mm，配爬梯及水位计。 6.长宽双向1000mm（±10mm）间距采用12#国标镀锌槽钢，500mm（±5mm）间距采用5#国标镀锌角铁。 7.其他要求：每个水箱有检修口、排污口、通气口、溢流口、水位观察器。 8.带水箱进水管防止倒流器，水箱带防雷保护，做防雷接地网。 9.具有紫外消毒功能。 |  |
| 6 | 不锈钢保温水箱2 | 1个 | 1.容量50m³，尺寸（约）：5m（长）×4m（宽）×2.5m（高）。 2.内胆：采用304不锈钢板，厚度为：底部≥2.0mm、侧下≥2.0mm、侧中≥1.5mm、侧上≥1.5mm、顶板≥1.2mm。 3.保温层：采用聚氨脂材料保温，厚度为≥50mm。 4.保温效果：24小时热损≤5℃。 5.外胆：采用201不锈钢板，厚度为≥0.8mm，配爬梯及水位计。 6.长宽双向1000mm（±10mm）间距采用12#国标镀锌槽钢，500mm（±5mm）间距采用5#国标镀锌角铁。 7.其他要求：每个水箱有检修口、排污口、通气口、溢流口、水位观察器。 8.带水箱进水管防止倒流器。水箱带防雷保护，做防雷接地网。 9.具有紫外消毒功能。 |  |
| 7 | 水箱基础 | 2个 | 1.需采用20#工字钢和10#槽钢焊接制作。 2.钢结构基础防腐除锈处理：除锈处理、刷防锈底漆两遍、面漆一遍。 3.满足保温水箱放置尺寸及水箱承重要求。 4.水箱钢结构基础必须安装在原水箱承重梁上。 |  |
| 8 | 变频恒压供水系统1 | 1套 | 1.立式不锈钢多级水泵,扬程≥40 m，流量≥80 m³/h，功率≥11KW，水泵一用一备； 2.含控制柜、水泵、变频器、恒压罐、空开、继电器、交流接触器、液位控制恒温回水控制等，具有自动手动控制水泵运行功能及缺水、过载、过流等保护功能，具有远程控制功能。 |  |
| 9 | 变频恒压供水系统2 | 1套 | 1.立式不锈钢多级水泵，扬程≥30 m，流量≥80 m³/h，功率≥11KW，水泵一用一备； 2.含控制柜、水泵、变频器、恒压罐、空开、继电器、交流接触器、液位控制，恒温回水控制等，具有自动和手动控制水泵运行功能及缺水、过载、过流等保护功能，具有远程控制功能。 |  |
| 10 | 旧水箱拆除 | 1项 | 1.原有旧水箱拆除。 2.水箱切割、拆除，吊装下楼并运至采购人指定地点，负责垃圾清运等工作。 |  |
| 11 | 原有空气能及附属设备拆除 | 1项 | 1.拆除、搬运、吊装。 |  |
| 12 | 热水机组基础 | 26个 | 1.采用型钢焊接制作或混凝土浇筑，满足空气源热泵热水机安装尺寸和承重的要求。 |  |
| 13 | 设备电源控制柜 | 1套 | 1.尺寸（长×宽×高）：（约）1600 mm×600 mm×400mm 2.配置铜接线端排、互感器、电表、总隔离开关、总空气开关、漏电空开、交流接触器、热继电器、中继电器、防雷器、补水控制系统、应急维修电源插座等电气元器件。 |  |
| 14 | 复合保温管 | 1项 | 1.该项目空气源热泵热水机的循环管道，新装水箱与原供、回水管及补水管对接管道均采用PPR聚氨酯发泡复合保温管。 2.外管为￠63-￠160PVC管，中层为聚氨酯发泡保温，内管为￠32-￠110 PPR热水管。 3.投标时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，报告须体现出聚氨酯保温层导热热阻检测内容。 |  |
| 15 | 阀门配件 | 1项 | 1.本项目所需的阀门配件，即法兰蝶阀、铜球阀、PPR截止阀、止回阀、橡胶软接等，要求为国标件。 |  |
| 16 | 热泵机组电源配线 | 1项 | 1.控制柜至空气源热泵热水机的连接电源线及热泵机组控制线路； 2.安装本项目设备所需的电源配线，含镀锌桥架或 PVC 阻燃线管等； 3.要求为国标。 |  |
| 17 | 水泵配线 | 1项 | 1.控制柜至水泵的连接电源电线及水泵控制线路。 2.安装本项目设备所需的电源配线，含镀锌桥架及PVC阻燃线管等； 3.要求为国标。 |  |
| 18 | 电器元件 | 1项 | 1.本项目所有设备所需的空气开关、交流接触器等电器元件。 |  |
| 19 | 辅材 | 1项 | 1.包括管卡、支架、线管、穿墙打洞、压力表、排气阀、水表、电表、温度计等。 |  |
| 20 | 设备安装费 | 1项 | 1.包含本项目所有热水设备及附属设备安装。 |  |
| 21 | 设备材料运输搬运和就位安装 | 1项 | 1.包括长、短途运输，地面人工装卸，吊车吊运上楼顶，高空作业、设施、设备安装以及相关材料的人工就位搬运等。 |  |

- ▲2、商务条款

| 项号 | 商务条款名称 | 商务条款内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务基本要求 | 中标人提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付费用： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护）期2年（“技术参数及配置”中有特别规定的从其规定）； 2.免费保修（维护）期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 3.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 4.定期回访以及对设备维修、更换配件。 5.技术支持服务：免费保修期内，中标人提供7×24小时的电话技术支持和5×12小时的上门现场技术服务；设备出现故障时，对故障1小时内技术响应，2小时以内到现场处理，4小时以内解决问题；4小时内不能解决的，中标人必须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 |
| 2 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内签订采购合同。 |
| 3 | 交付时间和地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起40个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 4 | 付款条件（进度和方式） | 付款方式：本项目通过最终验收后，中标供应商开具全额发票（教学科研类国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。如果项目尚未通过采购人验收，但根据项目实际情况确需提前支付预付款的，采购人可要求中标人提供由银行出具的等额预付款保函（保函有效期应涵盖合同约定的交货期和验收合格期），采购人收到有效的银行保函后支付相应的预付款；项目通过最终验收且采购人收到中标人开具的全额发票后，中标人可根据需要向采购人领取预付款保函（无息）。 |
| 5 | 包装和运输 | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |
| 6 | 保险 | 若投标人为所投产品及产品涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 验收标准 | 1.规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.拟投入本项目人员在项目实施时，除不可抗力因素外，不得改变，否则视为违约。 3.采购人有委托第三方对中标产品进行测试、检验以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标等的，经国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请验证核实，采购人有权要求中标人无条件退货，并依据合同进行相关处罚。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人报价时应考虑相关费用。 5.中标人于供货时必须提供本项目第1-2项号标的空气源热泵热水机检测报告复印件加盖厂家公章的原件以及厂家供货授权书原件给采购人核查，并作为项目验收依据之一，否则，相应不予验收。 |
| 8 | 违约责任 | 1.中标人所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的或者特殊情况采购人同意接收的，中标人应向采购人支付违约货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。 2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 4.采购人无故延期接收货物、中标人逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付货款的，每天向中标人偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。 5.中标人未按本合同和投标文件中项目的服务承诺提供售后服务的，中标人应按本项目合同总金额 5%向采购人支付违约金。 6.中标人提供的货物在免费保修（维护）期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从项目合同余款或者履约保证金中扣除，不足另补。 7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 8.投标人于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。中标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，采购人现场根招标文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购人要求及投标文件承诺的指标的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足招标文件要求及投标文件承诺的指标要求，所有产生的费用由中标人承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。 |
| 9 | 采购预算及其它要求 | - 1.本项目采购预算为人民币贰佰肆拾贰万元整（¥2420000.00），投标报价超采购预算的，投标文件作无效投标处理。 - 2.本项目为交钥匙工程，总价包干。投标报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、二次搬运、保险、利润、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、总承包服务费及其他所有成本费用的总和；采购需求表中未列出，但完成本项目所必需的材料、辅助设备、服务等内容须一并由供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付报价之外的任何费用。 |

- 3、其他说明

| 项号 | 条款名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲进口产品说明 | 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |
| 2 | ▲核心产品 | 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：“空气源热泵热水机-1”。 |
| 3 | 现场考察 | 为使潜在投标人充分了解本项目实施现场情况，将统一组织潜在投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织潜在投标人现场考察。现场考察所发生的一切费用由潜在投标人自行承担。具体规定如下： 1.统一现场考察集合时间（北京时间）：2024年5月27日上午9时30分至10 时00分（过时不候，由于潜在投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由潜在投标人自行承担）。 2.现场考察集合地点：桂林理工大学屏风校区屏风山小区门口。 3.本次考察地域范围：桂林理工大学屏风校区屏风山小区、雁山校区一号组团学生公寓 4.采购人联系人：张老师 联系电话：18277392918 5.参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，潜在投标人留存一份，采购人留存一份）。否则，采购人有权拒绝其参加现场考察。 6.潜在投标人参加现场考察时有义务准确、详细了解采购人的项目实施现场，并自行判断投标产品是否符合、匹配采购人的现有实施环境。 7.本现场考察非强制要求（即非实质性要求），潜在投标人可自行决定是否前往参加。无论潜在投标人是否参加现场考察，采购人均视同其已对本项目情况充分了解，中标后必须按本项目采购需求及采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收，不利后果由潜在投标人自行承担。 |
| 4 | 项目安装施工方案及实施人员 | 1.投标人根据本项目采购需求、现场考察及自身情况，于投标文件中提供相应的项目安装施工方案，具体内容包含但不限于：施工组织方案及流程、工期进度、劳动力计划、确保工期措施等。 |
| 5 | 售后服务 | 1. 售后服务方案：投标人根据采购需求及自身情况，于投标文件中提供售后服务方案，具体内容包含但不限于：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等。 2.延长免费保修期 注：上述售后服务评分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |
| 6 | 履约能力 | 1.投标人或所投产品的生产厂家获得以下相关认证： ①获得测量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、能源管理体系认证、企业诚信管理体系认证； ②获得碳中和服务认证； ③获得维修安装企业能力等级证书； ④获得售后服务体系完善程度认证。 2.投标人自2021年以来具有类似项目业绩情况。 注：上述履约能力加分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |
| 7 | 政策性加分条件 | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：上述政策性加分详见第四章“评标方法及评标标准”。 |
| 8 | 项数统计说明 | 1.本项目的“技术参数及配置”项数统计以不带任何标识的阿拉伯数字项进行统计。 2.本招标文件采购需求技术参数及配置一共有 98 项（以标不带任何标识的阿拉伯数字项进行统计），其中实质性技术参数及配置（标注“▲”项）有 5 项，一般技术参数及配置（非标注“▲”项）有 93 项。投标人对“技术参数及配置”中未带“▲”的条款发生负偏离的条款项数＞20项的，其投标按投标无效处理。 |