广西壮族自治区政府采购中心关于UPS及配套设施采购（GXZC2025-J1-003395-CGZX）的延期公告

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2025-11-14

浏览次数：93

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-J1-003395-CGZX

原公告的采购项目名称：UPS及配套设施采购

首次公告日期：2025年11月10日

二、更正信息

更正事项：采购公告,谈判文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目响应文件提交、开启及交纳竞标保证金的时间 | 本项目响应文件提交、开启及交纳竞标保证金的时间为：2025年11月18日10:00（北京时间） | 本项目响应文件提交、开启及交纳竞标保证金的时间另行通知。 |

更正日期：2025年11月14日

三、其他补充事宜

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区人民检察院

地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区凤翔路3号

联系方式：0771-5506183

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

联系方式：0771-8600435

3.项目联系方式

项目联系人：陈子希

电      话：0771-8600435

广西壮族自治区政府采购中心关于UPS及配套设施采购（GXZC2025-J1-003395-CGZX）的更正公告

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2025-11-21

浏览次数：227

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2025-J1-003395-CGZX

原公告的采购项目名称：UPS及配套设施采购

首次公告日期：2025年11月10日

二、更正信息

更正事项：谈判文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目基本情况 | GXZC2025-J1-00xx-CGZX | GXZC2025-J1-003395-CGZX |
| 2 | 采购项目技术规格、参数及要求 1.1UPS模块化主机 | 2、UPS功率模块应≥30KV，旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； | 2、UPS功率模块应≥30KVA，旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； |
| 3 | 采购项目技术规格、参数及要求 1.1UPS模块化主机 | 7、模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率； | 7、电池电压范围：直流电压±168～±276V 、电池可调范围大，现场配置灵活； |
| 4 | 采购项目技术规格、参数及要求 1.1UPS模块化主机 | 10、模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能，可记录更换备品备件的种类、日期与ID，机器自身能实现备品备件的资产追溯与管理，提供智能化设备的轻松管理，减少运维工作； | 10、具备除尘或风机运行状态监测告警功能。 |
| 5 | 采购项目技术规格、参数及要求 1.1UPS模块化主机 | 11、模块化UPS具备除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，整机所有风机均具备自动除尘功能，可定期通过调整风速，反转等方式实现除尘，防范未然，提高供电可靠性； | 11、模块化UPS支持多机并联，并联数量≥4 台。 |
| 6 | 采购项目技术规格、参数及要求 1.1UPS模块化主机 | 12、模块化UPS支持多机并联，应采用无主从并联技术，确保安 全柯靠，可多台扩容并联或N+X并联冗余。并联数量≥6台； | 12、具有≥中文7英寸触摸大液晶屏，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作也防止客户出现误操作的行为，提高了设备可靠性。 |
| 7 | 采购项目技术规格、参数及要求 2.5UPS电池组到开关箱线 | 500KVA UPS 电池组到开关箱线规格：150mm² 1、国标，采用多股铜芯软线； 2、电缆护套用阻燃聚氯乙稀、低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求； 3、电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于30年； 4、成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、准确，容易辨认、耐擦。 | UPS电池组到开关箱线（数量120米)： 500KVAUPS电池组到开关箱线规格铜芯截面积≥150mm²，要求采用额定电压450/750V国标多股铜芯软线（单根），电缆护套用阻燃聚氯乙烯、低烟无卤聚烯烃材料，设计使用寿命不低于30年，外护套表面有明确标志。 |
| 8 | 采购项目技术规格、参数及要求 2.6UPS电池组到开关箱线 | 120KVA UPS 电池组到开关箱线规格：50mm² 1、国标，采用多股铜芯软线； 2、电缆护套用阻燃聚氯乙稀、低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求； 3、电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于30年； 4、成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，标志应字迹清楚、准确，容易辨认、耐擦。 | UPS电池组到开关箱线（数量80米)：120KVAUPS电池组到开关箱线规格铜芯截面积≥50mm²，要求采用额定电压450/750V国标多股铜芯软线（单根），电缆护套用阻燃聚氯乙烯、低烟无卤聚烯烃材料，设计使用寿命不低于30年，外护套表面有明确标志. |
| 9 | 采购项目技术规格、参数及要求 3其它服务需求 | 2、要求输出线缆规格优于3*150+2*70mm²； | 2、根据项目所需提供约15米（以项目实际需求为准，可现场勘查）且要求输出线缆规格达到YJV3*150+2*70mm²，采用额定电压450/750V国标多股铜芯软线。 |
| 10 | 采购项目技术规格、参数及要求 3其它服务需求 | 4、现有的原500KVAUPS（型号：SYIOF500KD）主机智能模块损坏，更换2个匹配原施耐德500KVAUPS的智能模块。为了保障安装调试工作的顺利完成，供货时时需提供原厂供货证明文件、原厂工程师上门服务证明并加盖原主机厂家公章； | 4、现有的原500KVAUPS（型号：SYIOF500KD）主机智能模块损坏，更换2个匹配原施耐德500KVAUPS的智能模块。要求产品为原厂全新正品货物，并提供不少于2年质保。 |
| 11 | 本项目响应文件提交、开启及交纳竞标保证金的时间 | 本项目响应文件提交、开启及交纳竞标保证金的时间另行通知。 | 本项目响应文件提交、开启及交纳竞标保证金的时间为：2025年11月26日10:00（北京时间） |

更正日期：2025年11月21日

三、其他补充事宜

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区人民检察院

地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区凤翔路3号

联系方式：0771-5506183

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

联系方式：0771-8600435

3.项目联系方式

项目联系人：陈子希

电      话：0771-8600435