照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:餐厅

房间长度L: 9.96 m, 房间宽度B: 7.36 m, 面积S:73.31 m²,灯安装高度H:2.80m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.05 m,室形系数RI:2.06

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10

参考灯具信息:

种类:FAC41631PH嵌入式间接照明（乳白面板），厂家:松下

数据来源:《照明设计手册(第三版)》

利用系数: 0.57

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-840

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:普通办公室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 220.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 336.00W

计算照度: 210.10LX

实际功率密度: 4.58W/m², 折算功率密度: 4.80W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:220.00LX, 实际计算平均照度:210.10LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00W/m², 实际功率密度:4.58W/m²

符合规范节能要求!