需求一览表

| 项目概况 |  |  | 草种质资源库具备种子低温保存能力，通过完成冷库安装，升级改造自治区级草种质资源库，提升保存环境的稳定性和安全性，可长期保存草种质资源。同时，配套种质资源信息化管理系统，实现资源登记、存储、查询等数字化管理。支持种子预处理（如干燥、称重）和种子质量检测（如发芽率），保障种质资源的活力和有效利用，为草种质资源的保护与创新利用提供支撑。 应用场景：服务于本校广西草业技术创新中心的科研与教学，重点保存草类种质资源及其近缘野生植物种子，支撑抗病害、抗旱等优良基因挖掘及育种研究。 目标：延长种子储存寿命，建立种质资源战略储备库，为草类作物基因改良和新品种培育提供物质基础，助力广西草业技术创新中心的科研与教学需求。 本项目采购预算金额：1380000.00元，竞标报价超采购预算的竞标无效。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲一、技术参数及配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 的名称 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
|  | 中期库压缩冷凝机组 | - 冷凝机组采用双独立管路系统，包含2台低温涡旋风冷低噪音制冷机，实行一备一用，轮值启动。可应用于不同库温，高性能原装机组（拒绝使用组装机组）。 - 室内控温要求：-5±2℃，温度实时值与设置值误差≤1℃，单台制冷量≥11.8KW，能效比≥2.42，机组电功率（单台）≤4.89KW，额定电流≤9.6A。 - 噪音：1米处制冷机组≤60db。 - 采用全自动状态监控接口，高低压采样接口，电流电压采集显示接口，高低压管路温度检测接口,便于资源库监管系统监管压缩机压力等数据的采集。自带控制器，数码模块，风扇调速模块，消音罩。 - 换热器：防腐蚀型壳管式换热器。 |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 长期库压缩冷凝机组 | - 冷凝机组采用双独立管路系统，包含2台低温涡旋风冷低噪音制冷机，实行一备一用，轮值启动。可应用于不同库温，高性能原装机组（拒绝使用组装机组）。 - 室内控温要求：-18±2℃，温度实时值与设置值误差≤1℃，单台制冷量≥7.2KW，能效比≥1.40，机组电功率（单台）≤5.21KW，额定电流≤14.6A。 - 噪音：1米处制冷机组≤60db。 - 采用全自动状态监控接口，高低压采样接口，电流电压采集显示接口，高低压管路温度检测接口，便于资源库监管系统监管压缩机压力等数据的采集。自带控制器，数码模块，风扇调速模块，消音罩。 - 换热器：防腐蚀型壳管式换热器。 - 供货时需提供具有资质的第三方检测机构出具的满足上述技术要求检测报告复印件，并加盖供应商公章。 - 供货时须提供生产厂家出具的满足上述技术要求的技术参数确认函复印件，并加盖供应商公章。 |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 双十五干燥间压缩冷凝机组 | - 冷凝机组采用双独立管路系统，包含2台低温涡旋风冷低噪音制冷机，实行一备一用，轮值启动。可应用于不同库温，高性能原装机组（拒绝使用组装机组）。 - 室内控温要求：15±2℃，温度实时值与设置值误差≤1℃，单台制冷量≥13.2KW，能效比≥2.42，机组电功率（单台）≤5.43KW，额定电流≤12.4A。 - 噪音：1米处制冷机组≤60db。 - 采用全自动状态监控接口，高低压采样接口，电流电压采集显示接口，高低压管路温度检测接口，便于资源库监管系统监管压缩机压力等数据的采集。自带控制器，数码模块，风扇调速模块，消音罩。 - 换热器：防腐蚀型壳管式换热器。 |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 中期库专用蒸发冷风机 | - 制冷量≥13.2KW，整机功率：≤5KW，其中风机功率≤1.2KW，风量：≤5944m³/h，射程≥8.6m。 - 铜管符合JIS.C12T.标准，使用内螺纹管(IGT)，增加内部盘管面积并产生低的油膜系数，提高换热效率及换热量。 - 外壳：选用符合GB/T 3190-2020标准的优质铝材。配备导流板，可增强空气侧换热性能，并具有承受2个或2个以上风机的牢固结构基础。 - 除霜：采用带有不锈钢保护套的电加热器，配以绝缘接头及超低温环氧树脂导线(耐低温达-80℃)，可提高除霜效率。 - 翅片：选用优质铝材(符合GB/T 3190-2020标准)，双正弦波翅片，波纹边缘，以确保高效的热传递效率。 - 风扇：选用符合DIN40050安全标准的电机，带有电机过热保护装置，增加设备寿命及耐用性。换热量基于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》相关技术标准标定。 - 机组采用R404A环保制冷剂。 |  | 台 | 2 | 工业 |
|  | 长期库专用蒸发冷风机 | - 制冷量≥8.5KW，整机功率：≤8KW，其中风机功率≤1.2KW，风量：≤5944m³/h，射程≥7.8m。 - 铜管符合JIS.C12T.标准，使用内螺纹管(IGT)，增加内部盘管面积并产生低的油膜系数，提高换热效率及换热量。 - 外壳：选用符合GB/T 3190-2020标准的优质铝材。配备导流板，可增强空气侧换热性能，并具有承受2个或2个以上风机的牢固的结构基础。 - 除霜：采用带有不锈钢保护套的电加热器，配以绝缘接头及超低温环氧树脂导线(耐低温达-80℃)，可提高除霜效率。 - 翅片：选用优质铝材(符合GB/T 3190-2020标准)，双正弦波翅片，波纹边缘，以确保高效的热传递效率。 - 风扇：选用符合DIN40050安全标准的电机，带有电机过热保护装置，增加设备寿命及耐用性。换热量基于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》相关技术标准标定。 - 供货时需提供具有资质的第三方检测机构出具的满足上述技术要求检测报告复印件，并加盖供应商公章。 - 供货时，须提供满足制冷机组上述的技术参数要求，由生产厂家出具的技术确认函复印件，并加盖供应商公章。 - 机组采用R404A环保制冷剂。 |  | 台 | 2 | 工业 |
|  | 双十五干燥间专用蒸发冷风机 | - 制冷量≥12.6KW，整机功率：≤2KW,其中风机功率≤1KW，风量：≤4118m³/h，射程≥12m。 - 铜管符合JIS.C12T.标准，使用内螺纹管(IGT)，增加内部盘管面积并产生低的油膜系数，提高换热效率及换热量。 - 外壳：选用符合GB/T 3190-2020标准的优质铝材。配备导流板置，可增强空气侧换热性能，并具有承受2个或2个以上风机的牢固结构基础。 - 除霜：采用带有不锈钢保护套的电加热器，配以绝缘接头及超低温环氧树脂导线(耐低温达-80℃)，提高除霜效率。 - 翅片：选用优质铝材(符合GB/T 3190-2020标准)，双正弦波翅片，波纹边缘，以确保高效的热传递效率。 - 风扇：选用符合国家相关安全标准的电机，带有电机过热保护装置，增加设备寿命及耐用性。换热量基于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》相关技术标准标定。 - 机组采用R404A环保制冷剂。 |  | 台 | 2 | 工业 |
|  | 中、长期库专用除湿机 | - 控湿要求：库内湿度≤40%RH，湿度实时值与设置值误差≤±5%RH。 - 采用转轮除湿机，适用于对湿度控制要求较高的空调洁净环境。压扣设计，无螺丝刀检修，方便过滤网更换，密封性好。 - 机组需采用热管热回收原理，将再生排风余热回收至再生进风，用以对再生加热进行预加热，以节省再生加热量，节约能耗。 - 再生区与处理区分上下区设置，检修方便，杜绝串风。再生加设除湿冷凝余热回收系统，提高转轮除湿效率降低再生加热温度。特制钢丝同步带传动，平稳无噪耐摩擦，无机械噪声减少能耗。 - 处理风量≥800m³/h，再生风量≥270m³/h，除湿量≥7kg/h（30℃，80%），装机功率≤7.5kW，转轮直径≥350mm。 |  | 台 | 2 | 工业 |
|  | 双十五干燥间除湿机 | - 控湿要求：库内湿度≤20%RH，湿度实时值与设置值误差≤±5%RH。 - 采用转轮除湿机，适用于对湿度控制要求较高的空调洁净环境。压扣设计，无螺丝刀检修，方便过滤网更换，密封性好。 - 机组需采用热管热回收原理，将再生排风余热回收至再生进风，用以对再生加热进行预加热，以节省再生加热量，节约能耗。 - 再生区与处理区分上下区设置，检修方便，杜绝串风。再生加设除湿冷凝余热回收系统，提高转轮除湿效率降低再生加热温度。特制钢丝同步带传动，平稳无噪耐摩擦，无机械噪声减少能耗。 - 处理风量≥1100m³/h，再生风量≥350m³/h，除湿量≥9.5kg/h（30℃，80%），装机功率≤9.1kW，转轮直径≥350mm。 |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 全自动温湿度传感器 | - 种质资源库内配置温湿度传感器，要求对温湿度传感器探头内部电路板进行注塑密封及对敏感元件的特殊保护，确保变送器在污染或恶劣工况中优异的长期稳定性能。 - 防护等级：IP65的外壳防护等级，保证变送器在持续污染和冷凝环境中测量的稳定性。 - 温度传感器：分辨率≤0.1℃，温度标准值15℃时，传感器示值误差≤0.3℃。（供货时，须提供计量检测机构或气象仪器检定部门出具的涵盖上述校准数值的校准证书复印件，并加盖供应商公章）。 - 湿度传感器：分辨率≤1%RH，湿度标准值≤90%RH时，传感器示值误差≤4%RH。（供货时，须提供计量检测机构或气象仪器检定部门出具的涵盖上述校准数值的校准证书复印件，并加盖供应商公章）。 - 采样频率：1次/秒；年漂移量：湿度小于0.5%。 - 资源库根据库房面积合理分布温湿度传感器，确保室内温湿度测量精准。 - 温敏元件采用专业镀膜处理具有长期稳定性，传感器信号线排布合理，不得出现接头。使用密封电缆输出，其他器件注塑密封保护，使测量电路完全封闭不结露。 |  | 套 | 3 | 工业 |
|  | 保温门 | - 手动单开门，尺寸≥宽1000mm×高2000mm，厚度≥120mm，保温门门体采用与库板颜色一致的钢板，板面为原板校平无凹凸槽。 - 门把手、铰链符合国标（验收时须提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 - 采用聚氨酯复合彩钢保温门，发泡密度≥42±3Kg/m，彩钢板厚度≥0.6mm，铝合金型材门边，门边跟内面板断桥处理，减少冷量损失，PVC焊接门框，门框带有断桥结构，门框上预埋电加热防凝露装置。 - 门铰链具有浮开沉闭功能，门体开启式抬起，避免密封条与地面摩擦；内部逃生锁可轻易打开。 - 带三层中空防结露玻璃观察窗，观察窗露点温度≤-40℃，带电加热膜以防凝露。 - 库门带有密码安全锁，库门内带方便开关门的扳手，扳手安装位置牢固可靠，方便开门且具备夜光指示。 - 供货时须提供生产厂家出具的满足上述参数及功能要求的技术参数确认函复印件，并加盖供应商公章。 |  | 个 | 3 | 工业 |
|  | 中控系统 | - 配置有独立的中央控制处理柜和智能控制系统，提升整个系统运行的稳定性，防止干扰及方便后期检修，采用独立的控制系统。智能控制系统由电气控制柜、PLC可编程控制系统、人机交互系统组成。 - 控制系统核心单元采用PLC控制器，基于自适应PID算法实现库内环境自动化调控。 - 系统根据用户需求设定的温度、湿度实现自动调控种质资源库的环境。具有自动启停控制制冷、除湿、自动除霜、高压保护、过热保护、延时启动等功能。同时可支持扩展IO模块，满足用户不同场景定制化需求。 - 控制系统可实现自动/手动双向无扰动切换，可随时进行参数的修正或设置。 - 人机交互界面采用≥10寸彩色触摸显示屏，可实时显示当前时间、库内温度、湿度、实时显示种质资源库各设备状态、系统运行综合数据（冷媒高压、低压、压缩机工作状态、蒸发器工作状态、化霜状态、冷凝器工作状态）、实时显示数据列表和实时数据曲线、历史温湿度数据曲线、设备运行状态显示、故障图形代码等。 - 各档程序参数长期记忆，系统意外断电后可以自动恢复运行，并且不影响原来参数的设定，可按原有的设置继续运行，充分保证试验工作的连续性。 - 系统具有分级密码管理功能，用户分级权限管理，未经授权无法操作系统。 - 系统配备远程通讯模块：系统支持有线网、WIFI、4G通讯，系统运行状态与配置信息可实现云端同步。全程记录参数及温湿度等曲线图变化，可让操作人员通过办公室的电脑、手机APP等及时观察及控制种质资源库运行。可通过网络监控各库温度、湿度、设备运行情况等功能。智能诊断、报警、保护、记录运行、机组参数设定、设定历史记录等功能。能实现设备故障智能诊断，发送报警信息。 - 数据超限预警及管理：系统支持使用人自行对数据指标进行手动设置超限报警，当种质资源库内温度、湿度条件超出设定控制的温、湿度技术指标要求或机组运转异常时，均能同时向机房和保存监控室发出报警信号，同时系统自动拨打电话并语音告知使用人进行检查判断，在液晶触摸屏上界面显示文字信息且有确认按钮解除报警，断电后恢复供电时，系统可以自动恢复运行。 - 系统具有完善的系统保护检测机制，具有超温报警、异常报警功能，可设定温度、湿度报警上下限值，数据异常、突然断电时可自动发出报警信号，并具备警示提醒功能。具有非正常运行（压缩机高低压报警、高低温报警、过流保护、短路保护、缺相保护，参数异常等）硬件报警功能。 - 配备具有单独的自动控制功能及手动应急开关，功能应包括更改设定技术指标在内的控制操作。同时配置固定电话报警装置，当设备出现超限报警时可自动拨打电话并语音告知用户种质资源库出现超限预警现象。控制柜配有声光报警系统，同时设有紧急停止按钮，以便在紧急情况下快速停止设备的运行。 - 电控系统柜采用防水设计，材质碳钢，钣金折弯焊接，表面磷化喷塑处理。电控系统具有防火、防潮、防雷、防水、防尘等性能，控制柜内部电控元件（含断路器、接触器、防雷器、空气开关和中间继电器等）控制柜要求安装散热风扇。严格遵循国家标准，符合国际质量标准的优质部件，采用电控技术，可以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护模块，可以在380V±50%的范围内选定保护值，当电压波动超出范围时自动保护机组，当电压恢复正常时，机组自动重新投入运行。 - 供货时须提供生产厂家出具的满足上述技术要求的技术参数确认函复印件，并加盖供应商公章。 |  | 套 | 3 | 工业 |
|  | 远程数据监管控制系统 | - 系统所有功能模块都集中在一个云平台，含web端及手机APP端。 - 可远程实现设备运行状态监管、视频监管、数据查看、温湿度调控、通风循环等远程控制功能，紧急情况下可远程关机，实现无人值守管理。 - 远程状态监管:种质资源库可远程实时查看各间的实时情况、各设备的运行状态。 - 数据监管:可实现30×24小时不间断数据记录、存储，可按天、周、月查看史数据，温湿度数据、不同房间数据都可同一坐标轴显示。 - 远程报警:具有超温报警、异常报警功能，可设定温度、湿度报警上下限值，数据异常、突然断电时可自动发出报警信号。 - 为保证库体运行的硬件和软件信息安全，验收时须出具生产厂家信息安全保护承诺函复印件，供货时须提供相关备案证明等佐证材料复印件并加盖供应商公章，随货交付。 - 设备运行监测看板3个：屏幕尺寸≥21.5寸，采用智能操作系统。 - 触摸形式：多点电容式，可实时视频显示库内运行环境、温湿度曲线变化、设定温湿度、当前温湿度、报警信息、运行状态、运行模式等，UI界面美观人性化。 - 工作温度：-10℃～60℃，工作湿度：5～90％RH； - 亮度400cd/㎡，屏幕分辨率≥1920×1080。 - 触摸面防护等级≥IP65等级。 |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 种子发芽率检测app | 用于种子入库前、出库以后种子发芽率检测，可随时查看数据列表（实验时间、实验名称、实验类型、实验数据详情等）、可选定种子类型，通过AI图像识别，专用培养装置内直接分析作物数量、发芽数、发芽率、对发芽与未发芽种子进行精准标记，可在云平台上查看（首次响应文件中需提供操作界面截图，并加盖供应商公章）。 |  | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 种子表型检测系统 | - 入库前对种子表型进行鉴定，通过手机摄像头拍摄的农作物种子图像照片，软件自动计算出种子数量，具有手动修正功能，确保数粒精度更高（验收时验收时该功能条款须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 - 万能种子算法，几乎可以识别计数所有常见种子，包括玉米，水稻，小麦，大豆，油菜籽，花生，芝麻，绿豆，红豆，草籽等（验收时该功能条款须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 - 发芽后苗期长势分析：系统可以针对高冠、中高冠、中冠、低冠四种类型的植被覆盖度进行计算，参数有助于为用户提供科学的判断作物长势依据，并表征作物立苗和早期生长状态（首次响应文件中需提供操作界面截图，并加盖供应商公章）。 - 数据批量可获平均值：可多点快速取样，数据可批量分析并获取平均值。 - 品种名称可批量添加：作物和品种可以直接在手机上进行添加。添加品种时，可对品种单个名称进行添加，也可批量添加。解决用户材料多，单个输入较为繁琐的问题。 - 数据互联互通：该软件嵌入APP中，轻量级移动端进行数据采集，数据时采时分析。各模块数据高效实时互联互通，提高数据的高度融合性。 - 一个账号只能登录一台手机，设备和手机绑定后，若用其它手机登录，需用手机短信验证，手机验证通过后，可以允许用户登录账号，并且之前手机登录的自动退出登录（验收时该功能条款须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 - 比例尺自动矫正：任意手机可拍照，且拍摄成像视角可以被自动矫正，避免了拍照变形误差。 - 精度：圆形种子±1‰，长形种子±5‰，适用1000颗以上种子，具有拍照3秒即出结果，还可先拍照后批量处理（验收时该功能条款须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 - 数据查看形式：数据查看多样化，拍照分析后即可查看结果，也可在历史记录中查看数据报表。 - 数据导出和共享：支持数据修正、查询、编辑和导出，数据可导出Excel格式，并可分享至微信、QQ或者钉钉，便于多应用方式查看数据。 |  | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 视频监控系统 | 摄像头采用1080P网络高清红外摄像机，确保库内无死角，适用环境温度范围-40°C~60°C，防护级别IP67，硬盘录像机采用网络硬盘录像机，每个摄像机的画面存储时间不少于20天。 |  | 套 | 3 | 工业 |
|  | 智能考种分析系统 | 1．考种背光板和称重模块一体化设计，考种的同时能够直接对籽粒进行称重（无需外接电子天平），重量数据通过接口传输，输入后自动换算成千/百粒重，配备≥2.1英寸OLED称重台显示屏能够支持考种过程中对称量的种子重量进行直观感知，方便对称量种子粒数进行取舍（供货时须提供生产厂家出具的满足上述技术要求的技术参数确认函复印件，并加盖供应商公章）。 2．多用途显示台：显示台既可以连接电脑直接读取种子重量，也可以单独作为天平使用（称重量程范围：0-5kg），可用于所有颗粒状种子的粒型。 3．可分析种的详细结果：可测出散粒每粒种子的粒数、千粒重/百粒重、各籽粒的粒形的详细参数（长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等），以及其平均值，并排序输出。 4．可分析各类种子总结果：可测出所有种子平均值（长、宽、长宽比、周出、面积、直径）、千粒重/百粒重。 5．硬件：A3幅面，不低于2200万像素，最大分辨率4896×3672的高拍仪。超薄的背光光源板，自然光与自带全新超高LED补光灯，超薄透明并带有自动标定功能的种子托盘，铺上种子后无阴影，使粒型计算精准。 6．高拍仪可折叠伸缩：内置高清人像摄像头，采用上下仰角可达45°，左右270°的广角设计，做到人像拍摄无死角。金属伸缩杆设计，A4/A3拍摄幅面可自由切换。 7．高拍仪自动校正：具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。 8．水分：通过水分测定仪，能得到谷物的水分含量，可将水份值输入系统中自动导出（验收时该功能条款须提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 9．图像检索：可以任意放大、缩小、局部观察功能，方便查看结果。 10．数据：可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能。 11．采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别。 12．智能对比：能对不同品种的种子进行对比长和宽。 13．深度学习：根据颜色或是形状的不同对种子进行分类识别。 14．颜色：采用公认的具体的RGB数值来表示种子的颜色。 15．重量：具有自动输出重量功能的天平，输入后自动换算成千/百粒重。 16．数粒速度：玉米籽粒为1500～4000粒/分钟，其它籽粒为1200-20000粒/分钟；精确度：数粒误差≤±0.5%，监视修正即达100%正确。粒型误差≤±0.3%。自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。 17．自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%，并能对不同品种的种子进行长和宽的对比，并输出矢量图。 18．辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确。 19．目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的种子进行框选计数。 20．数据保存：图像结果可保存，自动形成总报表，可导出excel表，具有追加保存的功能。支持数据上传至云平台，可以保存查看和下载数据。 21．加密要求：软件采用动态二维码加密，防止丢失（验收时该功能条款须提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 22．软件要求：(验收时该功能条款须提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章） 22.1 自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 22.2平台内数据可下载，分析，打印。 22.3可按种子类别及时段查看各形态数据,包括：测量时间、种子类别、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度、平均长宽比、重量、缩略图等。 22.4云平台具备种子详细数据信息、可放大缩小历史检测种子图片，并按比列分析各项指标分布图，以柱状、分类颜色方式表达。 22.5平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 23．标准配置： （1）装有作物考种分析仪软件、使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘1个。 （2）专用高拍仪、专用彩色扫描仪及其附件1套。 （3）一体化称重系统1套。 （4）接口通讯传输线1套。 （5）配套专用加密狗1套。 （6）种子考种检测系统专用数据分析硬件1套。 |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 负压称量柜（净气型通风柜） | 1.行业验收标准面风速0.4-0.6m/s，安装调试时需现场检测提供相关依据。 2.工作风量：240m³/h，风机箱采用ABS防腐注塑一体成型，具备良好的抗腐蚀和防漏电触电功能。 3.LED显示屏：整块操作面板采用ABS防腐工程塑料开模一体成型， LED智能显示屏，显示过滤器工作温度，风机转速，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口TVOC浓度探头；风机转速用户可根据使用情况调节保证柜体内负压，过滤器出风口TVOC浓度显示精度：0.1PPM，可自行设定报警值。 4.过滤模块：聚丙烯（PP材质），标配HEPA或者活性炭分子过滤器。 5.金属部分材质：镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层，操作台面可选择环氧树脂板或者烤漆防爆钢化玻璃；冷荧光照明灯数量：1；特点：安全使用寿命达10万小时以上； 6.外部尺寸（长×宽×高mm）：≤800×620×890~1350；内部尺寸（长×宽×高mm）：≥750×560×760mm。 7.废液收集托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、耐高温650度以上（5分钟测试表面无可见变化为合格），可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）。验收时须提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。 8.配置清单： （1）ABS注塑一体成型防腐风机箱，含无刷式风机冷荧光照明灯 、ABS注塑一体成型防腐控制面板能显示温度、过滤器饱。 （2）2块防腐PP材质分子过滤器(根据生物称重要求可选配高效过滤器)以及防腐PP材质初效过滤器。 （3）废液回收系统一套，含废液桶、废液过滤安全盖，废液托盘；保修卡一张、合格证一张、说明书一份。 |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 种质资源存储设备 | - 每组存储设备尺寸（长×宽×高mm）≥900mm×450mm×2000mm，每组可用≥7层，双面可用。 - 双面直接带有分隔档条，确保存放物品不掉落。 - 底盘：采用≥3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，中段向外凸出形成U型加强筋防鼠结构，底梁为分段组合，底梁采用加强结构。 - 中立板：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，六折弯成型，每平方米承重大于100kg，层高可调，表面涂层理化性能要求硬度≥0.4的冲击强度,附着力不低于2级耐腐蚀要求，无剥落、无裂纹、无皱纹、无气泡、无锈迹。 - 支撑板，和隔板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，高度可调。每块隔板高度≥25mm，隔板每层净承重要求≥100公斤。 - 轨道：轨道采用合金钢一次铸造成型，中间采用实心钢，厚度≥1.5mm。 - 方向盘：五角星形圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，圆球形手柄，并带凹凸防滑。 - 每标准节组装后，外形尺寸偏差:极限偏差±4mm，导轨偏差:单根直线度应不大于1.0mm/m，水平偏差不大于1.0mm/m，垂直度:立柱与底盘的垂直度应不大于2.0mm。 - 单根导轨直线度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，相邻两根导轨宽度之间平行度偏差和水平高度偏差不大于1mm/m，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 - 传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 - 结构强度，加载全静载负荷，标准架体承受沿X，Y轴两个方向的水平拉力，架体不得发生翻到变形现象，倾斜量:≤20mm。 - 要求空间布局合理，首次响应文件需提供存储设备平面效果图、库内三维布置图，并加盖供应商公章。 |  | 组 | 76 | 工业 |
|  | 固定式存储架 | - 冷轧钢材质，静电喷漆处理。 - 尺寸≥长900mm×宽600mm×高2000mm，每组可用≥6层，高度有级可调。 |  | 组 | 12 | 工业 |
|  | 可视观察屏 | 屏幕尺寸≥21.5寸，采用智能操作系统，触摸形式：多点电容式，可实时视频显示库内运行环境、温湿度曲线变化、设定温湿度、当前温湿度、报警信息、运行状态、运行模式等，UI界面美观人性化。 |  | 个 | 3 | 工业 |
|  | 库体 | - 采用双面彩钢聚氨酯偏心钩式保温板，库体底板要求加入承重垫，聚氨酯厚度≥100mm，彩钢板厚度≥0.6mm。 - 聚氨酯密度：≥40KG/m³，导热系数λ≤0.024w/m.k，阻燃B1级。 - 抗压强度（kg/cm2）2.0-2.7；闭孔率%≥93；吸水率≤3；尺寸稳定性%≤1.5；使用温度℃：-196℃+120℃，氧指数%：≥28。 - 整体采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。并选用国标优质保温辅材，包含蘑菇螺栓、连接件、圆弧铝等，库体密封处采用专用中性硅酮密封胶。 - 整体要求空间布局合理（1间长期库、1间中期库、1间双十五干燥间），其中： （1）长期库尺寸约：长7000×宽4000×高2700mm，容积75.6m³； （2）中期库尺寸约：长5500×宽4500×高2700mm，容积66.8m³； （3）双十五干燥间尺寸约：长5700×宽2500×高2700mm，容积38.5m³。 首次响应文件中需提供整体平面设计图、三维效果图，并加盖供应商公章。 |  | m³ | 181 | 工业 |
|  | 防滑铝板 | - 地面保温层上敷耐磨防滑铝板，厚度≥2mm。 - 直角处理：屋内所有直角处都采用铝型材圆弧过渡，圆弧铝采用厚度为1.2mm的铝合金，无死角，处理后的接缝使用优质环保玻璃胶密封处理。 |  | ㎡ | 72 | 工业 |
|  | 匀流板 | - 材质：铝合金。 - 顶部均匀出风，使得库房内送风均匀，单块板尺寸≥600×600mm，库内顶部均匀铺设。 - 厚度：≥1mm。 |  | ㎡ | 75 | 工业 |
|  | 库内照明灯 | 耐低温防爆防潮LED灯，合理分布，功率≥20W/支，长度≥300mm。 |  | 盏 | 17 | 工业 |
|  | 种子框 | - 金属种子筐尺寸≥：长500×宽400×高200mm。 - 材质：镀锌材料。 |  | 个 | 85 | 工业 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1.采购内容中所有货物和服务的价格； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4.必要的保险、检测费用和各项税费等相关一切费用。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期一年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自货物交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身服务，并提供相关零配件优惠售价。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1.验收过程须由成交供应商或其授权厂商与采购人相关人员或授权委托的第三方单位人员同时参与，成交供应商或其授权厂商应负责携带专用工具对设备外部包装进行拆卸，采购人人员或授权委托的第三方单位人员不单独拆箱点货验收，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商自行承担。采购人可委托第三方单位验收，费用由成交供应商承担。 2.在货物运抵采购人指定地点经采购人相关人员签收前，若货物外包装出现严重破损及标识不清的情况时，采购人有权拒绝签收，由此产生的各项费用由成交供应商自行承担。 3.成交供应商在采购人指定的现场开箱、点货、安装、调试，采购人需监督、协助货物的验收过程，直至产品技术指标符合采购文件参数要求。 4.技术指标按采购文件及响应文件承诺、合同条款等要求验收。 5.成交供应商在货物验收时由采购单位或授权委托的第三方单位组织的验收专家小组对照采购文件的功能目标及技术指标及响应文件承诺、合同条款等全面核对检验，对所有要求出具的证明文件原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6.在签订合同后，如采购人对成交供应商所提供货物有异议，采购人则有权要求成交供应商在签订合同后10日内提供与响应文件技术要求及功能符合的全部货物一套至采购人处进行整体查验，并逐一核对响应文件，如出现所提供货物不符合技术参数要求或无法提供完整全套货物，均视为虚假响应采购需求，采购人有权解除双方签订的合同并报相关采购监管部门进行处理。 |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交供应商交付的所有货物必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购人使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交供应商在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。 |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 90 日历日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，采购人支付合同价50%的作为预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交供应商须先按照已交付并验收合格的货物开具相应金额的合法正规发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交供应商未按国家规定的要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究成交供应商的相关法律责任。 2.本项目收取履约保证金，成交供应商须在合同签订前向采购人指定账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后无息退付。 |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目选择第 2 项“长期库专用冷凝机组”作为核心产品。 |  |  |  |  |
| 现场踏勘 |  | 为让供应商充分了解项目的目的、用途、场地条件等信息，采购人在竞标前统一安排一次现场踏勘，供应商可自行选择是否参加现场踏勘，现场踏勘所发生的一切费用均由供应商自行承担，因未参加现场踏勘造成的竞标失误等一切后果由供应商自行承担。 1.踏勘签到时间：2025年6月10日9:00（过时不候），签到后统一前往。 2.现场踏勘报到地点：广西农业职业技术大学东校区畜牧研究院科研楼1楼。 3.现场踏勘联系人：赖老师 联系电话：19968240121 4.现场踏勘须应提供的资料的资料：单位介绍信原件或法人授权委托书原件（加盖公章）、本人身份证原件、在政府采购云平台已获取采购文件的凭证。 |  |  |  |  |