## 封-1招标工程量清单
桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2024年04月01日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2024年04月01日 | 复核时间:
扉-1

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 装修工程
1.1.2 | 新增设备间
1.1.3 | 水电
1.1.4 | 暖通
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
新增设备间
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
水电
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
暖通
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
装修工程
分部分项工程
一层装修
1 | 011207001001 | 手工玻镁岩棉洁净板墙面 50mm厚 两侧钢板为≥0.476mm厚喷涂钢板，表面纯平、覆膜，钢材采用优质产品 夹芯材料为岩棉，容重≥100kg/m3，四边镀锌边框厚度≥0.7mm 成品洁净金属壁板墙体，现场拼装，硅胶嵌缝 | ㎡ | 1049.22
2 | 011302001001 | 手工玻镁岩棉洁净板顶面 50mm厚 两侧钢板为≥0.476mm厚喷涂钢板，表面纯平、覆膜，钢材采用优质产品 夹芯材料为岩棉，容重≥100kg/m3，四边镀锌边框厚度≥0.7mm φ10钢筋吊杆@1200，挂件吊挂，固定镀锌双层龙骨 成品洁净金属板，现场拼装，硅胶嵌缝 | ㎡ | 200.70
3 | 011302001002 | 金属板（孔板）顶面 微孔铝板600*600*0.8 φ10钢筋吊杆@1200，挂件吊挂，固定38主龙骨 三角龙骨专用连接件与主次龙骨连接 22*22L型边龙骨，安装罩面板 | ㎡ | 183.06
4 | 011302001003 | 金属板（铝扣板）顶面 铝板600*600*0.8 铝扣板600*600*0.8 φ8钢筋吊杆@1200，基层（不上人） 38T型主龙骨@1200，T型次龙骨@600 三角龙骨专用连接件与主次龙骨连接 22*22L型边龙骨，安装罩面板 | ㎡ | 64.98
5 | 011103001001 | 同质透芯PVC卷材地面 3mmPVC卷材建筑胶粘贴 2mmPVC卷材建筑胶粘贴 水泥自流平界面剂，3mm自流平地面 地面基层处理，水泥浆一道（内掺建筑胶） 原地面面层打磨 | ㎡ | 268.20
6 | 011103001002 | 同质透芯PVC卷材地面（门槛处） 3mmPVC卷材建筑胶粘贴 水泥自流平界面剂，3mm自流平地面 地面基层处理，水泥浆一道（内掺建筑胶） 原地面面层打磨 | ㎡ | 6.75
7 | 011105004001 | 踢脚线 黑色不锈钢踢脚线，高50mm | ㎡ | 13.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
8 | 011102001001 | 门槛石 咖纹网大理石，厚20mm 40厚干混地面砂浆 GD15 采用预拌砂浆 | ㎡ | 4.46
二层装修
9 | 011207001002 | 手工玻镁岩棉洁净壁板 50mm厚 两侧钢板为≥0.476mm厚喷涂钢板，表面纯平、覆膜，钢材采用优质产品 夹芯材料为岩棉，容重≥100kg/m3，四边镀锌边框厚度≥0.7mm 成品洁净金属壁板墙体，现场拼装，硅胶嵌缝 | ㎡ | 925.25
10 | 011302001004 | 手工玻镁岩棉洁净板顶面 50mm厚 两侧钢板为≥0.476mm厚喷涂钢板，表面纯平、覆膜，钢材采用优质产品 夹芯材料为岩棉，容重≥100kg/m3，四边镀锌边框厚度≥0.7mm φ10钢筋吊杆@1200，挂件吊挂，固定镀锌双层龙骨 成品洁净金属板，现场拼装，硅胶嵌缝 | ㎡ | 208.50
11 | 011302001005 | 金属板（孔板）顶面 微孔铝板600*600*0.8 φ10钢筋吊杆@1200，挂件吊挂，固定38主龙骨 三角龙骨专用连接件与主次龙骨连接 22*22L型边龙骨，安装罩面板 | ㎡ | 189.78
12 | 011302001006 | 金属板（铝扣板）顶面 铝板600*600*0.8 铝扣板600*600*0.8 φ8钢筋吊杆@1200，基层（不上人） 38T型主龙骨@1200，T型次龙骨@600 三角龙骨专用连接件与主次龙骨连接 22*22L型边龙骨，安装罩面板 | ㎡ | 64.98
13 | 011103001003 | 同质透芯PVC卷材地面 2mmPVC卷材建筑胶粘贴 水泥自流平界面剂，3mm自流平地面 地面基层处理，水泥浆一道（内掺建筑胶） 原地面面层打磨 | ㎡ | 276.00
14 | 011103001004 | 同质透芯PVC卷材地面（门槛处） 3mmPVC卷材建筑胶粘贴 水泥自流平界面剂，3mm自流平地面 地面基层处理，水泥浆一道（内掺建筑胶） | ㎡ | 6.30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
15 | 011105004002 | 踢脚线 黑色不锈钢踢脚线，高50mm | ㎡ | 11.81
16 | 011102001002 | 门槛石 咖纹网大理石，厚20mm 40厚干混地面砂浆 GD15 采用预拌砂浆 | ㎡ | 4.29
| 12. | A.12 门窗工程
17 | 010804007001 | 单开洁净门 厂家定制安装成品 门上带视窗（钢化安全玻璃≥5mm），自带闭门器 门边加密封条以加强密闭性。包含五金配件 | ㎡ | 37.80
18 | 010804007002 | 双开洁净门 厂家定制安装成品 门上带视窗（钢化安全玻璃≥5mm），自带闭门器 门边加密封条以加强密闭性。包含五金配件 | ㎡ | 50.40
19 | 桂010811001001 | //闭门器 1.种类、规格、用途:闭门器 2.门五金 | 个
| 14. | A.14 其他装饰工程
20 | 桂011710005001 | //墙面保护 | ㎡
21 | 011502001001 | 铝合金收口条 | m | 106.90
22 | 010801001001 | 金属门窗套 | ㎡ | 20.14
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
23 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 630.00
新增设备间
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
24 | 010101002001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 不装车 |  | 28.69
25 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:利用挖方 |  | 24.95
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
26 | 010501001001 | 垫层 混凝土强度等级:C15商品混凝土 |  | 1.60
27 | 010501001002 | 地梁垫层 混凝土强度等级:C10商品混凝土 |  | 1.07
28 | 010501002001 | 地梁 混凝土强度等级:C30细石商品混凝土 |  | 2.56
29 | 010501003001 | 独立基础 混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | 5.18
30 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | 1.18
31 | 010505002001 | 无梁板 混凝土强度等级:C30商品混凝土 |  | 6.86
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以内 | t | 1.364
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以上 | t | 0.527
34 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 4
A.6 金属结构工程
35 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.217
36 | 010516001001 | 地脚螺栓 | t | 0.181
37 | 桂010516005001 | 化学锚栓 M20 | 个 | 24
38 | 010603002001 | 钢柱 1.柱类型:□200*200*10 2.钢材品种、规格:Q355-B 3.构件运距:10km | t | 1.914
39 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型:HM300*200*8*12，HN300*150*6*9 2.钢材品种、规格:Q355-B 3.构件运距:10km | t | 3.396
40 | 010606008001 | 钢爬梯 1.钢梯形式:爬式 2.梯梁：-90*10 3.踏棍：圆钢25 | t | 0.224
41 | 010605001001 | 压型钢板楼板 1.钢材品种、规格:压型钢板YX75-230-690（I） 2.钢板厚度:1mm | ㎡ | 72.74
42 | 011405001001 | 金属面油漆 1.环氧富锌底漆2遍，环氧云铁漆2遍，丙烯酸面漆1遍 2.防火要求:耐火等级二级，非膨胀型防火涂料厚度30mm 3、除锈：手工除锈 | ㎡ | 255.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 7. | A.7 屋面及防水工程
43 | 010901001001 | 屋面 预制块390*390*40 20厚聚合物砂浆卧铺 10厚干混地面砂浆 GD15隔离层 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材聚酯胎 20厚1:3防水砂浆找平层 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡平 钢筋混凝土屋面结构板 | ㎡ | 44.84
| 9. | A.9 楼地面工程
44 | 011101003001 | 细石混凝土地面 200厚C30细石混凝土 150厚C15商品混凝土垫层 150厚碎石，压实 原地面夯实 | ㎡ | 30.08
45 | 011101003002 | 细石混凝土楼面 40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 界面剂一道 60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 现浇钢筋混凝土楼板 | ㎡ | 30.08
| 10. | A.10 墙、柱面工程
46 | 011207001003 | 不锈钢板岩棉夹芯板 1.厚度：100mm 2.面板材质为不锈钢板，金属板双面防水，外层板最小公称厚度≥0.5mm,内层板最小公称厚度≥0.4mm 3.芯材选用岩棉条，岩棉密度不应小于100kg/m³ 4.岩棉条纤维长度方向应垂直于板面，耐火极限≥1.0h | ㎡ | 159.23
| 12. | A.12 门窗工程
47 | 010807001001 | 消防救援窗 1.100系列铝合金平开窗 2.6mm厚钢化玻璃，玻璃易于破碎，应设置可在室外易于识别的明显标志 3.框、扇材质及质量:铝合金窗框2.0mm | ㎡ | 4.50
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
48 | 011407002001 | 顶面涂料 涂料一道 内墙涂料一道 封闭底涂料一道 | ㎡ | 60.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
刮腻子三道
| 14. | A.14 其他装饰工程
49 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 1.高度：1.1m 2.做法参15J403-1，PB1/D13 3.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3 201材质 4.栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢管Φ28×1.5 201材质 | m | 23.00
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
50 | 011702001001 | 基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 7.48
51 | 011702005001 | 地梁 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 17.12
52 | 011702001002 | 基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 11.52
53 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 6.72
54 | 011702014001 | 无梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4m以内 | ㎡ | 5.07
| 011703 | 垂直运输
55 | 桂011703002002 | //局部装饰装修垂直运输 | ㎡
56 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 52.60
水电
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
57 | 030404017001 | 配电箱 ALZ1 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):600*800*250mm 底边距地1.0m,挂墙明装 | 台 | 1
58 | 030404017002 | 配电箱 AL1-1 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
59 | 030404017003 | 配电箱 AL1-4 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
60 | 030404017004 | 配电箱 ALZ-2 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):600*1200*400mm 底边距地1.0m,挂墙明装
61 | 030404017005 | 配电箱 AL1-2 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):500*600*200mm 底边距地1.2m,挂墙明装 | 台 | 1
62 | 030404017006 | 配电箱 AL1-5 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
63 | 030404017007 | 配电箱 APZ1 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):600*1200*400mm 底边距地0.8m,挂墙明装 | 台 | 1
64 | 030404017008 | 配电箱 AL1-3 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
65 | 030404017009 | 配电箱 AL2-1 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
66 | 030404017010 | 配电箱 AL2-2 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):500*600*200mm 底边距地1.2m,挂墙明装 | 台 | 1
67 | 030404017011 | 配电箱 AL2-5 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):500*600*200mm 底边距地1.2m,挂墙明装 | 台 | 1
68 | 030404017012 | 启动柜 QDW1 配电箱内详细电气配置由专业厂家二次深化设计 | 台
69 | 030404017013 | 配电箱 AL2-3 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150mm 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
70 | 030404017014 | 配电箱 AL2-4 尺寸仅供参考(宽x高x厚mm):450*500*150mm 底边距地1.5m,挂墙明装 | 台 | 1
71 | 030412001001 | 普通灯具 设备间双管荧光灯 1200*100 18W 带应急功能 | 套 | 12
72 | 030412001002 | 普通灯具 LED面板灯 规格：600*600 40W | 套 | 90
73 | 030412001003 | 普通灯具 LED备用面板灯 应急灯具 规格：600*600 40W | 套 | 23
74 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质、规格:~220V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m,嵌墙安装 | 套 | 7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
75 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 2.材质、规格:~220V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m,嵌墙安装 | 套 | 13
76 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:三联单控开关 2.材质、规格:~220V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m,嵌墙安装 | 套 | 5
77 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:单联双控开关 2.材质、规格:~220V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m,嵌墙安装 | 套 | 4
78 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相二极加三极安全型暗装插座 2.材质、规格:86系列 250V/10A 3.安装形式:线槽上安装(非实验室区域为0.3m) | 套 | 176
79 | 030404035002 | 插座 1.名称:单相三极安全型暗装插座 2.材质、规格:86系列 250V/10A 3.安装形式:线槽上安装(非实验室区域为0.3m) | 套 | 26
80 | 030404035003 | 插座 1.名称:三相四极暗装插座 2.材质、规格:86系列 440V/25A 3.安装形式:线槽上安装(非实验室区域为0.3m) | 套 | 17
81 | 030411003001 | 桥架 强电防火金属桥架200x100x1.2mm | m | 91.42
82 | 031002001001 | 管道支架 材质:角钢-40*4 | kg | 44.06
83 | 030411002001 | 线槽 120*50mm 规格：PVC线槽 120*50mm | m | 315.36
84 | 030411001001 | 钢管埋地敷设 GC100 | m | 100.00
85 | 030411001002 | 钢管埋地敷设 GC70 | m | 50.00
86 | 030411001003 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 GC70 | m | 6.16
87 | 030411001004 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 GC20 | m | 6.80
88 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG40 | m | 6.60
89 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG32 | m | 20.00
90 | 030411001007 | 吊顶内敷设配管 JDG32 | m | 12.70
91 | 030411001008 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG25 | m | 43.30
92 | 030411001009 | 吊顶内敷设配管 JDG25 | m | 128.25
93 | 030411001010 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG20 | m | 447.00
94 | 030411001011 | 吊顶内敷设配管 JDG20 | m | 795.47
95 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径20mm以内 | m
96 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 | m
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.规格:公称管径25mm以内
97 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径32mm以内 | m
98 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径40mm以内 | m
99 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×95 | m | 50.00
100 | 030408006001 | 电力电缆头 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×95 | 个 | 2
101 | 030408001002 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×120 | m | 50.00
102 | 030408006002 | 电力电缆头 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×120 | 个 | 2
103 | 030408001003 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×70 | m | 50.00
104 | 030408006003 | 电力电缆头 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×70 | 个 | 2
105 | 030408001004 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×70+1×35 | m | 21.27
106 | 030408006004 | 电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4×70+1×35 | 个 | 6
107 | 030408001005 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | m | 1.74
108 | 030408006005 | 电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | 个 | 2
109 | 030408001006 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×2.5 | m | 15.18
110 | 030408001007 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 114.80
111 | 030408006006 | 电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-5×16 | 个 | 6
112 | 030408001008 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 248.67
113 | 030408001009 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x6 | m | 19.17
114 | 030408001010 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x4 | m | 189.00
115 | 030411004001 | 管内配线 ZR-BV-450/750V-4 | m | 2755.84
116 | 030411004002 | 管内配线 ZR-BV-450/750V-2.5 | m | 1450.57
117 | 030411004003 | 桥架内配线 ZR-BV-450/750V-2.5 | m | 75.18
B4 电气设备安装工程---自控系统动力
118 | 030404017015 | 启动柜 QD1-1 配电箱内详细电气配置由专业厂家二次深化设计 | 台 | 1
119 | 030404017016 | 启动柜 QD1-2 配电箱内详细电气配置由专业厂家二次深化设计 | 台 | 1
120 | 030411001012 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG32 | m | 15.58
121 | 030411001013 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG32 | m
122 | 030411001014 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG25 | m | 12.50
123 | 030411001015 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG25 | m
124 | 030411001016 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG20 | m | 91.46
125 | 030411001017 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG20 | m
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
126 | 030408001011 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×6 | m | 18.43
127 | 030408001012 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 16.40
128 | 030408001013 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×4 | m | 25.72
129 | 030408001014 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m | 697.67
130 | 030411004004 | 配线 ZR-RVV-450/750V-4×1.5 | m | 16.92
131 | 030411004005 | 配线 ZR-BV-450/750V-2.5 | m | 41.30
132 | 030411004006 | 配线 ZR-BV-450/750V-4 | m | 17.30
B5 建筑智能化系统设备安装工程
133 | FC0316001001 | 24U弱电机柜 内含三台48口交换机、一台48口POE交换机、四个48口配线架、 一个110配线架,一台32路硬盘录像机,nvr一台含4块6TB硬盘。 | 台 | 1
134 | 030502004001 | 电话插座 1.名称:电话插座 | 个 | 19
135 | 030502012001 | 网络插座 1.名称:网络插座 | 个 | 29
136 | 040205020001 | 监控摄像机 半球型摄像机 | 台 | 27
137 | 030404031001 | 门禁一体机 | 套 | 35
138 | 030501010001 | 室内无线吸顶AP | 套 | 19
139 | 030411002002 | 弱电金属线槽 1.名称:弱电防火金属桥架200x100x1.2mm | m | 105.05
140 | 031002001002 | 管道支架 材质:角钢-40*4 | kg | 72.00
141 | 030411001018 | 吊顶内敷设配管 JDG20 | m | 936.22
142 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 1.规格:公称管径20mm以内 | m
143 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:UTP-6e 2.敷设方式:管内穿放 | m | 839.15
144 | 030502005002 | 双绞线缆 1.名称:UTP-6e 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 2459.69
145 | 030411004007 | 管内穿线配线 RVV2*1.0 | m | 157.64
146 | 030411004008 | 线槽配线配线 RVV2*1.0 | m | 715.60
147 | 030411004009 | 管内穿线配线 RVV4*1.0 | m | 65.98
B4 电气设备安装工程--自控系统
148 | 050306004001 | 电气控制柜 PLC1 | 台 | 1
149 | 050306004002 | 电气控制柜 PLC2 | 台 | 1
150 | 030404031002 | 智能操作触摸屏 | 台
151 | 030503006001 | 温湿度传感器 | 支
152 | 030404019001 | 压差开关 | 个
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
153 | 030503006002 | 风管静压传感器 | 支 | 2
154 | 030503006003 | 风管温湿度传感器 | 支 | 6
155 | 030406009001 | 电加热器 功率：28KW | 台 | 2
156 | 030503006004 | 水管温度传感器 | 支 | 2
157 | 030411001019 | 吊顶内敷设配管 JDG25 | m | 341.25
158 | 030411001020 | 吊顶内敷设配管 JDG20 | m | 305.70
159 | 030411001021 | 配管 GC20 | m | 27.70
160 | 030502005003 | 双绞线缆 1.名称:UTP-6e 2.敷设方式:管内布放 | m | 92.10
161 | 030502005004 | 双绞线缆 1.名称:UTP-6e 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 593.03
162 | 030411004010 | 配线 1.名称:RVV3*1.0 2.敷设方式:管内布放 | m | 102.40
163 | 030411004011 | 配线 1.名称:RVV3*1.0 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 598.13
164 | 030411004012 | 配线 1.名称:RVV6*1.0 2.敷设方式:管内布放 | m | 270.15
165 | 030411004013 | 配线 1.名称:RVV6*1.0 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 1255.01
166 | 030411004014 | 配线 1.名称:RVV4*1.0 2.敷设方式:管内布放 | m | 147.80
167 | 030411004015 | 配线 1.名称:RVV4*1.0 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 609.85
168 | 030411004016 | 配线 1.名称:RVV3*1.0 2.敷设方式:管内布放 | m | 10.30
169 | 030411004017 | 配线 1.名称:RVV3*1.0 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 5.10
170 | 030411004018 | 配线 1.名称:RVV2*1.0 2.敷设方式:管内布放 | m | 147.60
171 | 030411004019 | 配线 1.名称:RVV2*1.0 2.敷设方式:线槽内布放 | m | 547.48
172 | 030411004020 | 配线 1.名称:ZR-RVVP3*1.0 2.敷设方式:管内布放 | m | 18.60
173 | 030411004021 | 配线 1.名称:ZR-RVVSP2*1.0 | m | 9.10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.敷设方式:管内布放
B4 电气设备安装工程--接地
174 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位LEB箱 2.安装形式:距地0.3米暗装 | 台 | 19
175 | 030409005001 | 接地母线 1.材质、规格:镀锌扁钢-40*4 | m | 99.29
176 | 030411001022 | 配管 PVC25 | m | 60.30
177 | 030411004022 | 配线 ZR-BVR-16mm2 | m | 60.30
178 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统
单价措施项目
暖通
分部分项工程
B7 通风空调工程
179 | 030703021001 | 送风静压箱 规格：2000*2000*600 | 个 | 2
180 | 030703021002 | 回风静压箱 规格：2000*2000*600 | 个 | 2
181 | 030703001001 | 70℃常开防火阀 1800*320 | 个 | 8
182 | 030703001002 | 电动对开多叶开关阀 320*200 | 个 | 21
183 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀 320*200 | 个 | 9
184 | 030703001004 | 电动对开多叶开关阀 630*200 | 个 | 1
185 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀 630*200 | 个 | 1
186 | 030703001006 | 电动对开多叶开关阀 400*200 | 个 | 5
187 | 030703001007 | 手动对开多叶调节阀 400*200 | 个 | 3
188 | 030703001008 | 电动对开多叶调节阀 500*200 | 个 | 4
189 | 030703001009 | 手动对开多叶调节阀 500*200 | 个 | 5
190 | 030703001010 | 电动对开多叶调节阀 250*200 | 个 | 18
191 | 030703001011 | 手动对开多叶调节阀 250*200 | 个 | 48
192 | 030703001012 | 手动对开多叶调节阀 1000*320 | 个 | 1
193 | 030703001013 | 电动对开多叶调节阀 200*200 | 个 | 2
194 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 200*200 | 个 | 2
195 | 030703007001 | 方形散流器风口 规格:300*300 | 个 | 8
196 | 030703007002 | 侧送风口 规格:500*200 | 个 | 48
197 | 030703007003 | 侧回风口 规格:300*400 | 个 | 48
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
198 | 030703007004 | 格栅风口 规格:300*400 | 个 | 8
199 | 030703007005 | 单层防雨百叶 规格:320*200 | 个 | 2
200 | 030701004001 | PTC加热 规格：1.0KW 风量840m3/h | 台 | 5
201 | 030701004002 | PTC加热 规格：3.0KW 风量2480m3/h | 台 | 1
202 | 030701004003 | PTC加热 规格：1.5KW 风量1150m3/h | 台 | 3
203 | 030701004004 | PTC加热 规格：1.0KW 风量920m3/h | 台 | 6
204 | 030701004005 | PTC加热 规格：2.5KW 风量1950m3/h | 台 | 3
205 | 030701004006 | PTC加热 规格：2.0KW 风量1840m3/h | 台 | 1
206 | 030702001001 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装 风管（咬口）周长（4000mm以上） | ㎡ | 176.38
207 | 030702001002 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装 风管（咬口）周长（4000mm以下） | ㎡ | 287.07
208 | 030702001003 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装 风管（咬口）周长（2000mm以下） | ㎡ | 464.71
209 | 011001006001 | 风管橡塑保温 规格：30mm橡塑保温 |  | 40.27
210 | FC0105002001 | 风管漏光实验、漏风试验 | ㎡ | 185.63
211 | 桂030704003001 | 通风空调系统调试 通风、防排烟系统 | Kw | 23
212 | 030701003001 | 组合式空调箱 送风量:13440CMH 新风量:680CMH 一次回风风量:8720CMH 二次回风风量:4040CMH(预留) 制冷量:63kw (进风温度干湿球:20.7℃/15.2℃) (出风温度干球/相对湿度:10.5℃/90%%%) 再热量:28kw 加湿量:10kg/h(功率:7.5kw) 机外余压:500pa 风机功率:7.5kw 功能段:新回风段,初中效段(G4+F7), 表冷段,二次回风段,加热段,加湿段,风机段 | 台 | 1
213 | 030701003002 | 组合式空调箱 送风量:13600CMH 新风量:680CMH 一次回风风量:8840CMH 二次回风风量:4080CMH(预留) 制冷量:63kw (进风温度干湿球:20.7℃/15.2℃) (出风温度干球/相对湿度:10.5℃/90%%%) 再热量:28kw 加湿量:10kg/h(功率:7.5kw) 机外余压:600pa 风机功率:7.5kw 功能段:新回风段,初中效段(G4F7), | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
表冷段,二次回风段,加热段,加湿段,风机段
214 | FC0103006001 | 模块化变频风冷式冷水机组 制冷量:130kw 进出水温度:6/11℃ 名义制冷输入功率:38kw 最大输入功率:56.8kw | 台 | 1
215 | 030211004001 | 冷冻水泵 流量:26m3/h 扬程:25m 功率:4kw 设备运行重量：65kg 变频运行 一用一备 | 台 | 2
216 | 031006014001 | 软化水装置 出水量:2m3/h 进水硬度: ≤8mmol 出水硬度: ≤0.03mmol 设计压力: ≤0.6Mpa 运行压力: 0.2-0.45Mpa | 套 | 2
217 | 桂030216020001 | 电热式加湿器 加湿量:10kg/h | 台 | 2
218 | 031006015001 | 膨胀水箱 0.5m3 | 个 | 1
219 | 031006015002 | 储水罐 储水罐有效容积1.0m3 | 个 | 1
220 | 010501006001 | 设备基础 C25 | 
221 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN100 | m | 39.40
222 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN65 | m | 20.40
223 | 031001001003 | 镀锌钢管 DN32 | m | 20.00
224 | 031001001004 | 镀锌钢管 DN25 | m | 20.00
225 | 011001006002 | 管道橡塑保温 规格：30mm橡塑保温 | ㎡ | 0.69
226 | 011001006003 | 管道橡塑保温 规格：20mm橡塑保温 | ㎡ | 0.13
227 | 031001006001 | 冷凝水塑料管 PP-R DN40 | m | 16.00
228 | 031001006002 | 冷凝水塑料管 PP-R DN32 | m | 3.60
229 | 桂031004021001 | 地漏DN40 | 个 | 2
230 | 030817008001 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 6
231 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 6
232 | 031003001001 | 截止阀 DN32 | 个 | 1
233 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 12
234 | 030601001001 | 温度仪表 | 支 | 6
235 | 031003012001 | Y型倒流防止器 DN100 | 个 | 3
236 | 031003001002 | 蝶阀 DN100 | 个 | 6
237 | 031003001003 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
238 | 031003001004 | 截止阀 DN25 | 个 | 13
239 | 031003001005 | 蝶阀 DN32 | 个 | 1
240 | FC0102009001 | 自动（防爆）排气阀门 DN20 | 个 | 6
241 | 031003001006 | 截止阀 DN100 | 个 | 2
242 | 031003001007 | 蝶阀 DN65 | 个 | 12
243 | 031003001008 | Y型倒流防止器 DN65 | 个 | 2
244 | 031003001009 | 截止阀 DN32 | 个 | 2
245 | 031003001010 | 电动三通阀 DN65 | 个 | 2
246 | 031003001011 | Y型倒流防止器 DN25 | 个 | 2
247 | FC0210002001 | 通风空调系统调试 空调系统 | 系统
248 | 桂030704003 | 空调工程系统调试 | Kw | 80
249 | 031002001001 | 管道支架 抗震支架 | 个 | 5
B7 通风空调工程--AHU-1系统
250 | 03B001 | 恒温恒湿机组机组控制单元 1、恒温恒湿型机组的基础控制功能，实现设备启停控制、连锁保护等功能。 2、实现恒温恒湿机组送风温度、送风露点、回风温湿度等参数控制。 3、实现对滤网压差、风机失风、电加热超温、加湿器故障监测。 4、机组防冻保护功能。 5、新风阀与新风机连锁控制。 6、含恒温恒湿机组基础控制模块、送风温湿度传感器、回风温湿度传感器、表冷温湿度传感器、防冻开关、新风阀执行器。 | 套 | 1
251 | 03B002 | 送风机风量控制单元 1、名称：送风机风量控制单元(7.5kw) 2、实现送风机风量自动调节控制，含控制点位、控制程序，变频器及静压传感器。 | 套 | 1
252 | 03B003 | 主温控调节单元 1、名称：主温控单元 2、25KW，含主加热调节器、启动回路。 | 套 | 1
253 | 03B004 | 机组健康监测及分析管理单元 1、名称：设备健康监测及分析管理单元 2、监测空调系统内各功能段工作状态，系统出现故障时自动诊断、分析及故障复位管理。 3、实现设备故障时，微信推送至设备管理人员。 | 套 | 1
254 | 03B005 | 恒温恒湿机组智控终端 1、名称：恒温恒湿机组智控终端 2、实现恒温恒湿系统人机界面交互，包括空调系统监控、参数设置、三级用户管理、数据记录、报警记录。 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
255 | 03B006 | 实验室温湿度控制单元 1、名称：实验室精密温湿度控制单元 2、实现实验室温度20±2℃，湿度40%-70%。 含温湿度传感器、控制模块机对应程序。 | 套 | 1
256 | 03B007 | 精密实验室温湿度控制单元 1、名称：精密实验室温湿度控制单元 2、实现实验室温度20±1℃，湿度40%-70%。 含温湿度传感器、控制模块机对应程序。 | 套 | 9
257 | 03B008 | 高精密实验室温湿度控制单元 1、名称：精密实验室温湿度控制单元 2、实现实验室温度20±0.5℃，湿度40%-70%。 含温湿度传感器、控制模块机对应程序。 | 套 | 2
258 | 03B009 | 实验室智控终端 1、名称：实验室智控终端 2、规格：10寸以上电容触摸屏，支持多年触摸，实现实验室启停一键控制,温湿度数据保存3年以上。 | 套 | 12
259 | 030603002001 | 比例积分调节阀 1、名称：比例积分调节阀 2、规格：阀体口径：DN65；执行器：供电：24VAC,调节信号：0-10VDC, | 套 | 1
B7 通风空调工程--AHU-2系统
260 | 03B010 | 恒温恒湿机组机组控制单元 1、恒温恒湿型机组的基础控制功能，实现设备启停控制、连锁保护等功能。 2、实现恒温恒湿机组送风温度、送风露点、回风温湿度等参数控制。 3、实现对滤网压差、风机失风、电加热超温、加湿器故障监测。 4、机组防冻保护功能。 5、新风阀与新风机连锁控制。 6、含恒温恒湿机组基础控制模块、送风温湿度传感器、回风温湿度传感器、表冷温湿度传感器、防冻开关、新风阀执行器。 | 套 | 1
261 | 03B011 | 送风机风量控制单元 1、名称：送风机风量控制单元(7.5kw) 2、实现送风机风量自动调节控制，含控制点位、控制程序，变频器及静压传感器。 | 定额
262 | 03B012 | 主温控调节单元 1、名称：主温控单元 2、25KW，含主加热调节器、启动回路。 | 套 | 1
263 | 03B013 | 机组健康监测及分析管理单元 1、名称：设备健康监测及分析管理单元 2、监测空调系统内各功能段工作状态，系统出现故障时自动诊断、分析及故障复位管理。 3、实现设备故障时，微信推送至设备管理人员。 | 套 | 1
264 | 03B014 | 恒温恒湿机组智控终端 1、名称：恒温恒湿机组智控终端 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2、实现恒温恒湿系统人机界面交互，包括空调系统监控、参数设置、三级用户管理、数据记录、报警记录。
265 | 03B015 | 实验室温湿度控制单元 1、名称：实验室精密温湿度控制单元 2、实现实验室温度20±2℃，湿度40%-70%。 含温湿度传感器、控制模块机对应程序。 | 套 | 1
266 | 03B016 | 精密实验室温湿度控制单元 1、名称：精密实验室温湿度控制单元 2、实现实验室温度20±1℃，湿度40%-70%。 含温湿度传感器、控制模块机对应程序。 | 套 | 6
267 | 03B017 | 高精密实验室温湿度控制单元 1、名称：精密实验室温湿度控制单元 2、实现实验室温度20±0.5℃，湿度40%-70%。 含温湿度传感器、控制模块机对应程序。 | 套 | 2
268 | 03B018 | 实验室智控终端 1、名称：实验室智控终端 2、规格：10寸以上电容触摸屏，支持多年触摸，实现实验室启停一键控制,温湿度数据保存3年以上。 | 套 | 9
269 | 030603002002 | 比例积分调节阀 1、名称：比例积分调节阀 2、规格：阀体口径：DN65；执行器：供电：24VAC,调节信号：0-10VDC, | 套 | 1
B6 自动化控制装置及仪表安装工程-水系统
270 | 03B019 | 启动柜QDW1 1、名称：启动柜 2、功能：包含：电源保护主断路器，设备控制回路低压器件；启动柜壳体；启动柜成套辅材及成套；实现设备启停、故障保护、电量监测等功能。 柜体采用优质冷轧钢板折弯而成,外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，内设专用走线槽,设有各种信号端子，内配置散热装置及进气过滤网，保证机柜内良好通风。 | 套 | 1
271 | 03B020 | 集中监控管理系统 1、名称：集中监控管理系统 2：监控组态软件：中文编辑环境，USB授权；中文界面，人机交互便捷；多级用户权限保护；菜单式界面切换，使用方便；3：数据采集软件：以太网TCP/IP网络模式，兼具开放性和安全性。4：编程软件及授权：中文编程界面环境； | 套 | 1
272 | 03B021 | 集中监控服务器 工控机：8G内存，不小于500G硬盘,21“显示器，CPU i5。 | 套 | 1
273 | 03B022 | 远程监控管理系统 1、名称：远程监控维护管理系统 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 | [5 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2、类别：1：服务中心监控平台；含设备监控、远程启停、历史曲线、报警记录等；2：远程通讯模块 ；3：手机远程监控平台软件：兼容安卓：可供5人同时使用，含设备监控、远程启停、历史曲线、报警记录等；4：电脑WEB远程监控平台软件：可供5人同时使用，含设备监控、远程启停、历史曲线、报警记录等；5：远程数据采集：与现场监控设备对接；6：远程实时数据库系统。7、微信报警
274 | 030414007001 | 不间断电源 1KV.A 含调试 | 套 | 1
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
装修工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
新增设备间
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
水电
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
暖通
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
装修工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1346.94 | 分部分项工程费及措施项目费
新增设备间
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 434.46 | 分部分项工程费及措施项目费
水电
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1253.67 | 分部分项工程费及措施项目费
暖通
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2127.45 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
装修工程
一层
1 | 011502001002 | 铝合金内圆弧 | m | 172.80
2 | 011502001003 | 铝合金外圆弧 | m | 86.40
3 | 011501020001 | 水泥墩 | 项 | 1
4 | 011501020002 | 边台 1.台柜规格:L*750*850 2.结构要求：全钢落地结构 3.规范要求：要求实验台满足SEFA 8M-2016标准 4.基本柜体为冷轧钢板，厚度为1-1.2mm，表面经过环氧树脂静电喷涂处理 5.台面采用厚度不小于12.7mm的实芯理化板 | m | 16.35
二层
5 | 011502001004 | 铝合金内圆弧 | m | 166.92
6 | 011502001005 | 铝合金外圆弧 | m | 67.51
7 | 011501020003 | 边台 1.台柜规格:L*750*850 2.结构要求：全钢落地结构 3.规范要求：要求实验台满足SEFA 8M-2016标准 4.基本柜体为冷轧钢板，厚度为1-1.2mm，表面经过环氧树脂静电喷涂处理 5.台面采用厚度不小于12.7mm的实芯理化板 | m | 32.25
新增设备间
8 | 010804007003 | 双开防火门 成品甲级钢质防火门 包含五金配件、门上自带闭门器 镀锌钢板门框，厚度1.2mm 门扇厚度50mm，门板厚度1.0mm 耐火时长≥1.5小时 | ㎡ | 3.60
9 | 040101001001 | 新型智能环保渣土车挖、装、运 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.采用新型智能环保渣土车运输 4.工程结算时办理签证后方可使用 1．废弃料品种：土方、废渣、废料 2．使用车辆：新型智能环保渣土车 3．工作内容：挖、装、运 4．弃土运距：10km 5．计价方式:按实际签证的运输车型和工作内容 |  | 18.16
10 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.工程结算时办理签证后方可使用 1、废弃料品种：弃土 2、使用车辆：新型智能环保渣土车 、工作内容：建筑垃圾消纳费 4．计价方式：按实际签证数量计算 |  | 18.16
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
装修工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
新增设备间
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
水电
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
暖通
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第1页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
6 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
7 | 010302001 | 镀锌钢丝（综合） | kg
8 | 010307003 | 铁丝 Φ4 | kg
9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
10 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
11 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
12 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
13 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
14 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
15 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
16 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
17 | 010904002 | 镀锌圆钢 Φ10以上 | kg
18 | 011302006 | 扁钢 ≤-60×5 | kg
19 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
20 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg
21 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
22 | 012103002.1 | 角钢-40*4 | kg
23 | 012103002.2 | 角钢-40*4 | kg
24 | 012103005 | 等边角钢 6.3# | kg
25 | 012103010 | 等边角钢 ≤5.0# | kg
26 | 012104001 | 不等边角钢(综合) | t
27 | 012901001 | 钢板(综合) | t
28 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
29 | 012901032 | 厚钢板 20.1～60mm | t
30 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
31 | 012902019 | 钢板 1.0～1.5mm | kg
32 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg
33 | 012914006.1 | 压型钢楼板 1mm | ㎡
34 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
35 | 014902001 | 角铝(综合) | m
36 | 014904002 | 工字铝 75mm | m
37 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第2页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
39 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
40 | 020101013 | 软橡胶板 | ㎡
41 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
42 | 020103002 | 耐油石棉橡胶板(综合) | kg
43 | 020901003 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | kg
44 | 020902001 | 塑料布 | ㎡
45 | 020902002 | 塑料布 | kg
46 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
47 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
48 | 021307001 | 打包带 | kg
49 | 021910001 | 塑料圆台 | 块
50 | 021913001 | 低发泡聚乙烯 | 
51 | 022705003 | 棉丝 | kg
52 | 022705004 | 棉纱头 | kg
53 | 022706003 | 白布 | m
54 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
55 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
56 | 022706010 | 破布 | kg
57 | 022901001 | 麻袋 | 条
58 | 022902001 | 麻绳 | kg
59 | 022902002 | 麻绳 Φ12 | m
60 | 022905001 | 白绸 | ㎡
61 | 022905003 | 真丝绸布 宽0.9m | m
62 | 023301001 | 草袋 | ㎡
63 | 030101001 | 铆钉(综合) | 百个
64 | 030105002 | 镀锌铆钉 M4 | kg
65 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
66 | 030108010 | 自攻螺钉 M5×25 | 个
67 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
68 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
69 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
70 | 030113004 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 个
71 | 030119001 | 机螺钉 | kg
72 | 030120002 | 镀锌机螺钉 M6~12×12~120 | 个
73 | 030124004 | 紧固螺钉 | 个
74 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第3页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
76 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
77 | 030126008 | 螺栓 M6×14~75 | 套
78 | 030126010 | 螺栓 M6×75 | 套
79 | 030126020 | 螺栓 M8×75 | 套
80 | 030126024 | 螺栓 M10×20~50 | 套
81 | 030126040 | 螺栓 M12×20~100 | 套
82 | 030126062 | 螺栓 M16×50~80 | 套
83 | 030127014 | 镀锌螺栓 M8×16~25 | 套
84 | 030127017 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套
85 | 030127032 | 镀锌螺栓 M10×50 | 套
86 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
87 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
88 | 030148002 | 地脚螺栓 | kg
89 | 030148012 | 地脚螺栓 M14×120~230 | 套
90 | 030154006 | 化学锚栓 M24×300 | 套
91 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
92 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
93 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
94 | 030156015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 百套
95 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
96 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
97 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
98 | 030168007 | 镀锌锁紧螺母 70 | 个
99 | 030171101 | 螺母 | 百个
100 | 030172001 | 垫圈 | 百个
101 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
102 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
103 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
104 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 100 | 片
105 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
106 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
107 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg
108 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
109 | 031321003 | 焊锡 | kg
110 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
111 | 031330001 | 焊剂 | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第4页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
113 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
114 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
115 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
116 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
117 | 031338004 | 合金钢钻头 Φ10 | 个
118 | 031345001 | 钢锯条 | 根
119 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
120 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
121 | 031347001 | 砂纸 | 张
122 | 031347004 | 铁砂布 | 张
123 | 032113001 | 垫铁 | kg
124 | 032113003 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg
125 | 032114002 | 斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg
126 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
127 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
128 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
129 | 040101001 | 水泥(综合) | t
130 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
131 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
132 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
133 | 040301001 | 砂(综合) | 
134 | 040301003 | 细砂 | 
135 | 040301004 | 中砂 | 
136 | 040301005 | 粗砂 | 
137 | 040501005.1 | 碎石(综合) | 
138 | 040502001 | 碎石(综合) | 
139 | 040701001 | 陶粒 | 
140 | 040902004 | 石灰膏 | 
141 | 042701004 | 预制砼块 | 
142 | 042903003.1 | 预制块390*390*40 | 千块
143 | 043003002 | 干混地面砂浆 GD15 | t
144 | 043003003 | 干混地面砂浆 GD20 | t
145 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
146 | 050301001 | 一等杉木板枋材(综合) | 
147 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) | 
148 | 050306001 | 周转板枋材 | 
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第5页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 050306002 | 周转枋材 | 
150 | 050306003 | 周转板材 | 
151 | 050308001 | 木板 | 
152 | 050901004 | 大芯板 18mm | ㎡
153 | 052502006 | 锯木屑 | 
154 | 052502007 | 垫木 | 
155 | 072901007.1 | 3mm同质透芯PVC卷材 | ㎡
156 | 072901007.2 | 2mm同质透芯PVC卷材 | ㎡
157 | 080101001.1 | 门槛石 厚20mm | ㎡
158 | 090502002.1 | 微孔铝板吊顶 600*600*0.8 | ㎡
159 | 090502002.2 | 铝扣板600*600*0.8 | ㎡
160 | 090502002.3 | 微孔铝板吊顶 600*600*0.8 | ㎡
161 | 090502002.4 | 铝扣板600*600*0.8 | ㎡
162 | 090502003 | 铝合金靠墙方板 | ㎡
163 | 090503001.1 | 手工玻镁岩棉洁净板 | ㎡
164 | 090505003.1 | 镜面不锈钢板 1mm 201材质 | ㎡
165 | 090508012 | 包角彩板 | ㎡
166 | 091103004.1 | 不锈钢板岩棉夹芯板 | ㎡
167 | 091103004.1 | 手工玻镁岩棉洁净板 | ㎡
168 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m
169 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m
170 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
171 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m
172 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
173 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
174 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
175 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
176 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
177 | 110301001.1 | 洁净门 | ㎡
178 | 110301001.2 | 洁净门 | ㎡
179 | 110910001.1 | 铝合金平开窗不带亮(成品) | ㎡
180 | 120301001 | 金属踢脚板(成品) | ㎡
181 | 120305002 | 铝合金压条 16×1.5mm | m
182 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
183 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
184 | 130121001.1 | 丙烯酸面漆 | kg
185 | 130304002 | 水泥自流平粉料 | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第6页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
187 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
188 | 130501010 | 钢结构厚型防火涂料 | kg
189 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
190 | 130508003 | 环氧富锌面漆 | kg
191 | 130517001 | 环氧云铁漆 | kg
192 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
193 | 130528001 | 聚氨酯防水涂料 | kg
194 | 130705002 | 铅油 | kg
195 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg
196 | 133319001 | 改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚 | ㎡
197 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
198 | 133504001 | 防水粉 | kg
199 | 133510002 | 密封油膏 | kg
200 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
201 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
202 | 140101001 | 清油 | kg
203 | 140303001 | 煤油 | kg
204 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
205 | 140702001 | 机油（综合） | kg
206 | 140717001 | 黄油 | kg
207 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
208 | 140910001 | 上光蜡 | kg
209 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
210 | 143306006 | 酒精 | kg
211 | 143309001 | 丙酮 | kg
212 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
213 | 143506001 | 催干剂 | kg
214 | 143515001 | 清洁剂 | kg
215 | 143515004 | 清洗剂 500mL | 瓶
216 | 143520001 | 隔离剂 | kg
217 | 143524003 | 洗涤剂 | kg
218 | 143536001 | 多功能水性界面剂 | kg
219 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
220 | 143901001A | 乙炔气 | 
221 | 143901001 | 乙炔气 | 
222 | 143901002A | 乙炔气 | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第7页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 143903002 | 煤气(液化石油气) | kg
224 | 143906001 | 氧气 | 
225 | 143908001 | 氩气 | 
226 | 144102001 | 粘结剂 | kg
227 | 144103004 | 401胶 | kg
228 | 144103005 | 903胶 | kg
229 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
230 | 144114002 | 密封胶 KS型 | kg
231 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
232 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
233 | 144116003 | 胶合剂 | kg
234 | 144116005 | 粘合剂 | kg
235 | 144116023 | 界面处理剂 | t
236 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
237 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
238 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
239 | 151313001 | 闭孔乳胶海棉 5mm | kg
240 | 170508017.1 | 不锈钢管Φ28×1.5 201材质 | m
241 | 170508031.1 | 不锈钢管Φ60×3 201材质 | m
242 | 172513000 | 塑料软管 | kg
243 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m
244 | 180314002 | 钢制弯头 DN20 | 个
245 | 180320002 | 钢制丝堵 DN20 | 个
246 | 181506009 | 镀锌钢管接头 DN100 | 个
247 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
248 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
249 | 181512007 | 镀锌管箍 DN70 | 个
250 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
251 | 181515004 | 钢制活接头 DN32 | 个
252 | 181515007 | 钢制活接头 DN65 | 个
253 | 181515009 | 钢制活接头 DN100 | 个
254 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
255 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
256 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个
257 | 182503004 | 镀锌管卡子(钢管用) DN32 | 个
258 | 182503007 | 镀锌管卡子(钢管用) DN70 | 个
259 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第8页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 182514000 | 打包铁卡子 | 10个
261 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
262 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个
263 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个
264 | 182529007 | U型管卡子DN65 | 个
265 | 182529009 | U型管卡子DN100 | 个
266 | 200108009 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 副
267 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
268 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
269 | 225703000 | 减震垫 | 块
270 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m
271 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
272 | 272503001 | 螺栓绝缘外套 | 个
273 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
274 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
275 | 280304004 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 | m
276 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
277 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个
278 | 290623003 | 直管接头Φ25 | 个
279 | 290623004 | 直管接头Φ32 | 个
280 | 290623005 | 直管接头Φ40 | 个
281 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
282 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
283 | 290628010 | 塑料护口(钢管用) 70 | 个
284 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
285 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
286 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
287 | 290905011 | 铜线接端子DT-120mm2 | 个
288 | 291111001 | 开关盒 | 个
289 | 291112001 | 接线盒 | 个
290 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
291 | 291720001 | 胶木线夹 | 个
292 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
293 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
294 | 340105003 | 钨棒 | kg
295 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 付
296 | 341101001 | 水 | 
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第9页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 341301001 | 位号牌 | 个
298 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
299 | 341508001 | 其他材料费 | 元
300 | 341508003 | 其他材料费 | 元
301 | 341509001 | 校验材料费 | 元
302 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
303 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
304 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
305 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
306 | 370501002 | 油浸枕木 2500×200×160 | 根
307 | 370905001 | 钢垫板 | kg
308 | B-C.1 | 电热式加湿器 | 元
309 | B-C.4 | 电气控制柜 PLC2 | 元
310 | B-C.5 | 门禁一体机 | 元
311 | B-C.7 | 电气控制柜 PLC1 | 元
312 | B-C.9 | 风管静压传感器 | 元
313 | B-C.11 | 电加热器 | 元
314 | B-C.12 | 水管温度传感器 | 元
315 | B-C.13 | 压差开关 | 元
316 | B-C.14 | 风管温湿度传感器 | 元
317 | B-C.20 | 抗震支架 | 元
318 |  | ◆商品砼◆
319 | 043103004.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 细石[商品砼] | 
320 | 043103005.1 | C30细石商品混凝土[商品砼] | 
321 | 043104001.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼] | 
322 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼] | 
323 | 043104005.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼] | 
324 | 043104005.2 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼] | 
325 | 043104005.3 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 细石[商品砼] | 
326 |  | ◆配合比◆
327 | 800301001 | 水泥石灰砂浆细砂M5 | 
328 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
329 | 800702004 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶3 | 
330 | 801101001 | 素水泥浆 | 
331 | 801504006 | 冷底子油 30∶70 | kg
332 | 802302001 | 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 | 
333 | 802302002 | 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5 | 
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第10页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
334 |  | ◆主材◆
335 | 042702006 | 盖板 | m
336 | 152301002.1 | 风管橡塑保温30mm橡塑保温 | 
337 | 152305001.1 | 管道橡塑保温20mm | 
338 | 152305001.2 | 管道橡塑保温30mm | 
339 | 170014000.1 | 镀锌钢管 DN100 | m
340 | 170014000.2 | 镀锌钢管 DN65 | m
341 | 170014000.3 | 镀锌钢管 DN32 | m
342 | 170014000.4 | 镀锌钢管 DN25 | m
343 | 172500000.1 | 冷凝水塑料管 DN40 | m
344 | 172500000.2 | 冷凝水塑料管 DN32 | m
345 | 180300000.1 | 钢管管件DN100 | 个
346 | 180300000.2 | 钢管管件DN65 | 个
347 | 180300000.3 | 钢管管件DN32 | 个
348 | 180300000.4 | 钢管管件DN25 | 个
349 | 180904000.1 | 承插塑料管件DN40 | 个
350 | 180904000.2 | 承插塑料管件DN32 | 个
351 | 194103000.1 | Y型倒流防止器 DN100 | 个
352 | 194103000.2 | Y型倒流防止器 DN65 | 个
353 | 194103000.3 | 电动三通阀 DN65 | 个
354 | 194103000.4 | 截止阀 DN32 | 个
355 | 194103000.5 | 蝶阀 DN100 | 个
356 | 194103000.6 | 止回阀 DN100 | 个
357 | 194103000.7 | 截止阀 DN25 | 个
358 | 194103000.8 | 蝶阀 DN32 | 个
359 | 194103000.9 | 截止阀 DN100 | 个
360 | 194103000.10 | 蝶阀 DN65 | 个
361 | 194103000.11 | Y型倒流防止器 DN25 | 个
362 | 213318000.1 | 地漏DN40 | 个
363 | 224101000.1 | 格栅风口 规格:300*400 | 个
364 | 224101000.2 | 侧送风口 规格:500*200 | 个
365 | 224101000.3 | 侧回风口 规格:300*400 | 个
366 | 224106000.1 | 单层防雨百叶 规格:320*200 | 个
367 | 224300000.1 | 方形散流器风口 规格:300*300 | 个
368 | 225301000.1 | 电动对开多叶开关阀 320*200 | 个
369 | 225301000.2 | 手动对开多叶调节阀 320*200 | 个
370 | 225301000.3 | 电动对开多叶开关阀 630*200 | 个
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第11页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
371 | 225301000.4 | 手动对开多叶调节阀 630*200 | 个
372 | 225301000.5 | 电动对开多叶开关阀 400*200 | 个
373 | 225301000.6 | 手动对开多叶调节阀 400*200 | 个
374 | 225301000.7 | 电动对开多叶调节阀 500*200 | 个
375 | 225301000.8 | 电动对开多叶调节阀 200*200 | 个
376 | 225301000.9 | 手动对开多叶调节阀 200*200 | 个
377 | 225301000.10 | 手动对开多叶调节阀 1000*320 | 个
378 | 225301000.11 | 手动对开多叶调节阀 500*200 | 个
379 | 225301000.12 | 电动对开多叶调节阀 250*200 | 个
380 | 225301000.13 | 手动对开多叶调节阀 250*200 | 个
381 | 225900000.1 | 送风静压箱2000*2000*600 | 个
382 | 225900000.2 | 回风静压箱2000*2000*600 | 个
383 | 226101000.1 | 70℃常开防火阀 1800*320 | 个
384 | 226113000.1 | 自动（防爆）排气阀门 DN20 | 个
385 | 246904000.1 | 压力仪表（取源部件） | 套
386 | 280301007.1 | 室内无线吸顶AP | 台
387 | 280310000.1 | RVV3*1.0 | m
388 | 280310000.2 | RVV4*1.0 | m
389 | 280310000.3 | RVV2*1.0 | m
390 | 280310000.4 | 配线 ZR-RVV-450/750V-4×1.5 | m
391 | 280310000.5 | ZR-RVVSP2*1.0 | m
392 | 280310000.6 | 管内穿线配线 RVV2*1.0 | m
393 | 280310000.7 | 线槽配线配线 RVV2*1.0 | m
394 | 280310000.8 | 管内穿线配线 RVV4*1.0 | m
395 | 280310000.9 | RVV3*1.0 | m
396 | 280310000.10 | RVV6*1.0 | m
397 | 280310000.11 | RVV2*1.0 | m
398 | 280310000.12 | ZR-RVVP3*1.0 | m
399 | 280310000.13 | RVV3*1.0 | m
400 | 280310000.15 | RVV4*1.0 | m
401 | 290603000.2 | 吊顶内敷设配管 JDG25 | m
402 | 290603000.5 | 吊顶内敷设配管 JDG25 | m
403 | 290603000.8 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG25 | m
404 | 290603000.9 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG20 | m
405 | 290603000.10 | 吊顶内敷设配管 JDG20 | m
406 | 290603000.11 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG25 | m
407 | 290603000.12 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG32 | m
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第12页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
408 | 290603000.13 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG40 | m
409 | 290603000.14 | 砖、混凝土结构暗配配管 JDG32 | m
410 | 290603000.15 | 吊顶内敷设配管 JDG32 | m
411 | 290603000.17 | 砖、混凝土结构明配配管 JDG20 | m
412 | 301301001.1 | 网络插座 | 个
413 | 331103000.1 | 膨胀水箱 | 个
414 | 331103000.2 | 储水罐 | 个
415 | 500101001.1 | PTC加热1.0KW | 台
416 | 500101001.2 | PTC加热3.0KW | 台
417 | 500101001.3 | PTC加热1.5KW | 台
418 | 500101001.4 | PTC加热1.0KW | 台
419 | 500101001.5 | PTC加热2.5KW | 台
420 | 500101001.6 | PTC加热2.0KW | 台
421 | 513901000.2 | 软化水装置 | 套
422 | 550117001.2 | 配电箱 ALZ1 | 台
423 | 550117001.3 | 配电箱 AL1-5 | 台
424 | 550117001.4 | 配电箱 AL1-4 | 台
425 | 550117001.5 | 配电箱 ALZ-2 | 台
426 | 550117001.6 | 配电箱 AL1-2 | 台
427 | 550117001.7 | 配电箱 AL1-3 | 台
428 | 550117001.8 | 配电箱 APZ1 | 台
429 | 550117001.9 | 配电箱 AL2-1 | 台
430 | 550117001.10 | 配电箱 AL1-1 | 台
431 | 550117001.11 | 配电箱 AL2-2 | 台
432 | 550117001.12 | 配电箱 AL2-5 | 台
433 | 550117001.13 | 配电箱 AL2-3 | 台
434 | 550117001.14 | 配电箱 AL2-4 | 台
435 | 550117001.16 | 启动柜 QD1-1 | 台
436 | 550117001.17 | 启动柜 QD1-2 | 台
437 | 550910000 | 局部等电位LEB箱 | 个
438 | b-.2 | 半球型摄像机 | 套
439 | B-.2 | 温度仪表 | 套
440 | B-C.3 | 比例积分调节阀 | 套
441 | B-C.4 | 恒温恒湿机组机组控制单元 | 套
442 | B-C.5 | 送风机风量控制单元 | 套
443 | B-C.6 | 集中监控管理系统 | 套
444 | B-C.7 | 远程监控管理系统 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第13页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
445 | B-C.8 | 恒温恒湿机组机组控制单元 | 套
446 | B-C.9 | 送风机风量控制单元 | 套
447 | B-C.10 | 启动柜 | 套
448 | B-C.12 | 不间断电源1KV.A | 套
449 | B-C.22 | 比例积分调节阀 | 套
450 | B-C.23 | 机组健康监测及分析管理单元 | 套
451 | B-C.24 | 主温控调节单元 | 套
452 | B-C.25 | 恒温恒湿机组智控终端 | 套
453 | B-C.26 | 实验室温湿度控制单元 | 套
454 | B-C.27 | 精密实验室温湿度控制单元 | 套
455 | B-C.28 | 高精密实验室温湿度控制单元 | 套
456 | B-C.29 | 实验室智控终端 | 套
457 | B-C.30 | 集中监控服务器 | 套
458 | B-C.31 | 主温控调节单元 | 套
459 | B-C.32 | 机组健康监测及分析管理单元 | 套
460 | B-C.33 | 恒温恒湿机组智控终端 | 套
461 | B-C.34 | 实验室温湿度控制单元 | 套
462 | B-C.35 | 精密实验室温湿度控制单元 | 套
463 | B-C.36 | 高精密实验室温湿度控制单元 | 套
464 | B-C.37 | 实验室智控终端 | 套
465 | B-Z | 电动开关阀执行器 主材费 | 元
466 | B-Z.1 | 电动调节阀执行器 主材费 | 元
467 | B-Z.1 | 涂料 主材费 | ㎡
468 | Z012906002 | 镀锌钢板 0.75mm | ㎡
469 | Z012906003 | 镀锌钢板 1mm | ㎡
470 | Z012906004 | 镀锌钢板 1.2mm | ㎡
471 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
472 | Z130507003 | 防锈漆 | kg
473 | Z170102000.1 | 焊接钢管（综合) | kg
474 | Z170303000.1 | GC70 | m
475 | Z170303000.2 | 钢管埋地敷设 GC100 | m
476 | Z170303000.3 | GC20 | m
477 | Z170303000.4 | 钢管埋地敷设 GC70 | m
478 | Z170303000.5 | 配管 GC20 | m
479 | Z182105000.1 | 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 | 个
480 | Z250001001.2 | 设备间双管荧光灯 | 套
481 | Z250001001.3 | LED面板灯 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第14页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
482 | Z250001001.4 | LED备用面板灯 | 套
483 | Z260501001.1 | 暗装单极跷板开关 10A | 个
484 | Z260501001.2 | 暗装二极跷板开关 10A | 个
485 | Z260501001.3 | 三联单控开关 | 个
486 | Z260501001.4 | 单联双控开关 | 个
487 | Z264101001.1 | 单相二极加三极安全型暗装插座 | 套
488 | Z264101001.2 | 单相三极安全型暗装插座 | 套
489 | Z264104001.2 | 三相四极暗装插座 | 套
490 | Z270603001.2 | 24U弱电机柜 | m
491 | Z270603001.3 | 镀锌扁钢-40*4 | m
492 | Z280301000.1 | 配线 ZR-BV-450/750V-2.5 | m
493 | Z280301000.2 | 配线 ZR-BV-450/750V-4 | m
494 | Z280301000.3 | 配线 ZR-BVR-16mm2 | m
495 | Z280301000.4 | 管内配线 ZR-BV-450/750V-4 | m
496 | Z280301000.5 | 管内配线 ZR-BV-450/750V-2.5 | m
497 | Z280301000.6 | 桥架内配线 ZR-BV-450/750V-2.5 | m
498 | Z280311000.1 | UTP-6e | m
499 | Z280311000.2 | UTP-6e | m
500 | Z281100000.1 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×95 | m
501 | Z281100000.2 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×120 | m
502 | Z281100000.3 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1KV-4×70 | m
503 | Z281100000.4 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×70+1×35 | m
504 | Z281100000.5 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 | m
505 | Z281100000.8 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | m
506 | Z281100000.9 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x6 | m
507 | Z281100000.10 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×4 | m
508 | Z281100000.11 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×6 | m
509 | Z281100000.13 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4×2.5 | m
510 | Z281100000.14 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×16 | m
511 | Z281100000.15 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×2.5 | m
512 | Z281100000.16 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5×10 | m
513 | Z281100000.17 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x4 | m
514 | Z290101000.1 | 强电防火金属桥架200x100x1.2mm | m
515 | Z290101000.2 | 弱电防火金属桥架200x100x1.2mm | m
516 | Z290302000.2 | 线槽 120*50mm | m
517 | Z290604000.2 | 配管 PVC25 | m
518 | Z291112001 | 接线盒 | 个
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第15页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
519 | Z301303001.1 | 电话插座 | 个
520 |  | ◆设备◆
521 | B-.3 | 组合式空调箱 AHU-1F-01 | 套
522 | b-.5 | 冷冻水泵 | 元
523 | b-.6 | 组合式空调箱 AHU-2F-01 | 套
524 | b-.7 | 模块化变频风冷式冷水机组 CH-01 | 台
525 |  | ◆机械台班组成◆
526 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
527 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
528 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
529 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
530 | 341103001 | 电 | kW.h
531 | 994701001 | 其他机械费 | 元
532 | 994701003 | 停滞费 | 元
533 | 994701004 | 折旧费 | 元
534 | 994701004 | 折旧费 | 元
535 | 994701005 | 大修理费 | 元
536 | 994701005 | 大修理费 | 元
537 | 994701006 | 经常修理费 | 元
538 | 994701006 | 经常修理费 | 元
539 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
540 | 994701008 | 其他费用 | 元
541 |  | ◆机械◆
542 | 980501001 | 兆欧表3311 | 台班
543 | 980501003 | 数字兆欧表 BM-2061000MΩ | 台班
544 | 980502005 | 数字万用表7151 | 台班
545 | 980502008 | 数字万用表 PF-56 | 台班
546 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
547 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
548 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
549 | 981102001 | 标准电阻箱 ZX-25 | 台班
550 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
551 | 981116001 | 温度检定炉(综合) | 台班
552 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
553 | 983103001 | 活塞式压力计 | 台班
554 | 983701001 | 便携式计算机 | 台班
555 | 983901001 | 彩色监视器 14″ | 台班
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第16页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
556 | 984101001 | 电动综合校验台 | 台班
557 | 984501001 | 精密压力表 YBS-BI | 台班
558 | 984718001 | 数字温度计 | 台班
559 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
560 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
561 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
562 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
563 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
564 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
565 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
566 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
567 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班
568 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
569 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
570 | 990902003 | 门式起重机[提升质量20t] | 台班
571 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
572 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
573 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
574 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班
575 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
576 | 990907003 | 叉式起重机 提升质量6t | 台班
577 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班
578 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
579 | 990916003 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN] | 台班
580 | 990916004 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN] | 台班
581 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
582 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
583 | 991520001 | 管子切断机[直径 60mm] | 台班
584 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
585 | 991522001 | 抛光机 | 台班
586 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
587 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
588 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
589 | 991901001 | H型钢组立机 | 台班
590 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
591 | 991902002 | 翼缘校正机 | 台班
592 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:桂林市计量测试研究所综合实验楼计量检定实验室恒温恒湿设施升级改造项目 |  |  |  | 第17页 共17页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
593 | 991906001A | 剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm | 台班
594 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
595 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班
596 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
597 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
598 | 991920002 | 管子切断机 直径150mm | 台班
599 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班
600 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
601 | 991924002 | 管子切断套丝机 直径159mm | 台班
602 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班
603 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000mm | 台班
604 | 991938001 | 咬口机 板厚1.2mm | 台班
605 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
606 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
607 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
608 | 992316001 | 电动打磨机 | 台班
609 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
610 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
611 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
612 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
613 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
614 | 992510001 | 电渣焊机[电流1000A] | 台班
615 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
616 | 992701002 | 电焊条烘干箱[容积55×45×55(c)] | 台班
617 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
618 | 994301003 | 电动空气压缩机[排气量3/min] | 台班
619 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
620 | 994301031 | 电动空气压缩机[排气量0.6/min] | 台班
621 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班
622 | 994501002 | 轴流通风机[功率30kW] | 台班
623 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
624 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
625 | 994531001 | 反吸式除尘机[D2-FX1] | 台班
626 |  | 合 计