## 封-1招标工程量清单
冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程
工程
招标工程量清单
灵川县潮田乡人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程
工程
招标工程量清单
灵川县潮田乡人民政府
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：
（1）茆江村项目共新建高压12米拔稍杆3基，新建高压12米普杆7基，新建10kV隔离开关1组，断路器1组，跌落开关1组，10kV避雷器2组，10kV柱上防雷绝缘子1组，S13-M-80kVA变压器1台，低压配电箱2台；低压杆8米拔梢杆1基，低压杆8米普杆4基。
（2）下大道村项目共新建高压12米拔稍杆9基，新建高压12米普杆12基，新建10kV隔离开关1组，断路器1组，跌落开关1）组，10kV避雷器2组，10kV柱上防雷绝缘子3组，S13-M-50kVA变压器1台，低压配电箱4台；低压杆8米拔梢杆10基，低压杆8米普杆21基。
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；
（2）《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；
（3）2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额；
（4）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 (桂建标〔2023〕7号)；
（5）桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
（6）桂建标[2016]16号 《关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
（7）《广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）。
3、其他需要说明的问题
（1）材料价格参照2024年第10期《桂林市建设工程造价信息》发布的灵川县材料信息价计取，信息价没有的材料价参照桂林市信息价及市场询价计取；南方电网公司 2024 年第三季度电网工程主要设备材料信息价。
（2）砂审核按机制砂考虑。
（3）电杆计算汽车运输35km,人工运距暂按0.2km，结算时按实际计算。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 茆江村抽水专变配套工程
1.2 | 下大道村抽水专变配套工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 高压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
1.1.2 | 低压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
1.2.1 | 高压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
1.2.2 | 低压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
高压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
低压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
高压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
低压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
高压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
1 | 030410001001 | 电杆组立-12m拔梢杆 1.杆位复测 单回路 2.基坑开挖，尺寸1600×1600×2000 3.现浇基础 C25混凝土基础 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km，结算时按实际计算 5.汽车组立 | 根 | 3
2 | 030410001002 | 电杆组立-12m普杆 1.杆位复测 单回路 2.汽车组立混凝土杆 3.基坑开挖，尺寸600×600×2000 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km，结算时按实际计算 5.汽车组立 | 根 | 7
3 | 030410004001 | 杆上设备 隔离开关 1.名称:隔离开关 2.型号:GWGCD-12/630A(瓷质式) 3.电压等级(kV):10 4.含扭力线耳安装 | 组 | 1
4 | 030410004002 | 杆上设备 柱上断路器 1.名称:柱上断路器 2.型号:12kV/630A-20KA/3S 配网自动化 3.电压等级(kV):10 4.开关具备手动/电动分合闸及4G通讯加密模块，故障分闸时间不大于25ms,具备速断、过流、零序保护功能 5.含扭力线耳安装 | 台 | 1
5 | 030410004003 | 杆上设备 接地挂环 1.名称:接地挂环 2.型号:BYD-O 3.电压等级(kV):10 | 组 | 2
6 | 030410004004 | 杆上设备 故障指示器 1.名称: 故障指示器 2.型号:SFI-1，接地，短路型 3.电压等级(kV):10 | 组 | 1
7 | 030410004005 | 杆上设备 避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y5WS-17/50TL（瓷质脱扣式避雷器） 3.电压等级(kV):10 4.含扭力线耳 | 组 | 2
8 | 030410004006 | 杆上设备 跌落式熔断器 1.名称:户外跌落式熔断器 2.型号:RW10-10F/100A,熔丝7.5A 3.电压等级(kV):10 4.含扭力线耳安装 | 组 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.详见设计图新建1号杆组装图
9 | 030401001001 | 油浸电力变压器 1.油浸电力变压器 S13-M-80kVA | 台 | 1
10 | 030402017001 | 低压成套配电柜 1.低压配电箱为户外柱上式安装设备，箱体材料采用304不锈钢，防护等级不低于IP54。 2.箱内主母线采用铜排，箱底部配置PE保护线，并满足下进线、下出线要求。 3.低压进线断路器，配置分励脱扣。低压断路器均不配置失压脱扣。 4.低压无功补偿装置补偿容量为变压器容量的30%，即总容量30VAr，采用自愈式电容器，电容署需分组配手、自动投切且具有负荷监测功能。 5.低压计量电流互感器安装在配电箱独立计量小室内，独立计量小室内计量装置二次需配供电部门专用按线盒，计量小室需配置供电部门专用铅封口。 6.变压器中性点及所有电气设备金属外亮均需可靠接地接地电阳不大于4欧姆 7.预付费电表引二次线至低压进线开关分闸线圈，开关跳闸实现预付费功能8本图参考《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》CSG-2018-10YK-TB-46 8.本期工程变压器低压侧用电除保安负荷外的低压出线均需接入智能量测终端，智能最测终端(带TBSAM)、负荷管理分支装置、断路器(不支持DL/T645规约)，要求满足《南方电网公司新型电力负荷管理系统客户受电工程典型设计(试行)》的相关要求。 9.低压侧万能式断路器及塑壳断路器，应具备分励脱扣和辅助触点，其中分励脱扣器的电压宣为AC220V。 10.终端设备电源应选择在低压母线上取电。 | 台 | 1
11 | 030404016001 | 表计安装 1.电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用浅蓝色线，接地线为黄绿双色。 2.电流、电压二次回路应采用单芯绝缘铜导线;电流二次线截面不小于4m，电压二次线截面不小于2.5mm2 3.二次接线有清晰的标号套，标明回路和走向，标号符合图纸要求。 4.预付费电表引二次线至低压进线开关分闸线圈，开关跳闸实现预付费功能。 | 台 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.参考《10kV用电客户电能计量卷》CSG-2018-10DJL-TY-01。 6.计量装置由供电局提供
12 | 030402008001 | 互感器 1.计量装置由供电局提供 2.变比：200/5 0.2S级 | 台 | 3
13 | 030410002001 | 电源T接杆金具及横担组装 1.型号：高压横担 ∠63*6*1700 2.对收螺栓 M16*350 3.双铁头瓷拉棒SL-15/70 4.架空绝缘引下线 JKLGYJ-50 5.耐张线夹 6.所有铁附件均为热镀锌 7.详见设计图电源T接杆组装图 | 组 | 1
14 | 030410002002 | 柱上变压器金具及横担组装 1.变压器支撑槽钢[140×60×3300 2.跳线横担、跌落熔断器横担、避雷器横担： ∠6*65*65*3300 3.高压横担： ∠63*6*2000 4.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
15 | 030410002003 | 新建1#杆金具及横担组装 1.横担∠63*6*2000 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
16 | 030410002004 | 12米0-45°转角杆金具及横担组装 1.安装双横担∠63×6×1700 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 2
17 | 030410002005 | 12M普杆横担组装 1.安装单横担∠63×6×1700 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 5
18 | 030410002006 | 12M普杆横担组装 1.名称：防雷绝缘子 2.安装单横担∠63×6×1700 3.型号：FEG-12/5型防雷绝缘子(陶瓷) 4.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
19 | 030411001001 | 配管 1.变压器至配电柜 2.型号：PVC-Φ110 | m | 6.00
20 | 030411004001 | 配线 1.变压器至配电柜 2.型号：BLV-120mm2 3.含变压器低压侧铜端子 | m | 40.00
21 | 030410003001 | 引下线架设 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-70 3.地形:平地 | km | 0.120
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
22 | 030410003002 | 导线、进户线架设 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-70 3.地形:平地 | km | 1.440
23 | 030409002001 | 柱上设备接地母线 1.柱上变压器地网接地电阻100KVA以下要求不大于10欧，100kVA及以上不大于4。杆上开关设备接地网电阻不大于4欧拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求，当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻小于100欧米时，计算接地电阻满足要求，若达不到要求宜采用下列方法降低防雷接地网的接地电阻: 1）加大地网范围。 2)可将接地体埋于较深的低电阻土壤中，也可采用井式或深钻式接地极。 3)可采用降阻剂，降阻剂应符合环保要求。 4)可换土。 2.在高腐蚀、高污染地区，可采用铜包钢接地极换原镀锌角钢接地材料布设地网。 3.水平地极埋深为室外地坪下不小于0.8米，至地面设备构架用-50×5扁钢引出。 4.水平接地极驳接点，水平与垂直地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于120毫米，焊缝厚度不小于8毫米，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。 5.所有焊接驳口采用连接双面焊。 6.钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后酒水夯实。 7.引出地面的-50×5扁钢必须引至台架杆边，两个接地引线分别与变台工作接地(变压器中性点)和保护接地(设备构架)采用螺栓连结。 8.接地体交叉连接处要焊接成圆弧状。 9.参考《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》CSG-2018-10YK-TB-45。 10.镀锌接地圆钢 Φ16 | m | 250.00
24 | 030409001001 | 接地极 1.镀锌接地极 ∠50×5，L=1.5m | 根 | 60
25 | 030409003001 | 避雷引下线 1.引出接地镀锌圆钢 φ16 | m | 12.00
26 | 030409002002 | 接地母线 1.镀锌接地扁钢 -50*5 | m | 10.00
27 | 桂030413013001 | 土方开挖 1.机械开挖土方 2.土壤类别:三类土 |  | 90.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.挖土深度:1.5米以内
28 | 桂030413014001 | 土方回填 1.机械回填 |  | 90.00
29 | 031103030001 | 设备标志牌 1.尺寸：300*400mm 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 2
30 | 031103030002 | 警告标志牌 1.尺寸：240*300mm 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 6
31 | 031103030003 | 开关、刀闸、令克等标志牌 1.尺寸：220*320 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 10
调试
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 柱上断路器 配电自动化调试（三摇） | 系统 | 1
33 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
34 | 030414011001 | 接地装置调试 | 系统 | 2
35 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
36 | 桂030414016001 | 绝缘子试验 | 个 | 33
37 | 桂030414016002 | 绝缘子试验 | 个 | 24
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
低压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
38 | 030410001003 | 电杆组立-8m拔梢杆 1.杆位复测 单回路 2.基坑开挖，尺寸2000*2000*1600，普通土 3.现浇基础 C25混凝土基础 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km 5.汽车组立 | 根 | 1
39 | 030410001004 | 电杆组立-8m普杆 1.杆位复测 单回路 2.汽车组立混凝土杆 3.基坑开挖，直径600×600×1500，普通土 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km 5.汽车组立 | 根 | 4
40 | 030402017002 | 低压成套配电柜 1.末端控制抽水泵 2.低压配电箱为户外柱上式安装设备，箱体材料采用304不锈钢，防护等级不低于IP54。 | 台 | 1
41 | 030410002007 | 低压四线8米直线杆金具及横担组装 1.低压单横担安装 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 4
42 | 030410002008 | 低压四线8米杆终端杆金具及横担组装 1.低压单横担安装 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
43 | 030410003003 | 导线、进户线架设 1.名称:低压铝芯塑料绝缘导线 2.型号:BLV-120mm2 3.地形:平地 | km | 1.100
44 | 031103030004 | 设备标志牌 1.尺寸：300*400mm 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 1
45 | 031103030005 | 警告标志牌 1.尺寸：240*300mm 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 7
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
46 | 031103030006 | 标志牌 1.尺寸：220*320 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 5
调试
47 | 桂030414016003 | 绝缘子试验 | 个 | 24
48 | 桂030414016004 | 绝缘子试验 | 个 | 16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
高压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
49 | 030410001005 | 电杆组立-12m拔梢杆 1.杆位复测 单回路 2.基坑开挖，尺寸1600×1600×2000 3.现浇基础 C25混凝土基础 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km | 根 | 9
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.汽车组立
50 | 030410001006 | 电杆组立-12m普杆 1.杆位复测 单回路 2.汽车组立混凝土杆 3.基坑开挖，直径600×600×2000 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km 5.汽车组立 | 根 | 12
51 | 030410004007 | 杆上设备 隔离开关 1.名称:隔离开关 2.型号:GWGCD-12/630A(瓷质式) 4.电压等级(kV):10 | 组 | 1
52 | 030410004008 | 杆上设备 柱上断路器 1.名称:柱上断路器 2.型号:12kV/630A-20 配网自动化 3.电压等级(kV):10 4.开关具备手动/电动分合闸及4G通讯加密模块，故障分闸时间不大于25ms,具备速断、过流、零序保护功能 | 台 | 1
53 | 030410004009 | 杆上设备 跌落式熔断器 1.名称:户外跌落式熔断器 2.型号:RW10-10F/100A,熔丝7.5A 3.电压等级(kV):10 | 组 | 1
54 | 030410004010 | 杆上设备 接地挂环 1.名称:接地挂环 2.型号:BYD-O 3.电压等级(kV):10 | 组 | 1
55 | 030410004011 | 杆上设备 故障指示器 1.名称: 故障指示器 2.型号:SFI-1，接地，短路型 3.电压等级(kV):10 | 组 | 1
56 | 030410004012 | 杆上设备 避雷器 1.名称:避雷器 2.型号:Y5WS-17/50T1（瓷质脱扣式避雷器） 3.电压等级(kV):10 | 组 | 2
57 | 030401001002 | 油浸电力变压器 油浸电力变压器 S13-M-50kVA | 台 | 1
58 | 030402017003 | 低压成套配电柜 1.低压配电箱为户外柱上式安装设备，箱体材料采用304不锈钢，防护等级不低于IP54。 2.箱内主母线采用铜排，箱底部配置PE保护线，并满足下进线、下出线要求。 3.低压进线断路器，配置分励脱扣。低压断路器均不配置失压脱扣。 4.低压无功补偿装置补偿容量为变压器容量的30%，即总容量30VAr，采用自愈式电容器，电容署需分组配手、自动投切且具有负荷监测功能。 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.低压计量电流互感器安装在配电箱独立计量小室内，独立计量小室内计量装置二次需配供电部门专用按线盒，计量小室需配置供电部门专用铅封口。 6.变压器中性点及所有电气设备金属外亮均需可靠接地接地电阳不大于4欧姆 7.预付费电表引二次线至低压进线开关分闸线圈，开关跳闸实现预付费功能8本图参考《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》CSG-2018-10YK-TB-46 8.本期工程变压器低压侧用电除保安负荷外的低压出线均需接入智能量测终端，智能最测终端(带TBSAM)、负荷管理分支装置、断路器(不支持DL/T645规约)，要求满足《南方电网公司新型电力负荷管理系统客户受电工程典型设计(试行)》的相关要求。 9.低压侧万能式断路器及塑壳断路器，应具备分励脱扣和辅助触点，其中分励脱扣器的电压宣为AC220V。 10.终端设备电源应选择在低压母线上取电。
59 | 030404016002 | 表计安装 1.电压、电流回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用浅蓝色线，接地线为黄绿双色。 2.电流、电压二次回路应采用单芯绝缘铜导线;电流二次线截面不小于4m，电压二次线截面不小于2.5mm2 3.二次接线有清晰的标号套，标明回路和走向，标号符合图纸要求。 4.预付费电表引二次线至低压进线开关分闸线圈，开关跳闸实现预付费功能。 5.参考《10kV用电客户电能计量卷》CSG-2018-10DJL-TY-01。 6.计量装置由供电局提供 | 台 | 2
60 | 030402008002 | 互感器 计量装置由供电局提供 变比：100/5 0.2S级 | 台 | 3
61 | 030410002009 | 电源T接杆金具及横担组装 1.型号：高压横担 ∠63*6*1700 2.双铁头瓷拉棒SL-15/70 3.架空绝缘引下线 JKLGYJ-70 5.耐张线夹 6.所有铁附件均为热镀锌 7.详见设计图电源T接杆组装图 | 组 | 1
62 | 030410002010 | 柱上变压器金具及横担组装 1.变压器支撑槽钢[140×60×3300 | 组 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.跳线横担、跌落熔断器横担、避雷器横担： ∠6*65*65*3300 3.高压横担： ∠63*6*2000 4.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算
63 | 030410002011 | 新建1#杆金具及横担组装 1.横担∠63*6*2000 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
64 | 030410002012 | 12米0-45°转角杆金具及横担组装 1.安装双横担∠63×6×1700 2.安装双铁头瓷拉棒 SL-15/70 3.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 4
65 | 030410002013 | 12米45-90°转角杆金具及横担组装 1.安装双横担∠63×6×1700 2.安装双铁头瓷拉棒 SL-15/70 3.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
66 | 030410002014 | 12米0-45°转角杆（高低压同杆）金具及横担组装 1.安装双横担∠63×6×1700 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 2
67 | 030410002015 | 12米普杆（高低压同杆）金具及横担组装 1.安装单横担∠63×6×1700 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 2
68 | 030410002016 | 12M普杆横担组装 1.安装单横担∠63×6×1700 2.安装柱式绝缘子 PSQ-15T 3.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 8
69 | 030410002017 | 12M普杆横担组装 1.名称：防雷绝缘子 2.安装单横担∠63×6×1700 3.型号：FEG-12/5型防雷绝缘子(陶瓷) 4.电压等级：10kV 5.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 2
70 | 030411001002 | 配管 变压器至配电柜 型号：PVC-Φ110 | m | 6.00
71 | 030411004002 | 配线 变压器至配电柜 型号：BLV-120mm2 | m | 40.00
72 | 030410003004 | 引下线架设 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-70 3.地形:平地 | km | 0.120
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
73 | 030410003005 | 导线、进户线架设 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-70 3.地形:平地 | km | 3.360
74 | 030409002003 | 柱上设备接地母线 1.柱上变压器地网接地电阻100KVA以下要求不大于10欧，100kVA及以上不大于4。杆上开关设备接地网电阻不大于4欧拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求，当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻小于100欧米时，计算接地电阻满足要求，若达不到要求宜采用下列方法降低防雷接地网的接地电阻: 1）加大地网范围。 2)可将接地体埋于较深的低电阻土壤中，也可采用井式或深钻式接地极。 3)可采用降阻剂，降阻剂应符合环保要求。 4)可换土。 2.在高腐蚀、高污染地区，可采用铜包钢接地极换原镀锌角钢接地材料布设地网。 3.水平地极埋深为室外地坪下不小于0.8米，至地面设备构架用-50×5扁钢引出。 4.水平接地极驳接点，水平与垂直地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于120毫米，焊缝厚度不小于8毫米，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。 5.所有焊接驳口采用连接双面焊。 6.钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后酒水夯实。 7.引出地面的-50×5扁钢必须引至台架杆边，两个接地引线分别与变台工作接地(变压器中性点)和保护接地(设备构架)采用螺栓连结。 8.接地体交叉连接处要焊接成圆弧状。 9.参考《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》CSG-2018-10YK-TB-45。 10.镀锌接地圆钢 Φ16 | m | 250.00
75 | 030409001002 | 接地极 1.镀锌接地极 ∠50×5，L=1.5m | 根 | 60
76 | 030409003002 | 避雷引下线 1.引出接地镀锌圆钢 φ16 | m | 12.00
77 | 030409002004 | 接地母线 1.镀锌接地扁钢 -50*5 | m | 10.00
78 | 桂030413013002 | 土方开挖 1.机械开挖土方 2.土壤类别:三类土 |  | 90.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.挖土深度:1.5米以内
79 | 桂030413014002 | 土方回填 1.机械回填 |  | 90.00
80 | 031103030007 | 设备标志牌 1.尺寸：300*400mm 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 5
81 | 031103030008 | 警告标志牌 1.尺寸：240*300mm 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 15
82 | 031103030009 | 开关、刀闸、令克等标志牌 1.尺寸：220*320 2.环氧树脂板，面上贴膜 | 块 | 10
调试
83 | 030414002003 | 送配电装置系统 柱上断路器 配电自动化调试（三摇） | 系统 | 1
84 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
85 | 030414011002 | 接地装置 | 系统 | 2
86 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
87 | 桂030414016005 | 绝缘子试验 | 个 | 60
88 | 桂030414016006 | 绝缘子试验 | 个 | 54
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
低压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
89 | 030410001007 | 电杆组立-8m拔梢杆 1.杆位复测 单回路 2.基坑开挖，尺寸2000*2000*1600，普通土 3.现浇基础 C25混凝土基础 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km 5.汽车组立 | 根 | 10
90 | 030410001008 | 电杆组立-8m普杆 1.杆位复测 单回路 2.汽车组立混凝土杆 3.基坑开挖，直径600×600×1500，普通土 4.汽车运输35km,人工运距暂按0.2km 5.汽车组立 | 根 | 21
91 | 030402017004 | 低压成套配电柜 1.末端控制抽水泵 2.低压配电箱为户外柱上式安装设备，箱体材料采用304不锈钢，防护等级不低于IP54。 | 台 | 3
92 | 030410002018 | 低压四线8米直线杆金具及横担组装 1.低压双横担安装 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 21
93 | 030410002019 | 低压四线8米杆终端杆金具及横担组装 1.低压单横担安装 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 3
94 | 030410002020 | 低压四线8米5-45°转角分枝（拔梢杆）金具及横担组装 1.低压双横担安装 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 1
95 | 030410002021 | 低压四线8米5-45°转角金具及横担组装 1.低压双横担安装 2.含所有附件，详图纸，工程量按设计图示数量计算 | 组 | 6
96 | 030410003006 | 导线、进户线架设 | km | 1.020
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.名称:低压铝芯塑料绝缘导线 2.型号:BLV-70mm2 3.地形:平地
97 | 030410003007 | 导线、进户线架设 1.名称:低压铝芯塑料绝缘导线 2.型号:BLV-25mm2 3.地形:平地 | km | 6.352
调试
98 | 桂030414016007 | 绝缘子试验 | 个 | 124
99 | 桂030414016008 | 绝缘子试验 | 个 | 80
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
高压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
低压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合计
高压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
合计
低压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
高压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 430.25 | 38.72 | 468.97
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
低压安装部分-茆江村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 102.34 | 9.21 | 111.55
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
高压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 713.87 | 64.25 | 778.12
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
低压安装部分-下大道村抽水专变配套工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 426.84 | 38.42 | 465.26
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
合计
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000101 | 钢材 | kg
3 | 010308003 | 铁线 Φ2 | m
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010501003 | 钢丝绳 Φ4.5 | kg
7 | 010502009 | 钢丝绳 Φ20 | m
8 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
9 | 010903001.1 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
10 | 010903001.1 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
11 | 010903017 | 圆钢HPB300 Φ15～24 | kg
12 | 010903017.1 | 圆钢HPB300 Φ15～24 | kg
13 | 010904001 | 镀锌圆钢(综合) | kg
14 | 010904004.1 | 镀锌接地扁钢 -50*5 | m
15 | 010904004.2 | 镀锌圆钢 Φ16 | m
16 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
17 | 020902004 | 塑料布 0.05mm | ㎡
18 | 022701002 | 毛刷 1# | 把
19 | 022705004 | 棉纱头 | kg
20 | 022706003 | 白布 | m
21 | 022706010 | 破布 | kg
22 | 022706012 | 碎布 | 箱
23 | 023301002 | 草袋 | 条
24 | 030127008 | 镀锌螺栓 M6×14～75 | 套
25 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套
26 | 030127044 | 镀锌螺栓 M12×120 | 套
27 | 030127048 | 镀锌螺栓 M14×100 | 套
28 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
29 | 030127062 | 镀锌螺栓 M18×100 | 套
30 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
31 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
32 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
33 | 031302004 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
34 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
35 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
36 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
38 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
39 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
40 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
41 | 031338006 | 合金钢钻头 Φ16 | 个
42 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个
43 | 031345001 | 钢锯条 | 根
44 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
45 | 031347004 | 铁砂布 | 张
46 | 032113002 | 平垫铁 | kg
47 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
48 | 040301002 | 砂(综合) | kg
49 | 040502001 | 碎石(综合) | 
50 | 050101001 | 木材(综合) | 
51 | 050306001 | 周转板枋材 | 
52 | 052501001 | 木桩 | 
53 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
54 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
55 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
56 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
57 | 130503001 | 沥青漆 | kg
58 | 130507001 | 防锈漆 | kg
59 | 130507001 | 防锈漆 | kg
60 | 130705002 | 铅油 | kg
61 | 140101001 | 清油 | kg
62 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
63 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
64 | 143122001 | 六氟化硫 | kg
65 | 143306006 | 酒精 | kg
66 | 143504037 | 酚醛树脂稀释剂 | kg
67 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
68 | 143906001 | 氧气 | 
69 | 144114001 | 密封胶 | kg
70 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
71 | 144301008 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷
72 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 170102003 | 焊接钢管 DN25 | kg
74 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m
75 | 172514005 | 塑料软管 Φ8 | m
76 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5～5 | m
77 | 182513001 | 镀锌扁钢卡子 -25×4 | kg
78 | 182515003 | 钢线卡子 Φ10～20 | 个
79 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
80 | 272502001 | 青壳纸 δ0.1～1 | kg
81 | 280307002 | 橡皮绝缘线 BX-2.5 | m
82 | 292301002.1 | 镀锌角钢横担∠50×5×1500 | 根
83 | 292703001 | 钢精扎头 1#～5# | 包
84 | 340902001 | 白纱带 20mm×20m | 卷
85 | 341101001 | 水 | 
86 | 341101001 | 水 | 
87 | 341508006 | 其他材料费 | 元
88 | 341509001 | 校验材料费 | 元
89 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
90 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
91 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
92 | 350203001 | 零星卡具 | kg
93 | 370905001 | 钢垫板 | kg
94 | 370905010 | 钢垫板 1～2mm | kg
95 | B-C | 标志牌220*320 材料费 | 块
96 | B-C | 接地挂环 材料费 | 只
97 | B-C | 双头螺栓M16*320 材料费 | 个
98 | B-C | 双头螺栓M16*450 材料费 | 个
99 | B-C | U型抱箍φ390 材料费 | 个
100 | B-C | 方华司-3*50*18 材料费 | 只
101 | B-C | 标志牌240*300 材料费 | 块
102 | B-C | 标志牌300*400 材料费 | 块
103 | B-C | 双头螺栓 材料费 | 个
104 | B-C.1 | 架空绝缘引下线 JKLGYJ-50 | m
105 | B-C.1 | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 个
106 | B-C.2 | U型抱箍16*200 材料费 | 付
107 | B-C.3 | 镀锌螺栓φ16*30 | 条
108 | B-C.4 | 镀锌螺栓φ16*40 | 条
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | B-C.5 | 镀锌螺栓φ16*250 | 条
110 | B-C.6 | 镀锌螺栓φ16*290 | 条
111 | B-C.7 | 双头螺栓M16*350 | 条
112 | B-C.8 | 扁铁抱箍-6*63φ230 | 套
113 | B-C.9 | 耐张线夹NXL-70 | 只
114 | B-C.10 | 双铁头瓷拉棒 材料费 | 个
115 | B-C.10 | 陶瓷横担SQ-210 | 个
116 | B-C.11 | 柱式瓷瓶 材料费 | 个
117 | B-C.11 | 耐张线夹 NXL-50 材料费 | 只
118 | B-C.12 | 柱式瓷瓶 材料费 | 个
119 | B-C.12 | 陶瓷横担SQ-210 材料费 | 条
120 | B-C.13 | 陶瓷横担SQ-210 材料费 | 条
121 | B-C.13 | 双悬挂耐张绝缘子串SL-15/70 材料费 | 串
122 | B-C.14 | 双悬挂耐张绝缘子串SL-15/70 材料费 | 串
123 | B-C.14 | 高压横担L63*6*2000 材料费 | 根
124 | B-C.15 | 高压横担L63*6*2000 材料费 | 根
125 | B-C.15 | 扁铁抱箍-6-63φ190 | 套
126 | B-C.16 | 扁铁抱箍-6-63φ190 | 套
127 | B-C.16 | 柱顶配件连抱箍 材料费 | 只
128 | B-C.17 | 柱顶配件连抱箍 材料费 | 只
129 | B-C.17 | 双支吊抱箍6*50*200 材料费 | 付
130 | B-C.18 | 双支吊抱箍6*50*200 材料费 | 付
131 | B-C.18 | 桥架抱箍 材料费 | 付
132 | B-C.19 | 桥架抱箍 材料费 | 付
133 | B-C.19 | 镀锌螺栓16*320 材料费 | 条
134 | B-C.20 | 底盘 材料费 | 块
135 | B-C.20 | 镀锌螺栓16*320 材料费 | 条
136 | B-C.21 | C型线夹 材料费 | 只
137 | B-C.21 | 底盘 材料费 | 块
138 | B-C.22 | C型线夹 材料费 | 只
139 | B-C.22 | 槽钢8*650 材料费 | 根
140 | B-C.23 | 安普线夹 材料费 | 只
141 | B-C.23 | 槽钢8*650 材料费 | 根
142 | B-C.24 | 单顶抱箍-6-63270 材料费 | 套
143 | B-C.24 | 安普线夹 材料费 | 只
144 | B-C.25 | 单顶抱箍-6-63270 材料费 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | B-C.25 | 单顶抱箍-6-63φ270 | 套
146 | B-C.26 | 单顶抱箍-6*63φ270 | 套
147 | B-C.27 | 双悬挂耐张绝缘子串SL-15/70 | 组
148 | B-C.28 | 单顶抱箍φ190 | 套
149 |  | ◆主材◆
150 | 291902001.1 | 12m大拔梢杆 | 根
151 | 291902001.1 | 8m拔稍杆 | 根
152 | 291902001.2 | 12米普杆 | 根
153 | 291902001.2 | 8米普杆 | 根
154 | B-.1 | 螺栓 M16×80 | 套
155 | B-.2 | 螺栓 M16×80 | 套
156 | B-.3 | U型抱箍φ16*220 | 付
157 | B-.4 | U型抱箍φ16*240 | 付
158 | B-.5 | U型抱箍φ16*260 | 付
159 | B-.6 | 镀锌螺栓φ16*340 | 条
160 | B-.7 | 双合抱箍6*50*φ240 | 条
161 | B-.8 | 加劲抱箍φ240 | 条
162 | B-.9 | 双合抱箍6*50*φ280 | 条
163 | B-.10 | 加劲抱箍φ280 | 付
164 | B-.11 | 夹盘φ16*380（配12m杆） | 付
165 | B-.12 | 夹盘250*1000 | 块
166 | B-.13 | 镀锌螺栓φ6*30 | 条
167 | B-.14 | 镀锌螺栓φ16*270 | 条
168 | B-.15 | 镀锌螺栓φ12*40 | 条
169 | B-.16 | U型抱箍φ16*240 | 付
170 | B-.17 | 镀锌螺栓φ16*270 | 条
171 | B-Z.1 | 跌落式熔断器 RW10-10F/100A | 组
172 | B-Z.1 | 安普线夹 | 只
173 | B-Z.1 | 低压横担 ∠63×6×1600 | 根
174 | B-Z.2 | U形抱箍 φ16，D=（190-550） | 付
175 | B-Z.2 | 低压横担 ∠63×6×1600 | 根
176 | B-Z.2 | 扭力线耳 BLMT-25/70 | 只
177 | B-Z.3 | U形抱箍 φ16，D=（190-550） | 付
178 | B-Z.3 | 接地挂环 BYD-O | 组
179 | B-Z.3 | 接地挂环 BYD-O | 只
180 | B-Z.3 | 低压瓷瓶 ED-1 | 只
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | B-Z.4 | 高压避雷器 Y5WS-17/50T1（瓷质脱扣式避雷器） | 只
182 | B-Z.4 | 双铁头瓷拉棒SL-15/30 | 只
183 | B-Z.4 | 低压瓷瓶 ED-1 | 只
184 | B-Z.4 | 高压避雷器 Y5WS-17/50TL（瓷质脱扣式避雷器） | 只
185 | B-Z.5 | 低压瓷瓶 ED-3 | 只
186 | B-Z.5 | 双铁头瓷拉棒SL-15/30 | 只
187 | B-Z.5 | 故障指示器 SFI-1 | 组
188 | B-Z.5 | 故障指示器 SFI-1 | 只
189 | B-Z.6 | 隔离开关 GWGCD-12/630A（合资品牌） | 组
190 | B-Z.6 | 低压瓷瓶 ED-3 | 只
191 | B-Z.6 | 铜鼻子 DT-120 | 只
192 | B-Z.6 | 隔离开关 GWGCD-12/630A | 组
193 | B-Z.7 | 槽钢横担 【14×60×3300 | 根
194 | B-Z.7 | 耐张线夹 NXL-150 | 只
195 | B-Z.7 | 双铁头瓷拉棒SL-15/30 | 只
196 | B-Z.8 | 对收螺栓 MS16×350 | 套
197 | B-Z.8 | 对收螺栓 MS16×350 | 套
198 | B-Z.8 | U形抱箍 φ190 | 付
199 | B-Z.8 | 耐张线夹 NXL-70 | 只
200 | B-Z.9 | 低压横担 ∠63×6×1600 | 根
201 | B-Z.9 | 扭力线耳 BLMT-25/70 | 只
202 | B-Z.9 | 铜鼻子 DT-70 | 只
203 | B-Z.10 | 高压横担 ∠63*6*1700 | 根
204 | B-Z.10 | 铜鼻子 DT-25 | 只
205 | B-Z.11 | 跳线横担 ∠6×65×65×3300 | 根
206 | B-Z.12 | 跌落熔断器横担 ∠6×65×65×3300 | 根
207 | B-Z.13 | 避雷器横担 ∠6×65×65×3300 | 根
208 | B-Z.14 | U形抱箍 φ16，D=（190-550） | 付
209 | B-Z.15 | 跳线横担 ∠6×65×65×3300 | 根
210 | B-Z.16 | 高压横担 ∠63×6×1700 | 根
211 | B-Z.17 | 跌落熔断器横担 ∠6×65×65×3300 | 根
212 | B-Z.17 | 横担 ∠63*6*1700 | 根
213 | B-Z.18 | 耐张线夹 NXL-70 | 只
214 | B-Z.18 | 耐张线夹 NXL-70 | 只
215 | B-Z.19 | 直角挂板 Z-7 | 只
216 | B-Z.20 | U型挂环 U-10 | 只
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | B-Z.21 | 高压横担 ∠63×6×1700 | 根
218 | B-Z.22 | 对收螺栓 MS16×350 | 套
219 | B-Z.23 | 扁铁抱箍 -6×63Φ230 | 套
220 | B-Z.24 | 螺栓 M16×80 | 套
221 | B-Z.25 | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 个
222 | B-Z.26 | 塑料管 PVC-Φ110 | m
223 | B-Z.27 | 单顶抱箍 -6×63Φ190 | 套
224 | B-Z.28 | 柱式绝缘子 R5ET105L | 只
225 | B-Z.28 | 柱式绝缘子 PSQ-15T | 只
226 | B-Z.29 | 耐张联板 | 只
227 | B-Z.29 | 架空绝缘导线 JKLGYJ-70 | m
228 | B-Z.30 | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 个
229 | B-Z.30 | 柱式绝缘子 PSQ-15T | 只
230 | B-Z.31 | 防雷绝缘子 FEG-12/5(陶瓷) | 只
231 | B-Z.32 | 铜鼻子 DT-120 | 只
232 | B-Z.32 | 架空绝缘导线 JKLGYJ-70 | m
233 | B-Z.33 | 柱式绝缘子 PSQ-15T | 只
234 | B-Z.34 | 耐张线夹 NXL-120 | 只
235 | B-Z.35 | 高压横担 ∠63×6×1600 | 根
236 | B-Z.36 | 扁铁抱箍 -6×63Φ230 | 套
237 | B-Z.37 | 低压瓷瓶 ED-1 | 只
238 | B-Z.38 | 柱式绝缘子 PSQ-15T | 只
239 | B-Z.39 | 铜铝鼻子 DT-120 | 只
240 | B-Z.40 | 架空绝缘导线 JKLGYJ-70 | m
241 | Z011305001.1 | 镀锌扁钢 -50×5 | m
242 | Z011305001.1 | 镀锌圆钢 φ16 | m
243 | Z280303000.1 | 铝芯塑料绝缘导线 BLV120mm2 | m
244 | Z280303000.1 | 铝芯塑料绝缘导线 BLV-70mm2 | m
245 | Z280303000.1 | 铝芯塑料绝缘导线 BLV-120mm2 | m
246 | Z280303000.2 | 铝芯塑料绝缘导线 BLV-25mm2 | m
247 | Z290101000.1 | 玻璃钢桥架300*100 | m
248 |  | ◆设备◆
249 | B-S.1 | 低压开关柜 | 台
250 | B-S.1 | 柱上断路器 | 台
251 | B-S.1 | 低压开关柜 | 台
252 | B-S.2 | 油浸电力变压器 S13-M-80kVA | 台
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | B-S.2 | 油浸电力变压器 S13-M-50kVA | 台
254 | B-S.3 | 低压开关柜 | 台
255 | B-S.3 | 低压开关柜 | 台
256 |  | ◆机械台班组成◆
257 | 000502001 | 2023安装机械台班人工费 | 元
258 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
259 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
260 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
261 | 341103001 | 电 | kW·h
262 | 341103001 | 电 | kW·h
263 | 994701004 | 折旧费 | 元
264 | 994701005 | 检修费 | 元
265 | 994701006 | 维护费 | 元
266 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元
267 | 994701008 | 其他费 | 元
268 |  | ◆机械◆
269 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
270 | 980307002 | 数字电桥 | 台班
271 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
272 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
273 | 980504001 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
274 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
275 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
276 | 980508001 | 电压电流表（各种量程） | 台班
277 | 980604001 | 计时／ 计频器／ 校准器 | 台班
278 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
279 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班
280 | 981113001 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
281 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
282 | 981303002 | 数字频率计 量程：10Hz-18GHz | 台班
283 | 981508002 | 自动介损测试仪 | 台班
284 | 981508004 | 互感器测试仪 | 台班
285 | 981508007 | 微机继电保护测试仪 | 台班
286 | 981508008 | 变压器特性综合测试台 | 台班
287 | 981509001 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班
288 | 982303000 | 数字示波器 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | 983101002 | 相位表 | 台班
290 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
291 | 984103001 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
292 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
293 | 984114001 | 光导介损测量仪 | 台班
294 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班
295 | 984118001 | ＹＤＱ 充气式试验变压器 | 台班
296 | 984502001 | 绝缘油试验仪 | 台班
297 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
298 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
299 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
300 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
301 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
302 | 990704001 | 载重汽车 装载质量2t | 台班
303 | 990704002 | 载重汽车 装载质量2.5t | 台班
304 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
305 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
306 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
307 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
308 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
309 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
310 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
311 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
312 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
313 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
314 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
315 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
316 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
317 | 991920002 | 管子切断机 管径150mm | 台班
318 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
319 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径 400mm | 台班
320 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
321 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
322 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
323 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
324 | 992502005 | 直流电弧焊机 容量20kV·A | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:冠岩地下河流域以及海洋山脉石漠化综合治理与生态修复项目—抽水专变配套工程 |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
326 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
327 | 993908001 | 交流试验变压器 | 台班
328 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
329 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
330 | 994507001 | 手提电钻 | 台班
331 | 994508001 | 电锤 功率520W | 台班
332 |  | 合 计
表-22