广西甲类公共建筑围护结构节能设计审查表（夏热冬暖地区）

项目名称：河池市宜州区洛东镇中心小学校园规划及学生食堂建筑设计方案             项目编号：

建设单位：河池市宜州区教育局             设计单位（加盖公章）：南之都建筑集团有限公司               审图单位（加盖公章）：

层数：（地上）3         （地下）－                             总建筑面积（㎡）：471.25

| 工程地址 |  | 广西-池州-河池 |  |  |  | 设计日期 |  |  |  |  | 2024年5月23日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用软件 |  | 斯维尔节能设计Becs2024 |  |  |  | 软件版本 |  |  |  |  | 20230606 |  |  |
| 单一立面窗墙面积比 （提示：1） |  | 立面1（东） |  | 立面2（南） |  |  | 立面3（西） |  |  | 立面4（北） |  | 立面5（ ） |  |
|  |  | 0.00 |  | 0.21 |  |  | 0.00 |  |  | 0.20 |  | — |  |
| 审查项目 |  | 设计建筑 |  |  |  | 标准限值 |  |  |  |  | 是否符合标准规定限值 |  | 节能审查判断（审查人填写） |
|  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] | 太阳得热 系数SHGC |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 太阳得热 系数SHGC |  |  |  |  |
| 屋面 |  | 0.39 | / |  |  | ≤0.40 |  |  | / |  | √ |  |  |
| 外墙 （包括非透光幕墙） |  | 1.36 | / |  |  | K≤0.70， D≤2.5 或K≤1.50， D＞2.5 |  |  | / |  | √ |  |  |
| 屋面透光部分面积与屋面总面积之比 |  | 0.00 |  |  |  | ≤20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 单一立面外窗（包括透光幕墙） （提示：1、2、3） | 立面1（东） | － | － |  |  | ≤4.00 |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |
|  | 立面2（南） | 2.50 | 0.27 |  |  | ≤3.00 |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |
|  | 立面3（西） | － | － |  |  | ≤4.00 |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |
|  | 立面4（北） | 2.50 | 0.26 |  |  | ≤4.00 |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |
|  | 立面5（ ） | — | — |  |  | ≤ |  |  | ≤ |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分 |  | － | － |  |  | ≤2.50 |  |  | ≤0.25 |  | — |  |  |
| 外窗气密性 |  | － |  |  |  | 10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级；10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 透光幕墙气密性 |  | － |  |  |  | 不应低于3级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 入口大堂全玻幕墙非中空玻璃面积与建筑同一立面透光面积比 |  | 0.00 |  |  |  | ≤15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能房间外窗（包括透光幕墙）通风开口设置 |  |  |  |  |  | 主要功能房间的外窗（包括透光幕墙）应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00 |  |  |  | 办公建筑中主要功能房间的有效通风换气面积不应小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能房间外窗（包括透光幕墙）遮阳设置 |  |  |  |  |  | 建筑南、东、西向外窗（包括透光幕墙）应采取遮阳措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定性指标判断结论 |  | 设计建筑的规定性指标 — 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权衡判断基本 要求判定 |  | 围护结构传热系数基本要求 K [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑是否满足基本要求 |  | 节能审查判断（审查人填写） |  |
|  |  | 屋面 |  |  | K≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙 （包括非透光幕墙） |  |  | K≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗 (包括透光幕墙) |  |  | 窗墙面积比＜0.40， K≤4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.40≤窗墙面积比≤0.70， K≤2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 窗墙面积比＞0.70， K≤2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳得热 系数SHGC |  |  | 窗墙面积比≥0.40， SHGC≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围护结构是否 满足基本要求 |  |  | 是/否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权衡计算结果 |  |  |  |  | 设计建筑 （kwh/㎡） |  |  | 参照建筑 （kwh/㎡） |  |  | 节能审查判断 (审查人填写) |  |  |
| 全年供暖和供冷总耗电量 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 权衡判断结论 |  | 设计建筑的热工性能 — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计人 |  | 韦仕玮 |  |  | 节能设计审核人 |  |  | 黄晓明 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 节能审查结论 |  | 符合□/不符合□ |  |  | 审图单位审查人 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

提示：

1、括号内填写朝向，当建筑不规则或为异形建筑时，应填写所有外立面的朝向。

2、单一立面外窗（包括透光幕墙）的传热系数和太阳得热系数标准限值，应依据设计建筑窗墙面积比填写相应的规范限值。当单一立面外窗设有不同类型时（玻璃或窗框不同），设计建筑外窗的传热系数和太阳得热系数应填写数值较大的。

3、当公共建筑入口大堂采用全玻璃幕墙时，同一立面透光部分的传热系数和太阳得热系数应填写按同一立面透光面积（含全玻璃幕墙面积）加权计算的平均值，平均值必须符合规范限值不可权衡判断。