第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采 购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），供应商认定所提供的产品为小型、微型企业产品 的，该产品报价给予 20%的扣除。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供 应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投 标报价表。
6、中小企业划分标准所属行业：工业。

	货物需求一览表

	标段
	/分标

	采购清单及货物参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	货物参数
	备注

	
	1
	机械格栅
	台
	1
	类型：回转式   

格栅类型：链条传动的犁形齿耙清污机（运渣小车）

材质：不锈钢

1）▲渠宽：0.6m

2）▲渠深≥3.0m

3）▲齿耙间隙：5mm

4）耙齿移速：～2.0m/min

5）电机功率：0.55KW

6）标配：

a减速机

b传动装置：摆线针轮减速电机+链传动

c除污齿耙：304+尼龙套

d电机防护等级：IP55 F

e电压频率：380V  50HZ

f防爆：否

g电气：元器件：国优，电控箱：室外双门，电控箱材质：不锈钢304

8）主要零部件材质

a支撑架体：304不锈钢

b传动轴：2Cr13

c齿耙轴：2Cr13

d链条：304不锈钢

e齿耙：304不锈钢

9）电器控制系统

a格栅的开停由时间继电器控制开停，现场设有手动控制开关，控制箱配套有以下功能：

b电机保护空气开关、接触器、热继电器、起停控制按钮、起停指示灯、转换开关、紧急停车按钮、故障报警指示灯，并预留有PLC控制接口。

10）设备的可靠性及耐久性

a设备无故障运行时间在20000小时以上。

b整机使用寿命在25年以上。

c设备每年维护保养一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电器装置不少于3年。

11）设备防腐要求

a不锈钢部件加工完后对其表面进行酸洗处理，以增加表面光洁度和增强抗氧化能力。

b铸件、碳钢件除锈达Sa2.5级标准后，涂底漆、中间漆、面漆。

c包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

d运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。
	

	
	2
	厌氧提升泵
	台
	2
	潜水切割式；40m³/h  扬程22m， N=4KW；耦合安装，304不锈钢导轨，链条；材质：铸铁。
	

	
	3
	三相分离器
	套
	1
	材质：SS304；集气室高度≥1.0m  δ=3mm； 分离板倾角45°~60°。
	

	
	4
	三相分离器支架
	套
	1
	槽钢，角钢，钢管组合；材质：SS304
	

	
	5
	厌氧出水槽及支撑架
	套
	1
	300X250；200X200；200X150材质：SS304；多槽组合出水
	

	
	6
	厌氧循环多点布水系统
	套
	1
	循环多点进水系统，DN65-DN100；
	

	
	7
	厌氧集泥排泥管
	m
	112
	穿孔集泥排泥管，DN150
	

	
	8
	厌氧自动排泥装置
	套
	16
	DN150/DN250多点虹吸排泥，电动阀控制系统；
	

	
	9
	厌氧循环泵
	台
	2
	管道排污泵，40m³/h  扬程22m   N=4KW；材质：铸铁。
	

	
	10
	沼气收集管
	m
	150
	DN65;  沼气收集专用  含弯头，直接
	

	
	11
	沼气收集管
	m
	300
	DN25  沼气收集专用   含弯头，直接
	

	
	12
	脱硫灌
	台
	1
	Φ300×800mm；材质：SS304
	

	
	13
	脱硝灌
	台
	1
	Φ300×800mm；材质：SS304
	

	
	14
	沼气燃烧火炬
	台
	1
	壳体：SS304；内衬防火棉
	

	
	15
	沼渣污泥压滤机
	台
	1
	压滤面积：40㎡，自动卸料。过滤面积40m2，滤板1000×1000，
	

	
	16
	污泥进料泵
	台
	2
	压滤机配套；Q=3m3/h   N=3.0kw
	

	
	17
	沼液消纳泵
	台
	2
	潜水切割式；40m³/h  扬程22m， N=4KW；耦合安装，304不锈钢导轨，链条；铸铁。
	

	
	18
	智能化除臭喷雾系统
	套
	1
	含智能喷雾机1套，耐高压不锈钢管。喷座1批，喷嘴1批，阀门，高压管配件，调试期间除臭剂等满足系统要求。（注：喷雾格栅池，沉砂集水池，污泥堆放池，沼液池，喷雾水池总面积为：379㎡）
	

	
	19
	加药装置
	套
	1
	组合PEV=500L 搅拌器1台，加药泵2台。含踏步。
	

	
	20
	PLC控制柜
	套
	1
	技术要求：
1)规格尺寸：长*宽*高=1000*600*2000mm

2)低压配电柜基本要求
a主电路额定绝缘电压Ui690V

b主电路额定工作电压Ue400V

c额定脉冲耐受电压Uimp：8kV

d过电压等级： III

e额定频率50Hz

f主、分支母线额定峰值耐受电流Ipk176KA

g主、分支母线额定短时耐受电流Icw80KA/1S

主、分支母线支撑间距

3)结构
a GGD 低压配电柜柜体采用组合式结构，其顶部、边板和门至少 2.5mm 的簿钢板制造；安装板为3.0mm；骨架、门板、侧板采用粉末涂层表面处理，覆盖最小厚度不小于 0.1mm,可防腐、防锈、防霉；防护等级必须达 IP4X 以上。
b开关柜为三相五线制，带有独立的中性母线和接地母线（TN－S）。

c开关柜的高度和宽度应整齐、统一；所有安装在低压柜上或内的控制和指示部件应安装在距地面200-300mm 以上。
e开关柜的颜色：B05 海灰，外观与现有柜体相一致。
f柜体底部除必须配置底板外，其出线回路根据设计图纸电缆截面大小开孔，并套电缆橡胶护套。
各类电气元件及其连接导线的布置应保证标准规定的电气间隙和爬电距离，同时应考虑电气元件的喷弧距离和其他使用、维修要求

4)其他

a母线室应具有三相母线、N 母线和PE 母线，PE、N 连接母排上均应开有模数孔带螺栓套件，用于电缆连接。
b开关柜内部的母线及分支线和器件的引出之间的所有导线均需按GB7251 规定的爬电距离和电气间隙。
c母线采用镀锡铜母排，保证长时间与触点的可靠连接。母线与母线、母线与分支线及电气端等连接时，其搭接面应镀锡。螺栓应用垫圈和防松螺母拧紧固定，接头搭接部分的长度不得小于被连接母线的宽度。
d所有母线铜排（包含水平、垂直、抽屉柜内）必须采用相序色标热缩套管护套，配套的母线桥母线规格与主水平母排一致，并注明母线（或导线）的相序色标。
e柜内、水平、垂直母排防护罩采用有机玻璃或亚克力透明罩，防止意外触碰到裸母线。
f所有金属紧固件（如螺栓、垫圈、弹簧垫圈）均选用热镀锌件。
从开关柜固定部分到活动部分的布线（例如铰链门）要用多股软导线， 并加以保护。
g低压成套开关设备应有可靠措施，防止直接触电和间接触电。
k柜内组件在额定电流和额定电压下的温升应满足GB7251-2013 的要求，且温升值不得超过组件相应的标准规定。
j相同参数和结构的所有抽出装置和元器件应有互换性。
i所有低压成套柜都应镶上永久性使用的中文的铭牌和标志牌，柜子和每个抽屉单元的设备名称、回路编号按订货系统图编制。
低压柜柜体编号设备编号前后须做标识牌标识，设备编号+设备名称
	

	
	21
	电 缆
	m
	350
	 YJV 4*2.5
	

	
	22
	电 缆
	m
	180
	 RVVP4*1.0
	

	
	23
	电 缆
	m
	30
	KW YJV 4*1.5
	

	
	24
	控制线
	m
	600
	Kvv7*1.0
	

	
	25
	线管
	m
	300
	 镀锌 DN40
	

	
	26
	室内线槽
	m
	80
	CT 100*100
	

	
	27
	现场控制柜
	套
	6
	室外304SS，防雨型；规格：500*400*250；手动，自动
	

	
	28
	进线柜
	套
	1
	长*宽*高：800*400* 1800 、低压配电柜，10个回路；铁烤漆，镀锌板
	

	
	29
	超声波液位计
	套
	2
	超声波液位计 0~15m
	

	
	30
	浮球液位计
	套
	1
	 0~5m
	

	
	31
	流量计
	套
	1
	分体式；DN100 ；要求量程20m³/h~100m³/h ；液体
	

	
	32
	流量计
	套
	1
	分体式；DN65 ；要求量程10m³/h~100m³/h ；气体
	

	
	33
	压力表
	套
	4
	0~1.0MP
	

	
	34
	废水工艺管
	m
	120
	DN100    焊接钢管  PN1.0  含弯头
	

	
	35
	废水工艺管
	m
	45
	DN200    焊接钢管  PN1.0  含弯头
	

	
	36
	废水工艺管
	m
	20
	DN250    焊接钢管  PN1.0  含弯头
	

	
	37
	蝶阀
	个
	10
	DN100  PN1.0  法兰连接
	

	
	38
	止回阀
	个
	8
	DN100  PN1.0 法兰连接
	

	
	39
	软接头
	个
	4
	DN100  PN1.0 法兰连接
	

	
	40
	污泥管
	m
	80
	DN250  焊接钢管  PN1.0 法兰连接  含弯头
	

	
	41
	污泥管
	m
	40
	DN100  焊接钢管  PN1.0  法兰连接  含弯头
	

	
	42
	污泥管
	m
	10
	DN150  焊接钢管  PN1.0  法兰连接  含弯头
	

	
	43
	加药管
	m
	1
	DN32   PPR  含弯头，直接
	

	
	44
	加药阀门
	个
	2
	DN32  
	

	
	45
	止回阀
	个
	2
	DN32   
	

	
	46
	Y型过滤器
	个
	2
	DN32
	

	
	47
	沼气气阀
	个
	4
	DN65
	

	
	48
	雨水排水泵
	台
	1
	切割式 30m³/h  H=10m N=1.5KW；耦合，SS304导轨，链条
	

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。
二、交货期：自合同签订之日起30日内。
三、交货地点：采购人指定地点。
四、交货方式：现场交货并负责全部设备的安装调试。
五、售后服务要求：
1、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。

2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期满后，终身维护。

3、质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：

（1）免费送货上门，免费安装调试。

（2）免费维修期1年（自验收合格之日起计算）。

（3）质保期内对设备零部件提供免费维护，如果设备零部件出现故障，30分钟内做出响应，24个小时内赶往现场，48小时内解决问题。48小时内无法修复的，必须提供同品牌备用设备及必要的零配件进行替换，以免影响设备的正常运行。
4、按厂家承诺进行。免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。

5、严格按照用户指定的位置进行安装。

六、其他要求：

1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）投标人的报价应包含全部产品及其配套设施和服务费、税费等全部费用；如有缺失，视为中标方免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

2、付款方式：合同签订后，供应商开具完税发票后，采购人支付合同价款的30%作为预付款，设备安装验收合格资金到位后支付至合同价款的100%。

七、验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物参数与投标文件参数不一致的，采购人不接受中标人产品，签订合同无效，由此产生的一切经济损失及后果由中标人自行负责。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

□本表的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
(本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。




