广西科联招标中心有限公司

实验室智能电表等设备采购（GXZC2025-J1-000874-GXKL）

竞争性谈判公告

项目概况

实验室智能电表等设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判采购文件，并于2025年4月27日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：实验室智能电表等设备采购

项目编号：GXZC2025-J1-000874-GXKL

采购计划编号：广西政采[2025]4035号001-007

预算金额（人民币）：贰佰零柒万零贰佰柒拾柒元整（¥2070277 .00）

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 预算单价（万元/人民币） | 单项预算合计（万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据集中器 | 57 | 台 | 1.功耗：≤3W。 2.接口数量：不少于3个独立的RS485总线接口、1个以太网接口、1个4G网络接口。 …… 具体内容详见采购需求 | 0.3399 | 19.3743 |
| 2 | 三相智能电能表 | 1645 | 台 | 1.计量精度等级：有功1.0级或B级、无功2级;规格：参比电压 3×220/380V;额定电流：3×1.5(6)A或3×0.015-0.075(6)A ;型式要求：适合TH35-7.5 标准导轨安装。计量功能：准确计量电能：正向有功电能（kWh）、正向无功电能（kvarh）、反向有功电能（kWh）、反向无功电能（kvarh）和视在电能（kVAh）,读数分辨率为0.1。最大值为999，999.99，超出此值将翻转为0，重新进行累计。测量功能：装置可提供实时三相测量参数和状态参数，所有参数均能通过显示面板或通信获得。测量参数包括：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等。 2.通讯功能：支持不少于1路RS485通讯接口，通信速率可设置，同时支持4G通讯。 …… 具体内容详见采购需求 | 0.0986 | 162.197 |
| 3 | 单相智能电表 | 75 | 台 | 1.外型尺寸≤90mm×75mm×40mm,嵌入式安装在35mm标准导轨上（供应商根据现场实际情况提供适合的尺寸）。额定电压：220V±20%。电流规格：220V、0.2-0.5(60) A或5(60) A。准确度等级：有功1.0或者B级。 2.功率消耗：电压电路有功功率≤0.4W，电流线路视在功率≤0.1VA。显示：可显示剩余金额、补助金额、购电金额、总用电量、电压、电流、功率、功率因素、时间、日期等各类参数。 …… 具体内容详见采购需求 | 0.0505 | 3.7875 |
| 4 | 单相电分体空调控制器 | 50 | 台 | 1.适合86型底盒安装；符合国标GB 1002-2008中额定电流为16A的单相两极带接地插座尺寸要求；额定电流为16A；支持空调红外遥控功能；支持空调用电量计量功能，计量精度为1级或B级，支持远程采集；支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集；支持空调使用时长测量功能。记录每日/月空调累计使用时长，支持远程采集；支持空调线路通断电功能；支持环境温度测量功能。 2.拔插头跳闸功能：具有空调线路拔插座跳闸功能。 …… 具体内容详见采购需求 | 0.0390 | 1.95 |
| 5 | 三相电分体空调控制器 | 57 | 台 | 1.安装方式：适合导轨式安装；电流：不低于3×5（60）A；红外遥控功能：支持空调红外遥控功能；支持空调用电量计量功能，计量精度为有功1级或B级，支持远程采集。 2.数据采集：支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集。 …… 具体内容详见采购需求 | 0.0961 | 5.4777 |
| 6 | 智能插座 | 281 | 个 | 1.安装方式：适合86型底盒安装。尺寸要求：符合国标GB 1002-2008中单相两极带接地插座尺寸要求；电流：10A。显示：带液晶显示功能。支持用电量计量功能：计量精度为有功1级或B级。数据采集：支持测量线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集。线路通断电功能：内置继电器功能，支持线路通断电。定时通断电功能：支持定时通断电功能，定时策略可远程配置。 2.预付费功能：可选用电预付费功能，网络充值，控制器自动扣费，欠费自动关机并断电，充值后余额大于0时自动通电。主动上报：支持跳闸，预警等事件记录的主动上报。功率限制：可设置最大负荷功率。当负荷超过设定的最大功率阀值时，自动跳闸。保电功能：智能插座具有保电功能，当保电功能启用后，无论何种情况下都不会跳闸断电，供特殊管理情况下使用。 …… 具体内容详见采购需求 | 0.0270 | 7.587 |
| 7 | 智能照明开关 | 194 | 个 | 1.安装方式：适合86型底盒安装； 2.控制回路：可选单开、双开、三开规格，根据现场需要安装； …… 具体内容详见采购需求 | 0.0343 | 6.6542 |
| 预算合计金额（人民币大写）贰佰零柒万零贰佰柒拾柒元整（小写）¥ 2070277.00 |  |  |  |  |  |  |

详见采购需求表。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（¨是þ否）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判采购文件

时间：2025年4月22日至2025年4月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2025年4月27日9点00分（北京时间）

2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

五、开启

1.首次响应文件开启时间：2025年4月27日9点00分（北京时间）

2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

5.谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在参与电子竞争性谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西大学         地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号

联系人：谢老师      联系电话：0771-3272161

2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：南宁市大学东路170号

联系方式：杨工，0771-3486236

3.项目联系方式

项目联系人：杨工      电　话： 0771-3486236

广西科联招标中心有限公司

2025年4月22日