广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：中央空调及净化系统维保服务

项目编号：GXZC2025-G3-000280-KWZB

采 购 人：广西医科大学第一附属医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年  月  日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	60

第四章  评标方法及评标标准	81

第五章  拟签订的合同文本	90

第六章　投标文件格式	100

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

# 中央空调及净化系统维保服务（GXZC2025-G3-000280-KWZB）

# 招标公告

项目概况

中央空调及净化系统维保服务招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年  月  日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-000280-KWZB

项目名称：中央空调及净化系统维保服务

预算金额：9844952.00元

最高限价：9288610.20元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调及净化系统维保服务 | 2年 | ▲一、服务范围 - 1、中央空调维保项目： - 广西医科大学第一附属医院全院（包含老干楼、门诊楼、住院部、日间手术室等）的中央空调设备。 - 2、净化空调系统维保项目： 1号楼：8楼产房、13楼神经外科重症监护室、14楼呼吸重症监护室、15楼重症医学科一病区、15楼重症医学科二病区、16-18楼手术室、21楼干细胞移植病区； 3号楼：1楼心导管室、1楼导管手术麻醉室、1楼导管公共区域、7楼心胸外科重症监护室； 4号楼：7楼烧伤整形外科手术室； 4号楼后：2楼静脉用药调配中心； 5号楼：3楼儿科三病区移植仓； …… |
| 具体内容详见招标文件《第二章 采购需求》 |  |  |  |

合同履行期限：2年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

√ 非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年  月  日9时30分（北京时间）

2、投标地点（网址）：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。

3、开标时间：2025年  月  日9时30分

4、开标地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：90000元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西医科大学第一附属医院

地址：广西南宁市双拥路6号

项目联系人：胡春燕、蓝天强

项目联系方式：0771-5634385

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：蒙颖、郑辉海

项目联系方式：0771-2023875

广西科文招标有限公司

2025年  月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5、本项目采购需求表中标注“▲”的技术条款为实质性响应需求，投标人必须满足，否则投标无效。

6、本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件“中小微企业划型标准”）：其他未列明行业。

| 采购需求一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| 标的名称 | 中央空调及净化系统维保服务 |  |
| 数量 | 2年 |  |
| 服务需求： |  |  |
| ▲一、服务范围 - 1、中央空调维保项目： - 广西医科大学第一附属医院全院（包含老干楼、门诊楼、住院部、日间手术室等）的中央空调设备。 - 2、净化空调系统维保项目： 1号楼：8楼产房、13楼神经外科重症监护室、14楼呼吸重症监护室、15楼重症医学科一病区、15楼重症医学科二病区、16-18楼手术室、21楼干细胞移植病区； 3号楼：1楼心导管室、1楼导管手术麻醉室、1楼导管公共区域、7楼心胸外科重症监护室； 4号楼：7楼烧伤整形外科手术室； 4号楼后：2楼静脉用药调配中心； 5号楼：3楼儿科三病区移植仓； 6号楼：北楼1楼眼科手术室、南楼7楼神经内科重症监护室（NICU）； 9号楼：1楼急诊科、急诊外科创伤中心、1楼门诊大厅、2楼EICU、2楼外科门诊手术室、3楼耳鼻喉手术室、5楼皮肤性病科门诊、5楼男性学科门诊、5楼计划生育门诊手术室、6楼眼科激光治疗室、6楼眼科手术室、8楼广西地中海贫血防治重点实验室、9楼整形美容外科门诊、9楼人类精子库、10楼广西生殖医学研究中心门诊、日间手术管理中心（手术室）； 11号楼：5楼泌尿外科手术室； 13号楼：PET-CT部； 科技楼：19楼学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室）； 临教楼：心脑精准实验室；临教楼11F-13F各实验室内通风柜。以及分布于门诊楼、各科室内部的实验室的通风柜维保。 （备注：服务期内若需要添加新区域进行维保服务，则按照同档次设备维保价格进行履约。） - ▲二、服务技术标准 1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《WS/T 10005—2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《WS 10013—2023 公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《WS/T 10004—2023公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《GB50365-2019-空调通风系统运行管理标准》、《WS 488—2016 医院中央空调系统运行管理》、《WS-T 368-2012医院空气净化管理规范》、《GB 50591-2010洁净室施工及验收规范》、《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》、《GB 15930—2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南（2023年版）》、《疫情期公共建筑空调通风系统运行管理技术指南（试行）》、《TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程》、《TSG ZF001-2023 安全阀安全技术监察规程》、《医用气体工程技术规范》（GB50751-2024）、《JG/T 400-2012 通风空调系统清洗服务标准》、《SBT 10594-2011 集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》等相关法律法规、行业规范的最新标准要求，进行维护保养、清洗消毒。若检测数据不符合上述标准，投标人应立即整改，整改后采购人有权再委托第三方检测机构进行检测，整改及重新检测的费用由投标人承担支付。 2、质量要求为设备正常安全运行，净化度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准必须符合国家政府相关的技术规范，维修保养质量不合格者，采购人有权要求投标人停工和返工，并按采购人的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由投标人承担，整改的具体时间由采购人安排，投标人必须无条件服从)。 3、投标人在维修保养期间应严格遵守政府、采购人的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，投标人承担全部责任。如造成采购人损失的，采购人有权向投标人追偿。 4、投标人工作人员须持证上岗，在现场作业时按标准规定要求进行维保作业。 - 三、中央空调维保服务内容及要求（维保设备清单详见附件1） 1、空调主机技术服务内容及要求 （1）运行启用前的准备和检查(每年3-4月)：供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行；检查制冷剂液位和油位；检查油槽、油加热器和油温；检查和测试所有运行控制和安全控制功能；与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；检查启动器的运行；配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；检查调整微电脑控制中心的设定值；启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；根据运行记录，分析处理机组问题；提供检修保养报告。 （2）运行期间检查：机组运行期间，定期（每月至少一次）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠；检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的运行；检查油位和制冷剂液位；检查润滑系统；检查回油系统；检查电机和启动器的运行；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修。 （3）一年一次的设备停机检查和预防性保养：每年停机期间进行一次下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备。 ①检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：记录电压；用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；检查密封情况；检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。 ②检查压缩机润滑油系统的下列各项：根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；检查加热器和恒温器；检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。 ③执行下列各项操作，检查电机启动器：执行诊断检查程序；清洁接触器或建议更换；检查连接机构；检查所有接线端，并拧紧；检查过负荷装置；空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。 ④检查控制面板，确定下列各项：执行诊断检查程序；检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧；检查显示数据的精度和设定值。 ⑤检查冷凝器、蒸发器的下列各项：检查水流量；检查水流开关的控制情况；根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；必要时拆卸端盖，更换密封垫。 ⑥检查系统的下列各项：进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；按要求补充制冷剂；记录视液镜的状态；检查制冷循环，确认处于正常平衡状态。 ⑦其它：遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；与操作人员沟通交流。 2、组合式空气处理机预防性保养工作技术服务内容及要求： （1）运行季节启动前准备和检查：清洗风柜滤网、风柜盘管刺片；检查箱体的气密性及水路的密闭性；检查排水管路并确认畅通；检查风机马达的电流和电压，确认符合要求范围；检查及确认电气控制装置性能良好；检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；根据需要更换或维修有关坏损部件。 （2）运行季节检查：检查确认电气控制部分功能良好；检查马达电压及运行电流，确认符合要求；根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换；检查风柜滤网的状态，有必要时清洗（清洗时间间隔根据具体情况定）；检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； （3）每年度的设备停机检查和预防性工作：检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 修整风机出口软接；检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度；检查及润滑风机及马达的轴承；检测马达缘并记录；电气控制装置检测及维护保养工作；检查箱体的气密性及水路的密闭性；每年用药水清洗盘管。 3、风机盘管预防性保养工作技术服务内容及要求： （1）运行季节使用前准备和检查(3月底-4月份)：清洗滤网或盘管刺片；紧固所有固定螺丝、钉；检查排水管路，并确认畅通；检查室内温控及风机的三档风速；检查运行噪音及振动情况；根据需要更换或维修有关坏损件。 （2）运行季节检查（每两月一次）：检查室内温控及风机的三档风速；检查运行噪音及振动情况；根据需要更换或维修有关坏损件；根据具体情况定期清洗滤网。 4、冷却塔维护保养工作技术服务内容及要求： （1）运行季节启动前准备和检查（3月底-4月初，一年一次）：清洗水塔过滤层及水箱；检查调节水箱水位；检查喷嘴和布水盆，必要时更换或维修；检查调节皮带的松紧度、同心度，紧固所有固定螺丝；检查运行噪音和振动情况；检查马达运行电流和电压确认在许可范围内；润滑轴承；检查确认电气控制装置性能良好。 （2）运行季节检查（每月一次）：检查确认电气控制部分性能正常良好；检查马达电压及运行电流；根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换；检查和调节水箱水位；检查喷嘴和布水盆情况；检查运行噪音和振动情况；根据主机运行条件，检查高速散热情况。 （3）每年度的设备停机检查和预防性工作（12-1月份）：清洗水塔过滤层及水箱，排放水塔内的水；检查润滑轴承、调节螺栓等；检查马达绝缘并记录；电气控制装置检测及维护保养工作；停运期间，作好必要的防腐、防尘工作。 5、离心式水泵预防性保养工作技术服务内容及要求： （1）运行季节启动前准备和检查（3月底-4月份）：检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备；检查水泵的密封件，有必要时更换；根据压力表指示调节适当的压差以满足系统需要；检查马达—水泵的连轴装置及同心度；检查确认控制电气装置性能及状况良好；根据需要更换或维修有关损坏部件。 （2）运行季节检查（每月一次）：测量泵体运行温度、振动异响，发现问题及时处理；检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器；校核水泵同马达联轴器的同心度；检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封；检查记录水泵的电压、运行电流。 （3）每年度的设备停机检查和预防性工作（12-1月份）：清洗水泵水路的过滤网；马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求加润滑脂；检查叶轮及密封的磨损情况，有必要时更换；校正压力表、温度计的准确性能，必要时更换；检查调校联轴器的连接状态及同心度，紧固地脚螺栓；控制电气装置检测及维护；清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。 6、清洗消毒流程内容及要求： （1）风机盘管清洗消毒内容：回风口、回风百叶、过滤网；风轮、蜗壳、翅片；接水盘、过滤阀；出风口、出风管道； （2）风机盘管清洗消毒流程（消毒首选季铵盐类消毒液，采用擦拭或喷雾消毒方法）：用防尘布遮盖现场；开启电源，检测风机盘管是否正常运转；关闭电源，拆下回风百叶、出风、回风口、过滤网清洗消毒；风轮、蜗壳清洗消毒；用专业翅片清洗剂喷洒翅片表面，等待2－5分钟，然后用高压水枪冲洗疏通干净；清洗接水盘（并投放杀菌灭藻片），引射排水口；检查有无漏水现象；恢复盘管，检查紧固；清洗消毒出风管道；安装好出风、回风口及过滤网并再次喷洒消毒液；清点并移走设备；接通空调设备专供电源，开启空调设备检测。 - 7、中央空调能耗安全监控系统运营维护、应用、管理要求 医院已投入使用一套中央空调能耗及安全监控系统，投标人需根据现场实际情况运营维护、应用、管理中央空调能耗及安全监控系统： - 8、中央空调系统全年水处理 投标人根据国家技术标准，科学地进行中央空调冷冻水、冷却水系统的水质处理工作。 (1)物理处理： ①主机运行期间，使用专用清洗设备对主机冷凝器进行物理清洗处理(即通炮),每台每年两次。 ②主机运行期间，使用人工清洗方法每月对冷却塔进行清洗处理。 ③每年清洗主过滤器两次。 (2)化学处理： ①投标人采用化学清洗方法，清理中央空调设备水系统中积存的铁锈、水垢、油污等有害物质， 并对管道内壁进行钝化预膜处理。 ②投标人提供合同期内所需的安全有效的水处理药剂，包括清洗剂、缓蚀剂、阻垢剂、钝化预膜剂、杀菌灭藻剂等材料。 ③空调系统运行期间，投标人对冷冻水系统每月投放药剂1次，并检查设备运行情况，根据设备运行和水质情况，及时调整水处理药剂的化学工艺。 ④空调系统运行期间，投标人对冷却水系统每周加药一至两次、排污一次并检查设备运行情况，根据设备运行和水质情况，及时调整水处理药剂的化学工艺。 ⑤空调系统运行期间，投标人每月定期取循环水样一次进行化验，并将化验结果提供给采购人。 ⑥每次工作结束后，投标人向采购人提交技术服务报告。 （3）技术指标 ①循环水水质指标控制在国家标准GB50050-95 规定的循环水水质标准之内。 ②有效控制腐蚀率：铁离子≤0.6mg/cm²:铜、铜合金等≤0.3mg/cm。 ③水处理期间，循环水浓缩倍数：2.5～3.5。 ④有效抑制冷却水塔区域青苔、菌、藻类的生长，确保空调末端风机盘管不堵塞。 ⑤有效抑制循环冷冻水管路发生再腐蚀。 - 四、净化空调维保服务内容及要求（维保设备清单详见附件1） - 1、净化空调系统主要装置日常检查维护要求： （1）每月清洗室内净化空调层流回风窗和回风过滤网，以排替、稀释室内的颗粒污染物； （2）每日检查一次新风机组，保持内部干净，初效滤网每15天清洗一次，初效过滤器2个月更换；中效过滤器每月检查两次，三个月更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次。如污染和堵塞时需及时报告采购人，经采购人确认后进行更换； （3）每月检查各种仪器仪表、记录机组运行情况，对出现的故障及时处理。在系统运行过程中，检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常； （4）每月清洗直排风口及滤网，回风口及滤网清洗、排风口及滤网清洗、清洗空调出风口、新风机滤网清洗，回风口过滤网每年更换一次，如污染和堵塞时需及时报告采购人，经采购人确认后进行更换； （5）配合科室的时间，如遇到做空气培养或其它特殊情况安排，将及时清洗层流的风口、滤网，使之达到使用要求标准； （6）净化机组的初效、中效过滤器一般采用超细玻璃纤维纸或超细石棉纤维纸，不能重复使用，初效过滤器每月检查，3个月更换，中效过滤器每半年更换一次，亚高效过滤每年更换一次；每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证净化区域净化度、湿度、空气流速、温度达到设定值；对可清洗的滤材在清洗过程中不能使滤材变形。要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换；中效过滤器每月检查两次，半年更换；亚高效过滤器每一个月检查一次，每年更换一次。如污染和堵塞时需及时报告采购人，经采购人确认后进行更换； （7）高效过滤器每月检查一次，当监测阻力超过设计初阻力160Pa、使用仪器检测到有漏点或已使用3年以上时，应立即进行更换。回风过滤器如做特殊污染手术，必须立即更换，以免循环感染； （8）每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证净化区域净化度； （9）每季对净化区域的净化度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度进行监测，并根据结果调整设备参数，使区域符合规范要求，并做好监测记录； （10）每月对风管清理灰尘，检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能量损耗； （11） 每月检查冷冻管道，对脱落的保温棉重新包扎，防止管道生锈腐蚀； （12）每月检查电动水阀开启情况是否灵敏，对控制阀门的控制部分进行检测保养； （13）严格制定操作规程，每月对净化机组详细检查一次，清扫内部。检查盘管的清洁度。对送风机，控制柜及控制系统进行检测，若发现异常马上通报院方负责人员，并提出处理报告，保证设备的正常运转； （14）每月检查电气设备及装置线路是否松动，是否老化，电气内所有接线处拧紧，确保机组的正常使用，并对控制柜清灰，保证控制柜干燥； （15）每月检查空调机组吊件、吊架、风机、电机的皮带松紧程度及螺栓是否有松动现象、排除隐患； （16）每月检查净化空调机组的密封情况，视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层。检查轴承有无磨损及润滑油泄露现象，给风机电机轴承加润滑油，确保传动的灵活性； （17）每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测； （18）在系统运行过程中,检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常； 2、过滤器的检修维护要求 （1）过滤器的检修维护：检查压差计动作是否失灵，检查压差计计数是否超出过滤器阻力；检查滤材污染程度，检查滤材有无变形或漏风；检查过滤器框架、连接管道等有无明显漏风状况；检查过滤器箱体污染程度，检查箱体有无腐蚀。 （2）更换过滤器操作要求：更换滤材时应停止系统运行；更换下的滤材应包装后按废物处理，不得清理后重复使用；更换滤材的同时对框架周围等其他部件彻底清洁；更换滤材时应轻拿轻放，防止损伤滤材；更换滤材后对装配框架全面密封，不能产生漏风现象；对可清洗的滤材在清洗过程中注意不能使滤材变形。一般要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换。 - 五、其他服务内容及要求 1、每次维护、保养、巡查、维修后须做好工作记录，若有异常情况，需立即汇报采购人。 2、所有工作记录必须当日经使用科室负责人签字，并提交管理部门（后勤办公室、动力组）验收签字。如验收不合格，投标人有责任及时重新进行检查保养及调整，直到验收合格为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反采购人的有关制度，采购人可责令其限期改正，因保养不善造成采购人的损失由投标人负责赔偿，按合同相应条款规定执行。 3、投标人须确保维保的设备能全天候满足安全使用，并备有相应一定数量的备件。 4、投标人安排专人和专线电话接收采购人的故障通知，提供24小时专用客服电话并提供维修服务。 5、采购人对空调设备机房进行巡查（定期或不定期）时，投标人必须委派工程师陪同巡检。 6、合同期间，必须每年派工程师到采购人处，对采购人的相关操作维护人员进行一次专业培训（采购人不额外付费），帮助提高采购人操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高采购人工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。 7、维修保养期间设备发生故障，相关零配件、耗材无法修复而需更换时，配件由采购人按零星应急维修配件清单的投标报价及实际更换数量结算费用支付给投标人，投标人负责更换（产生零星应急维修配件详见附件2）。维保过程中需要更换配件，投标人应事先将维修方案及金额预算报采购人审核并取得采购人书面同意。配件的更换需经采购人专门管理人员书面签字确认后方可更换。维保过程中需要更换附件2零星应急维修配件清单明细之外的配件采购人有权自主购买，采购人若委托投标人购买则采购人按配件成本价（含税）支付给投标人，同时投标人对所提供的配件承担质保责任。投标人维修更换零配件后应报告采购人，并经采购人专门管理人员检查签字确认。投标人每月将维保更换的配件的明细汇总后上报采购人，经采购人确认后支付费用。 - 8、巡检及值班服务： （1）对全院中央空调主机的日常运行进行巡查、抄表记录，发现问题及时处置、汇报；（每天最少巡查4次）； （2）对全院范围中央空调系统管路进行日常巡查，如发现跑、漏、滴情况及时分析处理；（每天最少巡查4次） （3）每6小时至少巡检一次中心供氧站、负压吸引站。 （4）每12小时至少巡检一次医用气体站房、汇流排运行状况，并根据科室需要完成充换气。 （5）配合完成临时应急气体配送及充气等工作。 （6）值班服务：提供7X24小时值班服务和技术咨询服务，值班人员应为高压电工证持证人员，保障机组运行（驻点动力组，辅助动力组人员进行值班）。 - 9、供应商应当按照安全生产法和有关法律、行政法规，建立健全安全培训工作制度。应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，并掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。 10、供应商应根据系统实际情况，建立健全制冷及空调系统管理的相关规章制度，并应在实践工作中不断完善。制冷及空调系统管理的相关规章制度包括但不限于：岗位职责、值班、交接班、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训等人员管理类制度；机房管理、消防管理、动火管理等空间管理类制度； 设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，空调系统卫生检测评价及清洗消毒，防止二次污染，压力容器、安全装置、仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质管理等设备管理类制度。 11、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者医院负责人报告。如遇突发情况或发生安全事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，不得在事故调查处理期间擅离职守，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。 12、供应商应按国家规定制定有事故应急预案（包括但不限于：空气传播性疾病预防的应急预案及制冷、空调系统安全应急预案），并组织培训演练。应急预案应每年至少演练1次，详细记录演练过程，发现问题应及时改进，并再次进行应急演练。中央空调系统应急预案应包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容。应急事件发生后，应对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止再发生；应急事件紧急处置后对相关指标应再次检测，指标符合相关规定后方可重新投入使用。 13、供应商应建立健全及妥善保存服务过程中各类技术档案及改造图纸、管理档案、运行记录档案，及根据采购人要求需留存的各类文件。数据可用数字化储存的方式记录，保存运行原始资料。管理性档案与技术性档案应与在用中央空调系统同期保存。中央空调系统废止后原技术性档案应继续保存≥5年，原管理性档案保存≥2年。 - ▲六、人员和设备设施要求 - 1、投标人必须具备专业技术人员，能确保按照国家相关规范施工作业和本项目的顺利实施。投入本项目的团队人员具体要求如下： - （1）投标人采用24小时驻现场服务方式，根据医院以往空调及净化系统维持业务正常运转所需的维保人员统计历史情况，为了满足医院的最基本维保用工需求，投标人共需委派35名（含）以上工作人员驻院内负责日常中央空调系统及净化系统的运行巡检、维护清洗、系统保养、突发故障的处理等。其中需包含： ①项目负责人1名：需具备机电/暖通/电工专业中级或以上职称/技能等级，每月固定到采购人院区巡查和回访； ②技术负责人2名：需具备机电/暖通/电工专业中级或以上职称/技能等级，负责定期指导中央空调及净化系统进行专业维护； ③电工配置不少于5人（高压电工证持证人员不少于2人，低压电工证持证人员不少于3人）； ④制冷与空调作业持证人员配置不少于5人； ⑤高处作业持证人员配置不少于5人； ⑥焊接与热切割作业操作持证人员配置不少于2人； ⑦快开门式压力容器操作（R1）持证人员配置不少于2人。 （2）必须保证每日在岗的维修技术人员18人（含）以上，且维修技术人员应有中央空调及净化系统维护、保养经验，持证上岗。每日运维人员管道工配置不少于1人、机械设备安装工配置不少于1人，水电工配置不少于1人、通风工配置不少于1人、制冷工配置不少于1人。 2、未经采购人书面同意，投标人不得擅自变更驻场服务人员及维保技术团队成员，如因特殊原因需更换人员，应提交替换人员的资料由采购人审核，投标人保证替换人员的技术水平、资历条件不得降低。 3、如采购人对投标人驻场服务人员及维保技术团队成员不满意的，有权要求投标人在七日内更换技术水平和资历条件更高的人员。 4、投标人工作人员应穿着统一工作服，佩戴工作牌，必须服从采购人管理，按照采购人制度执行；遇到相关检查必须配合完成工作。 5、签订合同后一个月内，中标供应商应将投入该项目的实施人员名单及身份证、证书、职称等资质证明、劳动合同或劳务合同、社保缴费证明（如有）等资料复印件提交采购人备案。 6、投标人必须具备完成本项目维保服务的设备设施。 ▲七、服务考核监督 1、每月由考核小组根据《服务项目考核表》（详见附件3）对当月运维服务情况进行考核，处罚原因要写清楚具体时间、人员和事件。 2、后勤办每月统计汇总考核情况及其他科室医务人员、患者和患者家属反映的问题意见，针对存在的问题，责令运维服务承包方限期整改。 |  |  |
| ▲二、商务要求表 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 1、投标人需按附件1《中央空调及净化空调设备维保清单》、附件2《零星应急维修配件清单明细》中的货物/服务进行报价。单价须按《中央空调及净化空调设备维保清单》《零星应急维修配件清单明细》中给定的计价单位报送，做到统一规范。 2、采购方式：在采购人要求的时间内分批采购，本项目以采购人实际需求数量为准（在工作记录、验收单签字同意）进行结算。 3、投标报价是履行合同的最终价格，投标人应报完成本项目“采购需求”中全部内容的含税费的人民币价格，报价含投标人提供服务的材料（含定期更换初、中效过滤器及回风过滤网，详见附件1、附件2）、清洁、消毒、人工、设备工具、交通及管理费用、安全措施费、税金等与本项目相关的一切费用。 4、项目各个过程中涉及到的必要验收费用，由投标人负责。项目实施过程中，采购人不再支付其他任何费用。 |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 售后服务要求 |  | 投标人接到采购人故障报修后，必须在15分钟内派专业技术人员到达现场，负责维护、保养及处理故障。一般故障处理(不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏）处理时间3-5个工作日内；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备）时，投标人必须提供应急措施，且2小时内向采购人提供维修方案，确保以最快速度进行处理确保设备正常启动。投标人接到采购人安全监控软件系统故障报修后，由于硬件设备或软件出现的原因导致医院安全监控系统软件中断，投标人必须在规定时间内响应和到达现场处理故障，0.5小时内响应，2小时内到达现场处理故障，须配合医院启动应急方案，必要时派技术人员现场处理，在24小时之内解决问题(因其他供应商供应的硬件原因引起的故障，投标人有义务协助解决，投标人须制定软件系统故障应急方案。） 采购人通知投标人故障后，如投标人的技术服务人员未按约定时间到达现场并解决故障，影响了采购人的正常医疗秩序或导致其他不良影响，投标人应赔偿因此给采购人造成的全部损失。损失额从服务费中扣除。 |
| 货物质量要求 |  | - 投标人为响应本项目采购需求而提供的货物（如有）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若另有专项要求的，从其规定。 - 更换的零配件、备件、耗材，须是原厂认证合格的零配件、备件、耗材，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。维修中所更换的零配件、备件、耗材为原厂生产且未经拆封的，其相应参数符合国家质量检测标准；零配件、备件、耗材的采购渠道必须符合国家相关法律、法规。 |
| 安全要求 |  | - 中标供应商在合同期间必须为高空作业人员、制冷空调工、电工等投入本项目的全部技术人员全部购买雇主责任保险；雇主责任保险附加扩展24小时意外事故条款；自合同签订生效一个月内提供全部人员保险单扫描件加盖投标人公章给采购单位存档。 - 供应商递交响应文件时，须递交雇主责任保险承诺，保证合同期间保险都在有效期内。 - 3、在合同期内，中标供应商须为中标供应商方员工的人身安全提供切实的保障措施、安全培训、保险保障，供应商方人员自身或造成采购人或第三方财产损失或人员伤亡的，由供应商承担全部经济责任及法律责任，采购人不承担任何责任，若造成采购方的经济损失的，还需赔偿采购方的相关损失。 |
| 项目服务期限和地点 |  | 1、服务期限：2年。 2、服务地点：广西医科大学第一附属医院内采购人指定地点。 |
| 采购标的验收标准 |  | 1、中标供应商需承担项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据采购文件上的技术要求和国家有关标准对中标供应商完成的项目进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、采购人每月对全院维保服务进行抽查验收，中标人应于验收前向采购单位提供一切有关工作记录、技术文件、资料、图纸和相关记录等验收材料。经采购人确认项目的实施总体功能、服务符合采购单位认可的服务方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书。 4、验收标准 1）项目采购文件及投标人响应文件中的“技术响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及投标人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收； 3）投标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 知识产权 |  | 1、未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 2、供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。 3、投标人实施服务所使用的工具、设备等必须为经合法销售渠道获得，若因其侵犯了第三方合法权益而引发任何纠纷或诉讼，均由投标人负责交涉并承担全部责任。 |
| 付款条件 |  | 付款方法及条件 1、采购费用按月进行结算，双方于次月15日前完成上月实际工作量及考核表扣减费用的核对。采购人向投标人支付费用前，投标人应向采购人提供合法有效的发票及按验收标准所提交合格的验收结算资料，双方确认无误后，采购人在完成付款审批手续后10个工作日内将上月服务费以银行转账方式支付给投标人。中标人连续两个月考核不合格，或者一年内超过四次（含四次）考核不合格，采购人有权解除本合同，损失由投标人负责。 2、如未按国家要求开具合法发票，一旦发现投标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，投标人不得提出异议。 二、履约保证金 1、履约保证金金额及递交方式：签订合同前，中标人按合同金额的2%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函（按《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》要求，鼓励供应商采用电子保函的形式。采用电子保函的，供应商可通过 “广西政府采购金融服务平台”（https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx）在线方式完成保函申请）。 2、履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目履约期满后，如无质量纠纷，经中标人申请，采购人完成退付手续后十五个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还。中标供应商按实际损失赔偿。采购人有权直接从履约保证金里扣除中标供应商应当承担的违约金。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），履约保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名：广西医科大学第一附属医院 账号：45001604560050501061 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行 备注： 1.根据《桂财规〔2022〕8号 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |

附件1：中央空调及净化空调设备维保清单

中央空调维保设备清单

| 项号 | 项目内容 | 设备名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、住院部、老干楼中央空调系统风口、滤网维护、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 约克水冷螺杆机组（YSFZFZS55CNE/22） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 约克离心式水冷机组（YKEWEQQ75EOG） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 开利螺杆式水冷机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4 |
|  |  | 开利离心式机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4 |
| 2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每季度维护保养（具体保养内容详见附件3：广西医科大学第一附属医院中央空调及净化系统维护保养记录表） | 台 | 5 | 4 |
|  |  | 循环冷却水泵 | 每季度维护保养（具体保养内容详见附件3：广西医科大学第一附属医院中央空调及净化系统维护保养记录表） | 台 | 6 | 4 |
| 3 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年两次） | 台 | 1568 | 2 |
|  |  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年两次） | 台 | 1568 | 2 |
|  |  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 1579 | 6 |
|  |  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 1874 | 6 |
| 4 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（2次/年） | 台 | 88 | 2 |
|  |  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（2次/年） | 台 | 88 | 2 |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 | 个 | 211 | 6 |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 | 个 | 378 | 6 |
| 5 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（2次/年） | 台 | 84 | 2 |
|  |  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 | 个 | 2836 | 6 |
| 二、门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 项目内容 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 年次数 |
| 1 | 主机 | 思科全高效一体式蒸发冷却式螺杆冷水机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4 |
| 2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每季度维护保养 | 台 | 3 | 4 |
| 3 | 末端 | 风机盘管组件 | 年度对风机盘管拆、洗、装。清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告；（2次/年） | 台 | 585 | 2 |
|  |  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好。（2次/年） | 台 | 585 | 2 |
|  |  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 668 | 6 |
|  |  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 755 | 6 |
| 4 | 空气处理机 | 空气处理机系统 | 年度深度清洗消毒空气处理机翅片，集水盘及电机涡轮，并出具检查报告（2次/年） | 台 | 27 | 2 |
|  |  |  | 年度检查风机电机电流、轴承、电气控制装置工作状况及性能（2次/年） | 台 | 27 | 2 |
|  |  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组滤网 | 个 | 102 | 6 |
|  |  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组出风口 | 个 | 230 | 6 |
|  |  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组回风口及滤网 | 套 | 34 | 6 |
| 5 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 季度检查风机盘管电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好 | 台 | 28 | 4 |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 | 个 | 28 | 6 |
| 6 | 排风机 | 排风系统 | 每两个月度清洗消毒排风口 | 个 | 948 | 6 |
|  |  |  | 小计： |  |  |  |
| 三、中国-东盟医疗保健合作中心中央空调系统维护保养（按实际移交时间及工作量结算） |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 项目内容 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 年次数 |
| 1 | 主机 | 离心式水冷机组CH-B2-1、2、3 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 3 | 2 |
|  |  | 离心式水冷机组CH-B2-4 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 1 | 2 |
|  |  | 四管制冷热一体空气源热泵机组AHP-R-1.2 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 水泵 | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-B2-1、2、3、4、5。90KW | 每半年维护保养 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 5 | 2 |
|  |  | 空调热水泵（单吸泵）HWP-B2-1、2、3。45KW | 每半年维护保养 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 3 | 2 |
|  |  | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-R-1、2、3。22KW | 每半年维护保养 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 3 | 2 |
|  |  | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-R-1、2、3。30KW | 每半年维护保养 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 3 | 2 |
|  |  | 离心机组冷却水循环泵LRP-B2-04、05、06、07、08。110KW | 每半年维护保养 备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。 | 台 | 5 | 2 |
| 3 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 年度检查新排风一体机电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好（每年一次） 备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。 | 台 | 4 | 1 |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。 | 个 | 4 | 6 |
| 4 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年一次） 备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。 | 台 | 200 | 1 |
|  |  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年一次） 备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。 | 台 | 200 | 1 |
|  |  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。 | 套 | 200 | 6 |
|  |  |  | 每两个月清洗空调出风口 备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。 | 个 | 200 | 6 |
| 5 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（1次/年） 备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。 | 台 | 10 | 1 |
|  |  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（1次/年） 备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。 | 台 | 10 | 1 |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。 | 个 | 30 | 6 |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。 | 个 | 40 | 6 |
| 6 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（1次/年） 备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。 | 台 | 10 | 1 |
|  |  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。 | 个 | 300 | 6 |

空气处理机组维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1次/年 |
| 2 | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1次/年 |
| 3 | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1次/年 |
| 4 | 送风段皮带 | 调整 | 1次/季度 |
| 5 | 送风段皮带更换 | 更换 | 1次/年 |
| 6 | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1次/半年 |
| 7 | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 1次/季度 |
| 8 | 空气过滤器 | 更换 | 参照《医院洁净手术部建筑基础规范》（GB50333）及各地环境状况制定 |
| 9 | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 1次/年 |
| 10 | 管道、阀门保湿严密、无跑冒滴漏，阀门启闭灵活 | 检查 | 1次/年 |
| 11 | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1次/年 |
| 12 | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1次/年 |
| 13 | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1次/月 |
| 14 | 表冷（热）段 | 清洗消毒 | 1次/半年 |
| 15 | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1次/年 |
| 16 | 风道、新风机组 | 清洗 | 1次/年 |

自控系统维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 2 | DDC箱接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 3 | 继电器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
| 4 | 传感器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |

注：WS/T 368—2012 医院空气净化管理规范 8.2（如有最新规范，参照最新制度执行）。

净化空调设备维保清单

维保服务费已包含表格中涉及的“过滤器”耗材成本，投标人所提供的过滤器原则上须是原厂的全新配件，如无原厂配件则提供的配件品牌应与原厂配件档次相同，采购人不额外付费。10%以内规格误差参照清单内价格执行。

| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 服务内容 | 单位 | 数量 | 年次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、住院楼21楼干细胞移植病区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每次出仓时清洗一次 | 套 | 46 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每次出仓时清洗一次 | 套 | 100 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 156 | 2 |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52 |
|  | 初效过滤器（新风机） | 590*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 8 | 12 |
|  | 初效过滤器 | 594*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 72 | 4 |
|  | 初效过滤器 | 594*594*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4 |
|  | 初效过滤器 | 594*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器（新风机） | 592*490*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 592*490*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 72 | 2 |
|  | 中效过滤器 | 592*592*534 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2 |
|  | 中效过滤器 | 592*287*534 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
|  | 亚高效过滤器 | 590*490*292 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 23 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 20 | 2 |
|  | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 8 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 20 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次 | 间 | 18 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 22 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁 | 间 | 22 | 1 |
| 二、住院楼18楼手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 14 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 33 | 52 |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 50 | 2 |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 | 52 |
|  | 初效过滤器 | 595*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 | 12 |
|  | 中效过滤器 | 592*490*381 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  | 初效过滤器 | 595*290*46 | 每季度更换一次 | 个 | 17 | 4 |
|  | 亚高效过滤器 | 610*300*292 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 亚高效过滤器 | 610*610*292 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 592*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 17 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 6 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 6 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 6 | 4 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 10 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 7 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 10 | 1 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每季度对医用气体系统检查维护一次 | 项 | 1 | 4 |
|  | 空气循环处理机检查维护 |  | 每半年对空气循环处理机检查、维修、维护一次 | 项 | 1 | 2 |
| 三、住院楼16楼一/二区手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、一区手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 36 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 84 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 204 | 2 |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52 |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 | 52 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 13 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 15 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 13 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 14 | 4 |
|  | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 590*590*46 |  | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 590*490*96 |  | 个 | 4 | 12 |
|  | 初效过滤器 | 680*500*46 | 每季度更换一次 | 个 | 24 | 4 |
|  |  | 690*490*46 |  | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器(新风机) | 592*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 4 | 4 |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 690*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 18 | 2 |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 13 | 2 |
|  | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
| 2、二区手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 75 | 52 |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 | 52 |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 73 | 2 |
|  | 麻醉气体排放机 |  | 每季度对电机检测维护一次 | 台 | 3 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 11 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 9 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 8 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 | 1 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 12 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器(新风机) | 490*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 6 | 12 |
|  | 初效过滤器 | 490*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4 |
|  |  | 590*590*96 |  | 个 | 2 | 4 |
|  |  | 590*490*96 |  | 个 | 8 | 4 |
|  |  | 590*590*46 |  | 个 | 6 | 4 |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2 |
|  |  | 490*490*500 |  | 个 | 8 | 2 |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 8 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 4 | 2 |
|  | 中效过滤器(新风机) | 490*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4 |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 3 | 4 |
|  |  | 490*490*500 |  | 个 | 3 | 4 |
|  | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4 |
|  |  | 490*490*292 |  | 个 | 3 | 4 |
|  |  | 490*287*292 |  | 个 | 3 | 4 |
| 四、住院楼15楼一/二病区ICU |  |  |  |  |  |  |
| 1、一病区ICU |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 8 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 24 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 21 | 2 |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52 |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 8 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 天加风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 项 | 1 | 2 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器（新风机） | 590*590*500*3P | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 590*287*200 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器(新风机) | 590*590*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 23 | 2 |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 5 | 2 |
| 2、二病区ICU |  |  |  |  |  |  |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52 |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 26 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 26 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 20 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 天加风冷模块机 |  | 每季度对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 项 | 1 | 2 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 7 | 12 |
|  | 中效过滤器(新风机) | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 18 | 2 |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 2 | 2 |
| 五、急诊EICU |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 24 | 52 |
|  | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2 |
|  | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 4 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4 |
|  |  | 590*490*46 |  | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 3 | 2 |
| 六、门诊大楼二楼外科手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
| 七、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
| 八、门诊大楼五楼皮肤科手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
| 九、门诊大楼五楼男性科手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 |  | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器 |  | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
| 十、门诊大楼计生门诊手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2 |
| 十一、门诊大楼六楼激光准分子手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
| 十二、门诊大楼六楼眼科手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 10 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52 |
|  | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*290*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每半年排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 1 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 雅士直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
| 十三、九楼人类精子库 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 15 | 2 |
|  | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2 |
|  | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 | 2 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 490*490*46 |  | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 490*490*500 |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 |  | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 490*287*292 |  | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 490*490*292 |  | 个 | 1 | 2 |
| 十四、门诊大楼九楼整形美容中心手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 10 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 10 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 20 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
| 十五、门诊大楼十楼生殖中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 48 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 23 | 2 |
|  | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2 |
|  | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4 |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2 |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 4 | 2 |
|  | 亚高效过滤器 | 590*287*290 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2 |
| 十六、心血管研究所 导管室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、导管手术麻醉室（3#、5#、6#、体外循环、医生办、护士站、护长办、储物间1、2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52 |
|  | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 39 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 | 1 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*590*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 9 | 2 |
|  |  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 | 2 |
| 2、导管室（1#、2#、7#、储物间3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 | 52 |
|  | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 清洗空调天顶机机身和风口滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 | 1 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 | 12 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 590*287*500*3P |  | 个 | 11 | 2 |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 1 | 2 |
| 3、导管室公共区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52 |
|  | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52 |
|  | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 18 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 4 |
|  | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2 |
|  | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 6 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器(新风机） | 590*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 7 | 12 |
|  |  | 430*875*96 |  | 个 | 2 | 12 |
|  | 中效过滤器(新风机） | 590*287*500*3P | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4 |
|  |  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 | 4 |
|  | 亚高效过滤器(新风机） | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  |  | 590*287*292 |  | 个 | 2 | 4 |
| 4、导管室新装修百级手术室（10号间） |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 4 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52 |
|  | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效袋式过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 2 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 | 1 |
| 5、导管室新装修DSA室（9号间） |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 10 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52 |
|  | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*290*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 1 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2 |
|  | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 5 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 1 | 1 |
| 6、导管室百级手术室及DSA室公共区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
| 十七、烧伤手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 | 52 |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 27 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 27 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 5 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 5 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 板式初效过滤器 | 610*310*96 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4 |
|  |  | 610*287*96 |  | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*590*96 |  | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效袋式过滤器 | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 10 | 2 |
|  |  | 590*590*500*6P |  | 个 | 1 | 2 |
| 十八、静脉配液中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 28 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 24 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 水泵 |  | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2 |
|  | 盾安模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 3 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 6 | 2 |
|  | 袋式初效过滤器 | 628*428*400 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  |  | 540*428*400 |  | 个 | 6 | 4 |
|  |  | 628*540*400 |  | 个 | 6 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 628*428*400 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
|  |  | 540*428*400 |  | 个 | 6 | 2 |
|  |  | 628*540*400 |  | 个 | 6 | 2 |
| 十九、北楼眼科手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 13 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 22 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 7 | 2 |
|  | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 12 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 12 | 2 |
| 二十、体检楼5F泌尿外科手术室（手6） |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52 |
|  | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
|  | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 3 | 1 |
| 二十一、心脏外科重症监护室（病区） |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52 |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 29 | 52 |
|  | 板式初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 5 | 4 |
|  |  | 590*287*96 |  | 个 | 4 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 | 2 |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 4 | 2 |
|  | 雅士风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4 |
| 二十二、儿科三病区（地方病科挂靠）（病区） |  |  |  |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4 |
|  | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2 |
|  | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 6 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 5 | 1 |
|  | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2 |
| 二十三、1F门诊大厅 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初效过滤器 | 490*390*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4 |
|  |  | 590*390*46 |  | 个 | 2 | 4 |
|  |  | 490*490*46 |  | 个 | 5 | 4 |
|  |  | 590*490*46 |  | 个 | 4 | 4 |
| 二十四、产科（产房） |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 初效过滤器 | 795*385*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
| - 2 | 中效过滤器(净化机组) | 790*375*400 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
| - 3 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
| 二十五、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室） |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 | 52 |
|  | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 2 | 2 |
|  | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 6 | 4 |
|  |  | 290*290*46 |  | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 490*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2 |
|  |  | 287*287*381 |  | 个 | 2 | 2 |
|  |  | 490*490*381 |  | 个 | 2 | 2 |
|  | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4 |
|  | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 8 | 1 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2 |
| 二十六、广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室） |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52 |
|  | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 | 52 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4 |
|  | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2 |
|  | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 | 1 |
|  | 高美风冷模块机组 | ACHFJ-013S-R22 | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 2 |
| 二十七、日间手术管理中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52 |
|  | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 12 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 24 | 52 |
|  | 清洗空调新风机出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 25 | 52 |
|  | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 19 | 52 |
|  | 初效过滤器（新风机） | 595*290*46 | 每月更换一次 | 个 | 3 | 12 |
|  | 中效过滤器（新风机） | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年维护、保养一次 | 扇 | 9 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 个 | 5 | 1 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 2 |
|  | 盾安直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 9 | 2 |
| 二十八、PET-CT部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初效过滤器（新风机） | 594*594*46 | 每月更换一次 | 个 | 2 | 12 |
|  | 中效过滤器（新风机） | 592*592*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4 |
|  | 中效过滤器(排风机） | 595*595*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  | 亚高效过滤器（排风机） | 592*592*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  | 框架单元过滤器（排风机） | TF/T-33/305*305*70 | 每年更换一次 | 个 | 4 | 1 |
|  | 框架单元过滤器（排风机） | TANT/T-5-N4G1/145*480 | 每年更换一次 | 个 | 16 | 1 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 2 |
|  | 雅士直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2 |
| 二十九、NICU（神经内科重症监护室）（病区） |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 18 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 20 | 52 |
|  | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52 |
|  | 初效过滤器（新风机） | 290*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 6 | 12 |
|  | 中效过滤器（新风机） | 287*490*381*3P | 每季度更换一次 | 个 | 6 | 4 |
|  | 排风机中效过滤器 | 525*355*381*4 | 每半度更换一次 | 个 | 2 | 2 |
|  | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年维护、保养一次 | 扇 | 5 | 2 |
|  | 强电系统维护及保养 |  | 每半年维护、保养一次 | 个 | 1 | 2 |
|  | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4 |
|  | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 | 2 |
|  | 盾安直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2 |
| 三十、心脑精准实验室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52 |
|  | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 | 52 |
| 三十一、神经外科重症监护室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52 |
|  | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 8 | 52 |
| 三十二、急诊外科创伤中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52 |
|  | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 30 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52 |
|  | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 15 | 52 |
| 三十三、急诊科 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 21 | 52 |
|  | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 | 52 |
|  | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 43 | 52 |
|  | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 | 52 |
|  | 清洗空调新风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 | 52 |

空气处理机组维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进出水温度及温差温度计误差 | 检测 | 1次/年 |
|  | 进出水压力及压差压力表误差 | 检测 | 1次/年 |
|  | 机组各连接口结合严密、无缝隙 | 检查 | 1次/年 |
|  | 送风段皮带 | 调整 | 1次/季度 |
|  | 送风段皮带更换 | 更换 | 1次/年 |
|  | 送风电动机及风机 | 紧固、润滑 | 1次/半年 |
|  | 机组内壁清洁、生物污染物检测 | 清洁、检测 | 1次/季度 |
|  | 空气过滤器 | 更换 | 参照《医院洁净手术部建筑基础规范》（GB50333）及各地环境状况制定 |
|  | 加湿器水源，无结垢、积尘、霉斑、水质检测 | 检测 | 1次/年 |
|  | 管道、阀门保湿严密、无跑冒滴漏，阀门启闭灵活 | 检查 | 1次/年 |
|  | 风道、风阀保温严密、无破损，风阀启闭灵活 | 检查 | 1次/年 |
|  | 电加热工作正常、无异味、锈蚀 | 检查 | 1次/年 |
|  | 直膨机室外机表冷器 | 清洗 | 1次/月 |
|  | 表冷（热）段 | 清洗消毒 | 1次/半年 |
|  | 机组压差、温湿度传感器误差 | 检测 | 1次/年 |
|  | 风道、新风机组 | 清洗 | 1次/年 |

自控系统维护保养要求

| 序号 | 项目 | 维护保养方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变频器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
|  | DDC箱接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
|  | 继电器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |
|  | 传感器接线 | 紧固、清扫 | 1次/年 |

注：WS/T 368—2012 医院空气净化管理规范 8.2。

附件2：零星应急维修配件清单明细

| 零星应急维修配件清单明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 配件名称 | 配件规格 | 单位 | 数量/年 |
| 1 |  | 主材 |  |  |  |
|  | 更换风机盘管 | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-68 | 台 | 6 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-85 | 台 | 10 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-102 | 台 | 8 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-136 | 台 | 4 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-170 | 台 | 4 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-204 | 台 | 4 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 保温管 | 25# | 米 | 108 |
|  |  | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 81 |
|  |  | 不锈钢软接波纹管 | DN20*300MM | 条 | 81 |
|  |  | 电磁二通阀 | DN20 | 套 | 36 |
|  |  | 液晶开关 | 805白色 | 个 | 36 |
|  |  | 复合酚醛风管 | 双面铝20厚 | 平方 | 135 |
|  |  | 酚醛胶水 | 4升 | 桶 | 27 |
|  |  | 吊顶膨胀螺栓 | 10# 40cm | 根 | 324 |
|  |  | 回风窗 | 1000*500 | 个 | 27 |
|  |  | 人工费用 | 拆装风机盘管及其管件、吊杆等配件、清理吊顶卫生，拆装恢复吊顶天花板 | 工日 | 108 |
| 2 | 更换新风机 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 新风机 | 品牌：天加 风量4000㎡/h 功率1.5KW 重量129kg | 台 | 3 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 6 |
|  |  | 不锈钢软接 | DN40*40 | 根 | 6 |
|  |  | 外牙直接 | DN40 | 个 | 6 |
|  |  | 内牙直接 | DN40 | 个 | 6 |
|  |  | 弯头 | DN40 | 个 | 6 |
|  |  | 保温板 | 厚20 | 平方 | 9 |
|  |  | 保温管 | DN32*20 | 米 | 15 |
|  |  | 保温管 | DN50*20 | 米 | 15 |
|  |  | 帆布软接 | 500*500*500 | 个 | 3 |
|  |  | PVC管 | DN32 | 米 | 12 |
|  |  | PVC直接 | DN32 | 个 | 9 |
|  |  | PVC弯头 | DN32 | 个 | 9 |
|  |  | PVC三通 | DN32 | 个 | 6 |
|  |  | 角钢 | 40*40 | 米 | 4.5 |
|  |  | 吊杆 | 14*1200cm | 根 | 12 |
|  |  | 镀锌铁皮 | 厚0.8mm | 平方 | 7.5 |
|  |  | 辅材 |  | 项 | 3 |
|  |  | 拆装人工 | 拆装新风机及其管件、吊杆等配件、清理吊顶卫生，拆装恢复吊顶天花板 | 工日 | 36 |
| 3 | 加装风机盘管 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-85 | 台 | 4 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-102 | 台 | 2 |
|  |  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-136 | 台 | 2 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 铝塑管 | 20*25 | 米 | 200 |
|  |  | 保温棉 | 25# | 米 | 240 |
|  |  | 内丝三通 | 20*25 | 个 | 48 |
|  |  | 外径外丝直接 | DN25 | 个 | 96 |
|  |  | 铝塑管外丝接头 | 20*25 | 个 | 96 |
|  |  | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 48 |
|  |  | 不锈钢波纹管 | DN25*200 | 条 | 48 |
|  |  | 液晶开关 | 805白色 | 个 | 24 |
|  |  | 电缆线 | 2.5平方3芯 | 米 | 120 |
|  |  | 电缆线 | 1平方5芯 | 米 | 120 |
|  |  | 波纹软线管 | 20# | 米 | 120 |
|  |  | 吊顶膨胀螺栓 | 10# 40cm | 根 | 240 |
|  |  | 线槽 |  | 条 | 24 |
|  |  | 复合酚醛风管 | 双面铝20厚 | 平方 | 96 |
|  |  | 酚醛胶水 | 5升 | 桶 | 8 |
|  |  | 风管法兰条 | 定制 | 米 | 96 |
|  |  | 回风口百叶 | 495*295 | 个 | 24 |
|  |  | 出风散流器 | 400*400 | 个 | 32 |
|  |  | PVC排水管 | DN25 | 米 | 120 |
|  |  | 排水保温管 | 25# | 米 | 120 |
|  |  | PVC三通 | DN25 | 个 | 24 |
|  |  | PVC直接 | DN25 | 个 | 80 |
|  |  | PVC直接弯头 | DN25 | 个 | 80 |
|  |  | 安装人工 | 拆装风机盘管及其管件、吊杆等配件、清理吊顶卫生，拆装恢复吊顶天花板 | 工日 | 192 |
| 4 | 风机电机维修更换 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 离心通风机 | DW4-96，功率0.15KW,风量900m³/h,风压165㎩ | 台 | 1 |
|  |  | 斜流风机 | FSJG-3.0D ，功率1.5KW,风量2500m³/h,风压600㎩ | 台 | 1 |
|  |  | 外转子低噪音三相异步电机 | YFWD2.2-4 | 台 | 2 |
|  |  | 超净台离心风机 | YYD-50 | 个 | 3 |
|  |  | 三相异步电动机 | Y8UM2-2 | 台 | 1 |
|  |  | 风机盘管电机 | 12轴 | 台 | 15 |
|  |  | 三相异步电动机 | Y112M-4 | 台 | 1 |
|  |  | 多翼式离心通风机 CF-1.5A | CF-1.5A | 台 | 1 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 绕电机线圈 | 55KW | 千瓦 | 55 |
|  |  | 电机 | 40瓦 | 台 | 1 |
|  |  | 排风电机 | YBOM2-2 | 个 | 1 |
| 5 | 冷却塔维修 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 减速机 | 8# | 套 | 2 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 散热叶片 | 24# | 片 | 8 |
|  |  | 螺栓 | 14*80MM | 套 | 8 |
|  |  | 维修费 | 高空作业拆装冷却塔减速机、拆装轴承、清理现场卫生 | 工日 | 12 |
|  |  | 轴承 | 6309-2Z/C3 | 个 | 2 |
|  |  | 轴承 | 6314E | 个 | 2 |
|  |  | 推力轴承 | 51214 | 套 | 1 |
|  |  | 皮带 | SPB3000La | 条 | 3 |
|  |  | 辅材 |  | 项 | 1 |
|  |  | 维修费 | 高空作业拆装冷却塔减速机、拆装轴承、清理现场卫生 | 工日 | 20 |
| 6 | 电动门维修 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 欧尼克控制器 | OZ1108 | 个 | 3 |
|  |  | 欧尼克通用电机 | OWNIC OZ0905 | 台 | 3 |
|  |  | 欧尼克轨道滑轮 | 原厂配套 | 套 | 6 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 欧尼克皮带 | S8M | 条 | 3 |
|  |  | 维修费 | 拆装电动门外盖板、更换主材配件、打扫卫生恢复设备 | 工日 | 6 |
|  |  | 铝盖板 | 长3.5米*宽0.5米，厚2.5cm | 块 | 1 |
|  |  | 电子感应门电机 | FC-125A | 个 | 1 |
|  |  | 电动门控制器 | FC-125A | 个 | 1 |
|  |  | 电动门皮带 | FC-125A | 个 | 1 |
| 7 | 空调机组维修 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 压缩机 | SH140A4ALC | 台 | 1 |
|  |  | 压缩机 | SM147A4ALB | 台 | 7 |
|  |  | 立式离心水泵 | 上海东方 | 台 | 2 |
|  |  | 电动给水泵 | 1ZDB-45B 550W 220V | 台 | 1 |
|  |  | 卡乐通讯模块 | RS485 PCOE004850 | 台 | 2 |
|  |  | 压缩机 | G503DH-80D2 | 台 | 1 |
|  |  | 压缩机 | C-SCP315H38A | 台 | 1 |
|  |  | 压缩机 | SM124A4ALB | 台 | 2 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 温度传感器 | 约克 | 个 | 2 |
|  |  | 温湿度传感器 | QFM9160 | 个 | 1 |
|  |  | 湿度控制器 | RWD62 | 个 | 1 |
|  |  | 气液分离器 | 约克 | 个 | 2 |
|  |  | 翘片清洗剂 | 5升/桶 | 桶 | 60 |
|  |  | 翘片专用清洗剂 | 4升/罐 | 罐 | 7 |
|  |  | 热力膨胀阀 | 雅士 | 个 | 1 |
|  |  | 热力膨胀阀 | EB3710C | 个 | 3 |
|  |  | 控制柜排风扇 | 220V,12*12cm | 个 | 2 |
|  |  | 交流接触器 | LCIE18 | 个 | 1 |
|  |  | 交流接触器 | CJX2 1210 | 个 | 3 |
|  |  | 交流接触器 | LCIE18 | 个 | 1 |
|  |  | 加热器 | 2000W | 块 | 18 |
|  |  | 加热器 | 2800W | 块 | 8 |
|  |  | 加热器 | 3000W | 块 | 8 |
|  |  | 加热器 | 4500W | 块 | 7 |
|  |  | 高压开关 |  | 个 | 1 |
|  |  | 干燥过滤器 | SRK-165S-H | 个 | 19 |
|  |  | 油过滤器 | 麦克维尔 | 个 | 1 |
|  |  | 冷冻油 | C油 Z1502138 | 桶 | 1 |
|  |  | 分子网过滤器（铜） | 19*55 | 个 | 4 |
|  |  | 冷媒 | 407C | 公斤 | 30 |
|  |  | 冷媒 | R410 | 公斤 | 35 |
|  |  | 冷媒 | R22 | 公斤 | 360 |
|  |  | 冷媒 | R134 | 公斤 | 280 |
|  |  | 比例积分阀 | 西门子 | 个 | 4 |
|  |  | 人工费用 |  | 工日 | 65 |
|  |  | 风扇用电容运转异步电动机 | YDK380-4G02 | 个 | 1 |
|  |  | 盾安多联机组外机扇叶 | φ560*192 | 个 | 1 |
|  |  | 绍兴上风电机 | YFK100L-1.1KW-8P | 个 | 1 |
|  |  | 冷却塔风扇减速机 | FP-HB6四皮带轮 | 个 | 1 |
|  |  | 中央空调冷却塔扇叶 | 24# 风扇直径2400mm 扇叶宽度260mm | 个 | 1 |
|  |  | 金羚坐地电风扇 | 18寸 | 台 | 5 |
|  |  | 金羚坐地电风扇 | 16寸 | 台 | 2 |
|  |  | 金羚吊顶排气扇 | 400*400mm | 台 | 4 |
|  |  | 金羚吊顶排气扇 | BPT20-12-30自由进气式 | 台 | 34 |
|  |  | 风速传感器 | EE650-T2A6L200 | 个 | 1 |
|  |  | 盾安多联机压缩机主板 | CMV-V450WSAM | 个 | 1 |
|  |  | 开利离心式冷水机组控制主板 | CEPL131092-03-R 0819M147630 | 个 | 1 |
|  |  | 三相异步电机 | AM90S 1.1KW | 台 | 1 |
|  |  | 风幕机 | 绿岛风1200mm | 台 | 5 |
|  |  | 温湿度显示屏 | RC-HTT08RCAJ | 台 | 6 |
|  |  | 压差显示屏 | RC-P1818B | 台 | 6 |
|  |  | 双进风前向多翼离心风机 | SYT系列18-18 一机双涡轮 L2 L90° | 台 | 1 |
|  |  | 变频调速三相异步电动机 | YVP2-90S-2 380V | 台 | 1 |
|  |  | 风机 TLZ250R | 科美福 | 台 | 1 |
|  |  | 离心式通风机 | DW11-51NO.2.8 | 台 | 2 |
|  |  | 执行风阀 | 西门子 | 个 | 2 |
| 8 | 医用气体维修 | 配件 |  |  |  |
|  |  | 医用气体终端 | 新国标 | 个 | 51 |
|  |  | 医用气体终端 | 美标 | 个 | 49 |
|  |  | 医用气体终端 | 英标 | 个 | 51 |
|  |  | 医用气体终端 | 德标 | 个 | 32 |
|  |  | 医用气体软管 | 14# | 米 | 14 |
|  |  | 医用三通 | 14# | 个 | 14 |
|  |  | 医用转接头 | 14# | 个 | 30 |
|  |  | 二氧化碳汇流排减压阀 | YQT-341 220V 自带加热器 | 个 | 3 |
|  |  | 二氧化碳汇流排减压阀 | CR247-200-220 自带电加热 定制接头 | 个 | 2 |
|  |  | 美标转国标转接头 | 定制 | 个 | 12 |
|  |  | 二氧化碳汇流排气体减压阀 | DJ-22HG | 个 | 1 |
|  |  | 二氧化碳汇流排气体减压阀 | YQT-341 220V自带电加热，定制两端接口 | 个 | 6 |
|  |  | 二氧化碳汇流排气体减压阀 | R20 | 个 | 1 |
|  |  | 氧气汇流排减压阀 | 定制 YQY-9 上进左出、上进右出各一个 | 个 | 2 |
| 9 | 水泵维修 | 主材 |  |  |  |
|  |  | 冷冻泵维修 | 拆装水泵，更换轴承、水封件，清理水垢，更换配件 | 台 | 3 |
|  |  | 管道离心泵 | RG100-16A 功率11KW | 台 | 2 |
|  |  | 离心水泵 | J2332626 | 个 | 1 |
|  |  | 软启动器 | NJR5-110/ZX3 | 个 | 4 |
|  |  | 水环式真空泵 | 2BV5131 11KW | 台 | 1 |
|  |  | 水环式真空泵维修 | 2BV5131 11KW | 台 | 7 |
|  |  | 电磁真空带充气阀 | 上海阀门二厂 | 台 | 2 |
|  |  | 电气控制柜 | 500*600*200 | 台 | 1 |
|  |  | 配件 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢蝶阀 | YD D7A1X5-10/16ZB1 | 个 | 4 |
|  |  | 软接头(软管) | DN150 | 个 | 4 |
|  |  | 浮球阀 DN32 | DN32 | 个 | 2 |
| 10 | 零星应急维修 | 配件 |  |  |  |
|  |  | 电机 | 利文40W电机 | 台 | 104 |
|  |  | 电容 2.5UF | 2.5UF | 个 | 28 |
|  |  | 保温棉 | 华美 | 米 | 137.5 |
|  |  | 不锈钢波纹管1米 | 1m | 条 | 1 |
|  |  | 不锈钢波纹管60cm | 60cm | 条 | 1 |
|  |  | 出风管 | 300mm | 米 | 2 |
|  |  | 出风口散流器 | 290*490mm | 个 | 1 |
|  |  | 电磁阀 | 天加电磁阀DN20 | 套 | 2 |
|  |  | 海际三挡空调开关 | 海际 | 个 | 70 |
|  |  | 空调开关 | 西门子RAB10.1机械式温控开关 | 个 | 1 |
|  |  | 空调开关 | SHUNFENG机械式中央空调开关 | 个 | 2 |
|  |  | 空调开关 | 液晶显示温控器 | 个 | 34 |
|  |  | 洛阳轴承6204 | 6204 | 个 | 2 |
|  |  | 洛阳轴承6205 | 6205 | 个 | 4 |
|  |  | 洛阳轴承6200 | 6200 | 个 | 2 |
|  |  | 三创结构胶 | 三创 | 支 | 8 |
|  |  | 三角皮带 | 各型号 | 条 | 148 |
|  |  | 三角皮带 | SPA882LA | 条 | 28 |
|  |  | 三角皮带 | SPA900 | 条 | 20 |
|  |  | 三角皮带 | SPA925 | 条 | 20 |
|  |  | 三角皮带 | SPA950 | 条 | 15 |
|  |  | 三角皮带 | SPA1000 | 条 | 10 |
|  |  | 三角皮带 | SPZ587 | 条 | 15 |
|  |  | 三角皮带 | SPZ690 | 条 | 20 |
|  |  | 三角皮带 | SPZ710 | 条 | 10 |
|  |  | 三角皮带 | SPZ925 | 条 | 10 |
|  |  | 压力表 | 0-1.6mpa | 个 | 11 |
|  |  | 紫铜波纹管 | 紫铜波纹管DN20*300mm | 条 | 4 |
|  |  | 石膏板595*595*15mm | 595*595*15mm | 块 | 52 |
|  |  | 排气扇 | 金羚排气扇 | 台 | 14 |
|  |  | 空开 | 空气开关C50 | 个 | 1 |
|  |  | 空开3P63A | 德力西 | 个 | 1 |
|  |  | 空气开关 | C32A | 个 | 1 |
|  |  | 空气开关10A | 德力西 | 个 | 1 |
|  |  | 空气开关D40 | 德力西 | 个 | 1 |
|  |  | 空调出风口 | 400*400 | 个 | 1 |
|  |  | 复合酚醛风管 | 双面铝箔酚醛厚度30mm | 平方米 | 4 |

附件3：服务项目考核表

服务项目考核表

| 序号 | 内容 | 考核标准 | 罚款金额 | 处罚原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 | 中标人未按规范开展设备维修、保养工作，维修保养操作存在明显缺陷的，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 中标人的未按合同要求提供服务的，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 考勤、值班、检查、维修记录档案缺失的，扣款3000元/次。记录档案存档期24个月。 |  |  |
|  |  | 如无特殊情况，同一故障维修处理超过3次仍未修好的，扣款1000元/次。 |  |  |
|  |  | 如无特殊情况，故障维修处理完成后，一周内再次出现相同故障两次的，扣款1000元/次。 |  |  |
|  |  | 供应商未按合同约定进行设备机组巡查，或巡查记录查实造假的，一经发现扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 因中标人技术人员对设备情况不熟悉、技术力量不足导致设备故障在接到报修超过24小时未能及时修复且无备用解决方案的，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 中标人应严格按照每月清洗计划开展清洗工作，清洗率低于95%的，每低于1个百分点扣款4000元。 |  |  |
|  |  | 现场作业因操作不当导致的设备问题，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 使用工具前不进行检查或使用不合格工具造成设备损坏，扣款500元/次。 |  |  |
| 2 | 服务响应时效 | 如无特殊情况，投标人接到采购人故障报修后，必须在15分钟内派专业技术人员到达现场，负责维护、保养及处理故障。如超出规定时间，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 如无特殊情况，一般故障处理(不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时。如超出规定时间，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 如无特殊情况，较大故障（设备专用配件损坏）处理时间3-5个工作日。如超出规定时间，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 重大故障（机组重要部件损坏或更换设备）时，供应商必须提供应急措施，且2小时内向采购人提供维修方案，确保以最快速度进行处理确保设备正常启动。如未按要求执行，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 投标人接到采购人安全监控软件系统故障报修后，由于硬件设备或软件出现的原因导致医院安全监控系统软件中断，供应商必须在规定时间内响应和到达现场处理故障，0.5小时内响应，2小时内到达现场处理故障，须配合医院启动应急方案，必要时派技术人员现场处理，在24小时之内解决问题。如未在规定时间内执行，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 中标人提供的固定电话、移动电话等通信方式均失效超过20分钟时，扣款1000元/次。 |  |  |
|  |  | 中标人在接到采购人报告发生安全事件通知后，需在10分钟内赶到现场进行处置，超过时间未能及时赶到现场的扣款1000元/次。一个自然年度范围内累计发生3次安全事件未能按时到场处置的，采购人有权终止合同。 |  |  |
| 3 | 零配件 更换 | 当空调设备设施出现故障，供应商认为确需更换配件，应向采购人提交相关分析报告或说明，并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如供应商私自更换配件，或供应商调换的配件存在明显缺陷，并因此造成采购人的损失时，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 所供配件或耗材与约定的规格参数不符，或无正当理由，在未通知甲方的情况下私自变更品牌型号规格供货，扣款300元/次。 |  |  |
|  |  | 如供应商所提供的配件在质保期内再次损坏,由乙方负责免费更换，如未按要求执行，扣款300元/次。 |  |  |
| 4 | 服务态度及满意度 | 因中标人管理不力，维保团队或成员服务态度恶劣、严重违反安全条例或采购人院内纪律造成不良影响的，扣款500元/次。 |  |  |
|  |  | 医院满意度调查意见反馈问题或其他投诉，经查属实，扣款300元/次。 |  |  |
| 5 | 其他 | 因供应商自身原因对采购人造成不良影响的（如导致负面舆情），扣款1000元/次。 |  |  |
|  |  | 未经采购人书面同意，擅自变更驻场服务人员及维保技术团队成员的，扣款300元/次。 |  |  |
|  |  | 未按要求对人员进行体检、持证上岗人员无证、持假证的，人员不符合上岗要求的，个人资料不实，弄虚作假的；扣款300元/人。 |  |  |
|  |  | 发现安全隐患未及时上报采购人，因此发生事故造成采购人损失的，扣款1000元/次。 |  |  |
|  |  | 后勤办每月随机挑选5个科室，对净化空调运维服务进行满意度调查，综合满意度评价达95%以上的，不罚款；低于95%的，每下降1%罚款500元，不足1%的按1%计算。 |  |  |

备注：采购人考核小组每月定期对上月服务质量进行考核，所罚费用直接从当月服务费用中扣除，每月所罚费用大于2000元的，视为当月考核不合格。中标人连续两个月考核不合格，或者一年内超过四次（含四次）考核不合格，采购人有权解除本合同，一切损失由供应商承担。

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 |  | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 |  | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 |  | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 |  | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 |  | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 |  | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 |  | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 |  | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 |  | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 |  | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 |  | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 |  | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：£是/R否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求：无。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 £本项目允许分包： 分包内容：/。 分包金额或者比例：/。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 £本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 £组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标报价明细表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 4、中小企业声明函（格式后附）； （如有请提供） 5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标文件提交截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标文件提交截止之日前半年内投标人连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2023年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供） 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供） 4、项目实施人员一览表（格式后附）（必须提供，否则按无效投标处理） 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、交通（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币：90000元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术分、商务分得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金。 1、履约保证金金额及递交方式：签订合同前，中标人按合同金额的2%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函（按《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》要求，鼓励供应商采用电子保函的形式。采用电子保函的，供应商可通过 “广西政府采购金融服务平台”（https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx）在线方式完成保函申请）。 2、履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目质保期满后，如无质量纠纷，经中标人申请，采购人完成退付手续后十五个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还。中标供应商按实际损失赔偿。采购人有权直接从履约保证金里扣除中标供应商应当承担的违约金。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），履约保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名：广西医科大学第一附属医院 账号：45001604560050501061 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行 备注： 1.根据《桂财规〔2022〕8号 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：蒙颖，联系电话：0771-2023875，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、是否收取采购代理费： 是 □ 否 2、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 3、采购代理服务费收取标准： R以分标（R中标金额/£采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（£货物招标/R服务招标/£工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（£收费基准价格/R收费基准价格下浮20%/£收费基准价格上浮 %）收取。 固定采购代理收费 。 本项目代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①采购金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务1.5％；工程1.0％； ②采购金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务0.8％；工程0.7％； ③采购金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务0.45％；工程0.55％； ④采购金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务0.25％；工程0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 4、采购代理费收取银行账户 开户名称：广西科文招标有限公司南宁三分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805029874400001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算：

100万元×1.5%＝1.5万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元

39.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西科文招标有限公司南宁三分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805029874400001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（满分30分） | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×30分。 |
| 2 | 技术分 （满分46分） | 2.1一般指标响应程度分（15分） | 一档（0分）：经评审认定的一般指标有3项及以上负偏离项； 二档（5分）：经评审认定的一般指标有2项负偏离项； 三档（10分）：经评审认定的一般指标有1项负偏离项； 四档（15分）：经评审认定的全部一般指标无负偏离。 注：一般指标指未标注“▲”的技术要求。 |
|  |  | 2.2项目实施方案分（15分） | 项目实施方案应包含但不限于以下各项内容：①维保方案（含服务内容、服务范围、维护维修、保养、巡查方案等）；②服务响应方式及服务响应时间；③人员职能配置及安排；④培训计划；⑤备件、零配件优惠承诺及备件、设备设施情况；⑥技术服务质量标准、监督检查机制；⑦档案管理制度。 一档（0分）：项目实施方案不完整，不涵盖以上7种内容或服务方案与项目实际需求不符，服务方案不全面且缺乏可行性论据，无法满足项目基本需求。 二档（5分）：项目实施方案涵盖以上7种内容，对项目背景有认识，现状调研和需求分析合理，对项目需求理解到位，提供有服务质量保障方案，提供工作服务质量标准，服务方案可行，项目实施方案较简单，基本满足招标要求。 三档（10分）：在满足二档基础上，对层流空调、中央空调设备有针对性的行之有效的维保服务方案。服务操作流程及方法符合规范；具有项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排，安排完全满足项目实施要求，人员配置详细、合理、可行，提供设备日常保养与管理方案，大型设备维护措施及方法，制定设备维护档案；针对本项目制定检查及监督机制，能说明各级别检查及监督机制的主要职责及检查程序，方案符合项目需求，具有故障响应处理方案，故障响应及处理流程具体详细，能完全满足项目需求。 四档（15分）：在满足三档基础上，服务方案能针对本项目采购需求提供较多的优于采购文件要求的实质性服务。对关键部位、复杂环节重点提出相应的技术措施，有针对性的环保节能方面措施，描述清晰、完整、准确，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，具有完善的辅助值班方案，具有顾客满意度测评服务认证证明文件或具有售后服务认证证明文件，售后服务体系完善，售后服务保证措施得力；提供的售后服务技术人员配备齐全、专业技术水平高，整体方案考虑周全。（投标文件中提供有效的“顾客满意度测评服务认证”、“售后服务认证”证书复印件并加盖投标单位公章，提供国家认证认可监督管理委员会官方网站平台www.cnca.gov.cn的证书查询记录截图。） |
|  |  | 2.3服务安全保障方案（8分） | 服务安全保障方案应包含但不限于以下各项内容：①人员管理及培训；②空调维保人员保密管理；③安全文明及维保施工方式；④安全管理制度；⑤安全保障措施；⑥安全检查及作业化标准与操作规程；⑦安全责任承诺书及购买安全保险承诺书。 一档（0分）：服务安全保障方案不完整，不涵盖以上7种内容或方案与项目实际需求不符，无法满足项目基本需求。 二档（2分）：服务安全保障方案涵盖以上7种内容，内容较简单，基本满足有关安全技术标准要求。 三档（5分）：在满足二档的基础上，人员配备合理，制度健全完善，服务安全保障方案详细具体，符合实际且完全满足有关安全技术标准要求。 四档（8分）：在满足三档的基础上，提供现场防火、应急救援等不限于以上7种内容的安全措施，安全技术措施多样且针对性强，能充分保障人员安全。。 |
|  |  | 2.4紧急情况预案及处理措施分（8分） | 紧急情况预案及处理措施应包含但不限于以下各项内容：①空气传播性疾病预防的应急预案；②制冷、空调系统安全应急预案；③设备故障处理应急预案；④重大节假日期间应急预案。 一档（0分）：紧急情况预案及处理措施不完整，不涵盖以上4种内容或方案与项目实际需求不符，无法满足项目基本需求。 二档（2分）：紧急情况预案及处理措施涵盖以上4种内容，有具体详细的应急管理制度和应急预案，具备可行性，满足项目基本需求。 三档（5分）：在满足二档的基础上，提供不同紧急情形的应对预案，提供发生紧急故障时的应对方法。 四档（8分）：在满足三档的基础上，具有应急预案管理能力评价认证证明文件，对不可预见因素有合理的应对方案，考虑周全，且处理措施得当。（投标文件中提供有效的“应急预案管理能力评价认证”证书复印件并加盖投标单位公章，提供国家认证认可监督管理委员会官方网站平台www.cnca.gov.cn的证书查询记录截图。） |
| 3 | 技术保障（满12分） | 3.1拟投入人员配置分（8分） | 投标人拟投入本项目的维护保养工作人员全部满足招标要求数量的相关技术上岗证书：有机电/暖通/电工专业中级或以上职称/技能等级证3名、高压电工证2名、低压电工证3名、制冷与空调作业证5名、高处作业证5名、焊接与热切割作业操作证2名、快开门式压力容器作业（R1）证2名、管道工证1名、机械设备安装工证1名，水电工证1名、通风工证1名。 一档：在满足项目需求中人员要求响应的基础上，拟投入本项目负责人为(机电或暖通专业)高级工程师的得4分，满分4分。（投标文件中须提供证书复印件） 二档：在满足一档的情况下，拟投入本项目技术服务人员持有有效的《特种作业操作证》(提供特种作业招标要求在内的任意一项专业)的，在满足采购需求人员的基础上，每增加1人，得2分，满分 4分。（投标文件中须提供证书复印件） （投标文件中须提供证书复印件(含招标需求人员)，证书持有者必须为拟投入本项目的人，须在项目实施人员一览表中，满足以上要求才能得分，并加盖公章。） |
|  |  | 3.2知识产权应用能力分（4分） | 因本项目涉及中央空调能耗及安全监控系统平台；投标人需对相关功能软件系统具有维护，技术支持，功能改进，系统升级能力，投标人自有的或投标人采用的软件系统厂商授权的具有较为完整的与医院本项目使用相关功能类似的：①洁净室温湿度与洁净度在线监测系统、②节能型洁净室优化控制系统、③节能规划及冷冻机房机组选型、④医用气体智能检测系统，等知识产权证书的，每提供一类证书得1分，满分4分。【需提供与投标人名称一致的知识产权证书复印件或提供第三方公司的知识产权证书以及授权协议复印件；提供中国版权保护中心的官方网站(https://register.ccopyright.com.cn/query.html )证书查询记录截图，否则不得分。】 |
| 4 | 信誉分（满分6分） | 企业资质及信誉分（6分） | （1）投标人具有ISO9000/ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每提供一项证书得1分，满分2分。（投标文件中提供有效认证证书复印件并加盖投标单位公章，提供国家认证认可监督管理委员会官方网站平台www.cnca.gov.cn的证书查询记录截图。） （2）投标人具有能源管理体系认证证书的得1分。（投标文件中提供有效认证证书复印件并加盖投标单位公章，提供国家认证认可监督管理委员会官方网站平台www.cnca.gov.cn的证书查询记录截图。） （3）投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书得1分。【投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标单位公章，提供企业服务能力评价公示网（www.serve315.cn）证书查询记录截图，或提供中国招标投标网（www.cecbid.org.cn）证书查询记录截图。】 （4）投标人具有与本项目空调相关的①空气过滤器、②空气净化、③空调节能环保等、④医气系统维保相关证书的（需在有效期内），每提供一类证书得0.5分，满分2分。【投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标单位公章，提供企业服务能力评价公示网（www.serve315.cn）证书查询记录截图，或提供中国招标投标网（www.cecbid.org.cn）证书查询记录截图。】 |
| 5 | 业绩分（满分6分） | 企业业绩分（6分） | （1）投标人具有中央空调维护保养服务或采购安装项目业绩的，每提供1个得1分，满分3分。须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。 （2）投标人具有净化空调维护保养服务或采购安装项目业绩的，每提供1个得1分，满分3分。须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。 注：单个合同里同时提供净化和空调维保服务时，业绩不可重复计分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

合同名称：

合同编号：

甲方（采购方）：广西医科大学第一附属医院

乙方（供应方）：

签订地点：                            签订时间：      年      月      日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广西壮族自治区关于政府采购的相关文件等规范性文件的规定，按照招投标文件/采购文件规定条款和中标/成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、采购服务内容

1.甲方向乙方采购的服务内容为：                                。

2.本合同项目下的服务期限为：2年，自      年      月      日至      年      月      日止。

3.甲方指定项目负责人为         ，联系方式：              。甲方如要求变更交项目负责人的，应提前2天通知乙方。

4.乙方指定项目负责人为         ，联系方式：               。

二、服务地点

服务地点：广西医科大学第一附属医院指定地点，南宁市内。

三、服务质量标准与验收方式

1.乙方所提供的服务内容必须与招投标文件/采购文件和承诺相一致，若不一致，甲方有权拒绝接受。

2.维保期： 乙方为响应本项目采购需求而提供的货物（如有）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若另有专项要求的，从其规定。

3.乙方交付服务成果前应对交付内容作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

4.乙方需承担项目验收时发生的一切费用。

5.甲方将依据采购文件上的技术要求和国家有关标准对乙方完成的项目进行初步验收，初步验收不合格的，甲方有权不予签收；在本项目验收时，乙方如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，甲方有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由乙方自行承担。

6.当项目完成后，由乙方向甲方提出项目竣工测试申请，并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、服务符合甲方认可的服务方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书。

7.验收标准

1）项目采购文件及投标人响应文件中的“技术响应表”，逐条验收；

2）项目采购文件及投标人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收；

3）投标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。

4）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。

8.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

四、服务费与支付方式

1.乙方完成本合同项下全部服务内容的服务费为人民币（大写）_____________元（¥___________.00）。该服务费包括乙方完成本合同项下全部服务所涉及的全部费用及合同执行中相关的一切税费，乙方不得以任何理由要求另外增加服务费或要求甲方另行支付其他任何费用。

2.合同价款的调整方式：因国家政策方向变化引起工作量或工作内容变化的，合同当事人双方可根据市场价格协商确定变更合同价款，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.资金性质：财政性资金

4.付款方式：服务费按以下第（二）种方式支付：

（一）一次性付款：

甲方在乙方的服务成果经验收确认为合格之日起_____日内，乙方开具相应金额的发票给甲方，甲方在收到发票后_____日内一次性足额付清全部服务费。

- 分期支付：

1.采购费用按月进行结算，双方于次月15日前完成上月实际工作量及考核表扣减费用的核对。甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法有效的发票及按验收标准所提交合格的验收结算资料，双方确认无误后，甲方在完成付款审批手续后10个工作日内将上月服务费以银行转账方式支付给乙方。乙方连续两个月考核不合格，或者一年内超过四次（含四次）考核不合格，甲方有权解除本合同，损失由乙方负责。

2.如未按国家要求开具合法发票，一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，乙方不得提出异议。

五、双方权利和义务

- 1.甲方的权力和义务

- 1.1在实施过程中甲方根据需要及时向乙方提供项目有关背景资料。

- 1.2甲方应选派人员参加项目的全过程，配合乙方人员进行项目实施。

1.3甲方指派的项目负责人，全权代表甲方进行项目实施协调工作，并对乙方提交的项目过程文档进行签字确认。

- 1.4按照合同约定向乙方支付合同款项。

- 1.5甲方负责组织项目验收。

- 2.乙方的权力和义务

2.1依据合同规定的内容，做好项目的实施工作，协助甲方做好项目管理工作。

- 2.2根据项目需要，合理组织技术力量，按时完成甲方提供的各项工作任务。

2.3收集提供本项目相关资料，按照项目实施计划及时向甲方提交项目过程文档。

- 2.4配合甲方进行项目验收。

2.5乙方因项目负责人及技术人员调整或流动、技术设施故障，或因注销、吊销、经营困难等原因，无法完成本合同项目的，须及时书面通知甲方，并退还甲方已支付却未履行服务的全部费用。同时甲方没收乙方全部履约保证金作为违约金，如给甲方造成额外损失的，由乙方另行赔偿。

2.6在合同期内，乙方须为乙方员工的人身安全提供切实的保障措施、安全培训、保险保障，乙方人员自身或造成甲方或第三方财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部经济责任及法律责任，甲方不承担任何责任，若造成甲方的经济损失的，还需赔偿甲方的相关损失。

3.乙方承诺

3.1乙方需为本项目的实施提供足够的技术力量支持，保证项目的顺利进行，并按期完成。

3.2乙方应按招投标文件/采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.3乙方在履行合同期间应遵守甲方出台的各项制度、规范、标准和流程等。

3.4乙方应按投标响应文件项目实施人员一览表中的人员进场提供服务，实施人员要求不低于招标文件的要求。合同履约期未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更驻场服务人员及维保技术团队成员，如因特殊原因需更换人员，应提交替换人员的资料由甲方审核，乙方保证替换人员的技术水平、资历条件不得降低。

3.5签订合同后一个月内，中标供应商应将投入该项目的实施人员名单及身份证、证书、职称等资质证明、劳动合同或劳务合同、社保缴费证明（如有）等资料复印件提交采购人备案。

六、履约保证金：

1.履约保证金金额及递交方式：签订合同前，乙方按合同金额的2%向甲方支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函（按《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》要求，鼓励供应商采用电子保函的形式。采用电子保函的，供应商可通过 “广西政府采购金融服务平台”（https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx）在线方式完成保函申请）。

2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目质保期满后，如无质量纠纷，经乙方申请，甲方完成退付手续后十五个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还。中标供应商按实际损失赔偿。甲方有权直接从履约保证金里扣除中标供应商应当承担的违约金。由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），履约保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

开户名：广西医科大学第一附属医院

账号：45001604560050501061

开户行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行

备注：

1.根据《桂财规〔2022〕8号 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

七、项目的分、转包

本合同项目应当由乙方独立完成，禁止转包和分包。如违反此条款，甲方有权立即解除本合同，乙方除按合同约定总价的30%向甲方支付违约金外，还需向甲方退还甲方支付的全部费用，并赔偿甲方为此发生的全部损失。

八、违约责任

1.乙方不能按招标文件要求在规定期限内完成本项目实施，乙方应当承担违约责任，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额0.5‰的违约金。逾期15日未完成合同约定工作的，甲方给予乙方书面警告，逾期30日仍未完成工作的，甲方有权单方解除合同。

2.甲方如无正当理由，不按合同规定的付款方式和时间向乙方支付合同所规定的款项，从规定付款之日起，每逾期一天，甲方应向乙方支付未支付合同金额的0.1‰的违约金，但违约金不应超过欠付款项金额的5%，在此期间合同照常履行。

3.如乙方未按合同要求完成服务项目，乙方应负责按合同约定的内容进行整改，并在30日内整改完毕，逾期未整改完毕，则每天支付合同款5‰的逾期违约金。超过60日，甲方有权单方解除合同，同时，乙方应当承担合同金额30%的违约金，违约金优先从履约保证金扣除，不足部分由乙方另行支付违约金。并赔偿给甲方造成的全部损失。

4.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5.乙方未按本合同和投标文件（响应文件）中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、知识产权归属

1.自本合同生效之日起，对与本项目相关的由甲方委托乙方提供的项目成果及文档的知识产权和所有权归属甲方。

2.乙方履行本合同时，不得侵犯第三方的相关权利，包括所有权、使用权及知识产权等权利，如涉及到侵犯第三方相关权利的，由乙方自行负责解决并承担所有责任，如因此给甲方造成损失的，由乙方向甲方全额赔付。

十一、保密条款

具体详见合同附件《信息安全保密协议书》。

十二、争议解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地人民法院起诉，律师费、仲裁费、诉讼费、保全费、保全责任保险费、公证费、交通差旅费等追偿费用全由违约方承担。

十三、合同的变更、终止与转让

1.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行。补充、修改或变更的协议的签订及生效方式与本合同的签订及生效方式相同。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十四、其它

1.本合同所有附件、双方在本合同履行过程中签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）为本合同的有效组成部分。

2.本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执贰份，代理机构执贰份，经甲、乙双方各自授权代表签字并加盖双方各自公章或合同专用章后生效。

| 甲方（章） 广西医科大学第一附属医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西南宁市双拥路6号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

保密承诺

致：广西医科大学第一附属医院

我公司根据本承诺书对涉及本项目的信息和资料严格履行保密责任。为了对保密信息予以有效保护，我公司同意做出以下承诺：

一、相关信息和资料的定义

本承诺书所称的“相关信息和技术资料”是指贵单位基于“中央空调及净化系统维保服务”的工作需要，向我公司提供的相关文件资料内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1. 我公司同意严格保密本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料。

2. 我公司保证采取所有必要的方法对本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料。

3. 未经贵单位书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料。

三、使用方式和不使用的义务

本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次服务的项目实施，我公司不能将本次项目服务所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。

除我公司参与服务的人员外，未经贵单位书面同意，我公司不能将本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

我公司应当告知参与本次服务的员工遵守本保密承诺书的约定，并应采取必要措施，确保参与本次服务的员工履行保密义务。

四、违约责任

我公司如违约泄露本次项目服务所涉及的相关信息和技术资料，应当按照贵单位的要求采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。由此造成的损失我公司愿意承担赔偿责任。

五、保密期限

自本承诺书生效之日起，除非贵单位通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，否则我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

六、其他

1. 本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

2. 由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

承诺单位：

承诺单位法定代表人：

（签字或盖章）

承诺单位代表人(签字)：

年  月  日

信息安全保密协议书

甲方：广西医科大学第一附属医院           协议编号：

乙方：                                   签订地点：广西南宁市

根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》(国务院令第195号)、《互联网信息服务管理办法》（国务院令第292号）等法律法规的有关规定，为保证乙方所提供医疗器械、信息软件或服务的信息安全，维护国家安全和社会稳定，保障公民、法人和其他组织的合法权益。经甲、乙双方协商，签订本保密协议书并共同遵守：

一、保密信息范围

1、甲方购进医药器械、信息软件或服务等产品包含的或使用运行过程中收录的全部内容及乙方在合作过程中所知悉的与甲方有关的全部信息，包括但不限于任何载体、媒介、传媒、平台、系统中的各种文件、资料、电子文档、影像、视频、网络、财务报告、技术资料和数据、经营信息、患者信息、检测记录、诊断记录和商业秘密等信息。

2、协议双方进行的所有会务内容、会议纪要、传真、电话交流、电报、网络交流、口头情况介绍等信息，不论是否明确标注或指明是保密信息。

3、保密范围不包括协议双方通过双方已主动公开，官方机构查询的渠道查询获知的信息。

二、保密义务

1、乙方对于上述保密范围内的信息承担保密义务，乙方应该妥善保管，并且只能用于甲方的工作项目和任务中。

2、在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其它方式让任何第三方（包括但不限于乙方未从事此项目的乙方职员、乙方的上下级公司、其他自然人、公司、企业或单位实体）获知上述保密信息，或公开、披露保密信息，并且不得赠予或者转让上述保密信息。

3、如甲方发现乙方利用上述保密信息违反以下原则，有权立即终止与乙方的合作，乙方须承担由此造成的一切后果：

反对宪法所确定的基本原则；危害中华人民共和国国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；含有法律、行政法规禁止的其他内容等。

4、如果由于任何原因甲方和乙方终止合作，甲方可以随时要求乙方退还其所获得的甲方资料和数据，或者销毁其自有的备份和从相关的储存装置中删除所有的保密信息，且不得继续持有和使用此类保密信息。乙方须无条件按甲方要求执行，同时乙方并不因为退还资料而终止其保密责任。

5、乙方承诺：只有从事此项目的乙方职员才能接触上述保密信息，乙方将指示和设法保证其所有相关职员遵守本协议。如乙方任何职员违反了本协议，均属乙方违反本协议，乙方应对此承担违约责任。乙方保证其职员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保其职员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

6、本协议对乙方能接触到甲方全部或部分保密信息的乙方员工或代理人或其安排的其他人员都具同等约束力。乙方代理人、由乙方或乙方职员或乙方代理人安排的任何其他人员泄露了甲方的保密信息，均属乙方泄露甲方保密信息，乙方应对此承担违约责任。

7、本协议对乙方及其受让人均有约束力，乙方受让人承担乙方全部责任。甲方保密信息人员的任何职位变动，不影响乙方保密义务的承担。

8、当乙方不慎泄露甲方的保密信息后，应立即采取措施确保影响不再扩大，并立即通知甲方做好相应处理，共同努力将保密资料泄露的危害降至最低。

9、如乙方应中国国内政务及司法机关的要求必须提供保密信息时，应立即通知甲方，使甲方得以寻求适当措施得以保护保密信息。

三、保密责任的期限

1、本协议的保密期限为长期永久，即乙方对甲方保密信息负有保密义务的期限，为双方谈判期间、合同履行期间以及直至甲方将保密信息公开时止。

2、本协议所述的保密责任并不因本协议的无效、终止、解除而终止。

四、违约责任

1、若乙方及/或其受让人违反本协议约定而使自身获利的或者给甲方造成损失的，乙方及/或其受让人须承担相关法律责任及赔偿责任。赔偿数额应按照乙方及/或其受让人获取的利益或者甲方遭受到的损失计算（两者以较高者为准），甲方遭受的损失包括但不限于直接的经济损失、名誉损失、合理利润损失等间接损失。

2、若乙方及其职员、代理人、由乙方或其职员或其代理人安排的任何其他人员违反本协议，甲方除追究乙方责任外，还可直接追究乙方职员或代理人的责任。

3、乙方若造成甲方重大医药资源流失和国家科学技术秘密泄露，情节严重，构成犯罪的，依法追究乙方刑事责任。
　　4、乙方违反本协议约定的，甲方有权单方解除与乙方签订的全部相关合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付与乙方签订的全部合同总金额的30%的违约金，违约金无法弥补甲方损失的，乙方应另行予以赔偿。

五、本协议的补充

双方可以就本协议的有关约定事项进行修改或补充，可以对保密内容进行具体的约定。

六、争议的解决

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

1、本协议作为与乙方签订的全部相关合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本协议自协议双方签章之日起生效。

以下无正文

甲方（单位盖章）：               乙方（单位盖章）：

法人代表（签字）：               法人代表（签字）：

年     月    日                 年     月    日

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

1、投标函…………………………………………………（页码）

2、开标一览表……………………………………………（页码）

3、投标报价明细表……………………………………（页码）

4、中小企业声明函……………………………………（页码）

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 一年总价（元） | 两年总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调维保设备清单 |  |  |  |
| 2 | 净化空调设备维保清单 |  |  |  |
| 3 | 零星应急维修配件清单明细 |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- 5.投标报价明细表（格式）

- ①《中央空调维保设备清单》投标报价明细表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

供应商名称：

| 序号 | 项目内容 | 设备名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- ②《净化空调设备维保清单》投标报价明细表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 服务内容 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- ③《零星应急维修配件清单明细》投标报价明细表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 配件名称 | 配件规格 | 单位 | 数量/年 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

注：

1、投标人需按附件1《中央空调及净化空调设备维保清单》、附件2《零星应急维修配件清单明细》中的货物/服务进行报价。单价须按《中央空调及净化空调设备维保清单》《零星应急维修配件清单明细》中给定的计价单位报送，做到统一规范。

2、采购方式：在采购人要求的时间内分批采购，本项目以采购人实际需求数量为准（在工作记录、验收单签字同意）进行结算。

3、投标报价是履行合同的最终价格，投标人应报完成本项目“采购需求”中全部内容的含税费的人民币价格，报价含投标人提供服务的材料（含定期更换初、中效过滤器及回风过滤网，详见附件1、附件2）、清洁、消毒、人工、设备工具、交通及管理费用、安全措施费、税金等与本项目相关的一切费用。

4、项目各个过程中涉及到的必要验收费用，由投标人负责。项目实施过程中，采购人不再支付其他任何费用。

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；………………………………………………………………………………（页码）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料………………………………………………（页码）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料………………………………………（页码）

4、投标人财务状况报告…………………………………………………………（页码）

5、投标人直接控股、管理关系信息表……………………………………………（页码）

6、投标声明………………………………………………………………………（页码）

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。………（页码）

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

1、无串通投标行为的承诺函……………………………………………………（页码）

2、投标保证金提交凭证…………………………………………………………（页码）

3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件…………………（页码）

4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件…………………………（页码）

5、商务要求偏离表……………………………………………………………（页码）

6、售后服务承诺………………………………………………………………（页码）

7、投标人情况介绍……………………………………………………………（页码）

9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。……（页码）

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

- 售后服务承诺

售后服务方案

由投标人按本项目招标文件第二章采购需求“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

附表C：维保期满后售后服务（按此格式自制）

| 厂家信息 |  |  |  |  | 授权售后代理商（如有） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 （如为医疗器械，应填写药监注册或备案名称） | 生产厂家名称 | 厂家工程师 | 联系方式 | 序号 | 授权售后代理商名称（维修、配件供应及服务） | 代理商联系人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.若为厂家直接售后，则无需填写授权售后代理商；

2.所报授权售后代理商为设备维修、配件供应、维保期满后维保服务采购的重要依据；

3.若售后代理商更换，请及时联系采购单位进行修改，提供更正说明。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

8.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

1、技术要求偏离表………………………………………………………（页码）

2、项目实施方案…………………………………………………………（页码）

3、投标人对本项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

4、项目实施人员一览表…………………………………………………（页码）

5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。……（页码）

3. 技术要求偏离表（格式）

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制，拟投入本项目实施人员应不低于“第二章 采购需求”的人员要求；项目实施人员一览表必须含有人员学历、专业、职称、相关证书等信息。项目履约过程中应按项目实施人员一览表的人员进场提供服务。）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 相关证书 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。