竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：贵港市中医医院空调维保服务项目

项目编号：GGZC2025-C3-990029-GXJX

采 购 人：贵港市中医医院

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年3月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	19

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	27

第五章 响应文件格式	36

第六章 合同文本	69

## 竞争性磋商公告

项目概况

贵港市中医医院空调维保服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年3月25日09:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2025-C3-990029-GXJX

项目名称：贵港市中医医院空调维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：900000

采购需求：

标的名称：贵港市中医医院空调维保服务项目

数量： 1项

预算金额（元）：900000

简要技术需求或者服务要求：3年空调维修、保养服务；如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价（元）：900000

合同履约期限：自合同签订之日起三年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年3月14日至2025年3月25日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月25日9时00分（北京时间）

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

五、开启

1.时间：2025年3月25日9时00分（北京时间）

2.地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅通过广西广西政府采购云平台实行在线开启，本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应准时在线登陆广西广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

（4）政府采购支持采用本国产品的政策。

（5）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

3.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http：//zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西·贵港）

4.监督部门

名  称：贵港市财政局政府采购监督管理科

电  话：0775-4555290，0775-4564649

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贵港市中医医院

地    址：贵港市中山南路26号

项目联系人：冯兴胜

项目联系方式：0775-4365155

2.采购代理机构信息

名    称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室

项目联系人：王婷、李璇、邓桂艳、蒋如阳

项目联系方式： 0773-2806008、0771-5345226

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标： 详见竞争性磋商公告 |
| 6.2 | 是否允许分包：☑不允许 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等），自然人的身份证扫描件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.贵港市政府采购项目投标资格承诺（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件或复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明、贵港市政府采购项目投标资格承诺函必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章或电子签名，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字或盖章或电子签名，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件； 3.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料属于扫描件或复印件的，必须加盖供应商CA签章，否则电子响应文件作无效处理。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.技术要求响应偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务要求响应偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.技术服务方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.拟投入项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.对应采购需求的商务要求提供的其他文件资料； 9.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料； 10.供应商认为需要提供的有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或盖章或电子签名，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件或复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 15.2 | 竞标报价应当包含满足本次竞标范围中对应服务项目的所有费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | 磋商保证金：无 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件的开启：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启 首次响应文件解密时间： 30 分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 合同签订时间：自成交通知书发出之日起20日内与采购人签订政府采购合同。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门：广西北投建信建设项目管理有限公司招采部 联系电话：0773-2806008、0771-5345226 通讯地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室 业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午3时00分到5时30分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费收取方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑遵守原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的基础上（服务类）下浮15%收取。 3. 采购代理费收取银行账户 账户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司； 开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行； 银行账号：2102116009300345252 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告或者竞标邀请函、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目不接受联合体竞标。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包和分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在响应文件递交截止时间5日前在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的同一网站查询，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2采购人、采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的同一网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.3采购人、采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和磋商时间，将变更时间将在“供应商须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2  竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在首次电子响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的电子响应文件概不退回。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | £自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或技术要求、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 采购需求

▲一、分体空调及常用电器维保服务要求

1、服务商根据国家空调设备维保标准，对院方的分体空调进行维修及保养工作。维保方式采取单台维修保养维修核算（维修人工及部分材料单价表见附表），如超出维修人工及部分材料单价表部分，需服务商提交报价表并经院方同意后，方可以开展维保工作。

2、服务商在接到院方科室报修通知后，立即作出明确答复，20分钟内到达现场并排除故障，尽量减少对临床工作的影响。维修工作应在最短时间完成，一般不能超过2小时，如有特殊情况，应向院方负责人作出合理解释，并得到院方谅解和接受。

3、服务商安排专人负责，随时接受服务商派工、咨询，保证院方空调机的维修，能得到及时和满意的处理。

4、服务商人员工作完毕后，对整机进行全面的检查和测试，避免隐患，同时擦拭干净维修后的空调和打扫干净工作现场后离开。

5、招标控制单价为单项报价最高限价，单项报价（包含首次报价、最后报价）高于招标控制单价的，其响应文件将按无效处理。

附表：

空调安装移机人工及材料单价

| 序号 | 型号 | 项目 | 数量 | 单位 | 招标控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹、1.5匹（挂式空调） | 拆装 | 1 | 套 | 260 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 | 120 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 | 180 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 | 100 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 | 40 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 | 85 | 配不锈钢钉 |
| 2 | 2匹（柜式空调） | 拆装 | 1 | 套 | 300 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 | 170 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 | 220 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 | 110 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 | 70 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 | 180 | 配不锈钢钉 |
| 3 | 3匹（柜式空调） | 拆装 | 1 | 套 | 400 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 | 200 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 | 250 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 | 130 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 | 80 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 | 180 | 配不锈钢钉 |
| 4 | 5匹（柜式空调） | 拆装 | 1 | 套 | 550 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 | 250 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 | 350 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 | 150 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 | 120 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 | 0 | 不主张使用 |
| 5 | 天井机 | 拆装 | 1 | 套 | 650 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 | 300 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 | 450 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | PVC25排水管 |  | 米 | 45 | 含保温套管 |
| 6 | 水钻孔 | 普通墙体 | 1 | 个 | 50 | 一次性成型 |
|  |  | 混凝土墙体 |  | 个 | 100 | 一次性成型 |
| 7 | PVC25排水管 |  | 1 | 米 | 28 | 不含保温，外墙排水管除外 |
| 8 | 高空作业费 |  | 1 | 台 | 100 | 四层或四层以上（工程除外） |

空调维修人工单价

| 序号 | 型号 | 项目 | 数量 | 单位 | 招标控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 清洗滤网 | 1 | 台 | 40 |  |
| 2 | 清洗保养 | 挂机深度清洗 | 1 | 套 | 150 | 内外机深度清洗 |
|  |  | 柜机深度清洗 |  | 套 | 170 | 内外机深度清洗 |
|  |  | 天井机深度清洗 |  | 套 | 300 | 内外机深度清洗 |
|  |  | 风机盘组深度清洗 |  | 套 | 350 | 内外机深度清洗 |
| 4 | 维修 | 上门检测、简修 | 1 | 次 | 60 | 不需要更换配件 |
|  |  | 上门简修、小修 |  | 次 | 80 | 更换小配件 |
|  |  | 中修 |  | 次 | 180 | 需要更换配件或拆卸配件维修 |
| 5 | 大修 | 更换主板 | 1 | 块 | 350 | 定频，含配件 |
|  |  | 更换四通阀 |  | 个 | 570 | 含原厂配件、耗材及人工 |
|  |  | 更换三通阀 |  | 个 | 470 | 含高压、低压 |
|  |  | 更换毛细管组件 |  | 个 | 360 | 含原厂配件、耗材及人工 |
| 6 | 加冰种 | 1匹 、1.5匹 | 1 | 套 | 220 | 含检查漏点，处理补焊漏点抽真空加冰种 |
|  |  | 2匹 |  | 套 | 260 |  |
|  |  | 3匹 |  | 套 | 370 |  |
|  |  | 5匹 |  | 套 | 470 |  |
|  |  | 1匹 、1.5匹 |  | 套 | 150 | 无漏点，补加冰种 |
|  |  | 2匹 |  | 套 | 190 |  |
|  |  | 3匹 |  | 套 | 250 |  |
|  |  | 5匹 |  | 套 | 290 |  |
| 7 | 更换压缩机 | 1匹、1.5匹 | 1 | 台 | 1590 | 含原厂配件、耗材及人工 |
|  |  | 2匹 |  | 台 | 1890 |  |
|  |  | 3匹 |  | 台 | 2550 |  |
|  |  | 5匹 |  | 台 | 2900 |  |

▲二、中央空调维保服务要求

中央空调维保范围：门诊住院大楼1到3层中央空调，消毒供应室中央空调，仁济楼中央空调，行政楼五楼会议室，血液净化科中央空调。

（一）中央空调设备保养内容

1.室外机部分（一年一次点检清洗）

（1）检查机组运行记录，分析故障记录内容。

（2）检查故障可能的发生点，并记录机组当前运转工况及其参数。

（3）检查机组外观腐蚀和运转环境情况。

（4）检查主机冷媒管路各接口的空密度和冷媒泄露状况。

（5）检查压缩机、电机等常用负重部件底座固定情况。

（6）检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状况，包括底脚螺栓及对紧螺丝等。

（7）检查主机各工艺口接头连接可靠性，是否有松动现象。

（8）检查各电子膨胀阀线圈与本体联动性，过热度，和泄漏源。

（9）检查机组冷凝、蒸发器污染情况，并及时进行清洁处理。

（10）保温材料包扎及其保养现场整理清洁作业。

2.室内机部分（每季一次点检清洗）

（1）内机风扇运行状况及其风量检测。

（2）内机回风过滤网清洗作业。

（3）出风口、回风口清洁作业。

（4）积水盘囤积量确认与水过滤器清洗作业。

（5）排水泵及浮子开关运行状况确认。

（6）机组运行后风机运行电流与电子膨胀阀开度工作状态确认。

备注：

1.空调设备所提供的保养服务内容，其中包括日常应急维修服务、一年一次春季前保养、清洗、维护作业。

2.日常应急维修，在接到急修和报修电话或信息后 3小时内赶到现场进行排除故障作业，一般故障修复时间不隔夜，如需更换设备主要零配件时，则修复期限不超过4个工作日。

3.如在维修保养过程中，所需材料、配件等涉及金额费用时，服务商则以书面形式进行报价，待双方对该报价进行确认后，立即由服务商进行维修作业。

4.在合同期内，保养完成后，服务商将递交保养作业报告书，并在该作业报告书中详细并属实的体现现场保养状况和空调设备运行状况并对故障隐患进行分析和向院方进行报备，保养完成后，对相应设备的主要配件压缩机进行30日的质保期，如在保养过后30日内发生压缩机损坏，且未进行提前报备的，则相关维修费用由承揽方承担，（如因人为或天灾、火灾等不可抗因素造成的则不包含于本条所示范围内）。

5.招标控制价为单项报价最高限价，单项报价（包含首次报价、最后报价）高于招标控制价的，其响应文件将按无效处理。

附表：

保养费用明细（具体机型、型号可现场踏勘查看）

| 门诊住院大楼1到3层空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 招标控制价（元） | 备注 |
| 1 | 室外机 | 台 | 21 | 25830 | 首保+深度清洗 |
| 2 | 薄型风管机 | 台 | 122 | 15372 | 首保+深度清洗 |
| 3 | 薄型风管机 | 台 | 122 | 7076 | 第二季度保养 |
| 4 | 薄型风管机 | 台 | 122 | 7076 | 第三季度保养 |
| 5 | 薄型风管机 | 台 | 122 | 7076 | 第四季度保养 |
| 6 | 四面出风天花机 | 台 | 24 | 3024 | 首保+深度清洗 |
| 7 | 四面出风天花机 | 台 | 24 | 1392 | 第二季度保养 |
| 8 | 四面出风天花机 | 台 | 24 | 1392 | 第三季度保养 |
| 9 | 四面出风天花机 | 台 | 24 | 1392 | 第四季度保养 |
| 消毒供应室空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 招标控制价（元） | 备注 |
| 1 | 20P水机主机 | 台 | 1 | 2360 | 首保+深度清洗 |
| 2 | 20P水机风口 | 个 | 11 | 1386 | 首保+深度清洗 |
| 3 | 20P水机风口 | 个 | 11 | 638 | 第二季保养 |
| 4 | 20P水机风口 | 个 | 11 | 638 | 第三季保养 |
| 5 | 20P水机风口 | 个 | 11 | 638 | 第四季保养 |
| 仁济楼空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 招标控制价（元） | 备注 |
| 1 | 回风口 | 台 | 17 | 2142 | 首保+深度清洗 |
| 2 | 回风口 | 台 | 17 | 986 | 第二季保养 |
| 3 | 回风口 | 台 | 17 | 986 | 第三季保养 |
| 4 | 回风口 | 台 | 17 | 986 | 第四季保养 |
| 5 | 出风口 | 台 | 37 | 4662 | 首保+深度清洗 |
| 6 | 出风口 | 台 | 37 | 2146 | 第二季保养 |
| 7 | 出风口 | 台 | 37 | 2146 | 第三季保养 |
| 8 | 出风口 | 台 | 37 | 2146 | 第四季保养 |
| 9 | 四面出风天花机 | 台 | 2 | 252 | 首保+深度清洗 |
| 10 | 四面出风天花机 | 台 | 2 | 116 | 第二季保养 |
| 11 | 四面出风天花机 | 台 | 2 | 116 | 第三季保养 |
| 12 | 四面出风天花机 | 台 | 2 | 116 | 第四季保养 |
| 行政楼五楼会议室空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 招标控制价（元） | 备注 |
| 1 | 5匹室外机 | 台 | 2 | 1760 | 首保+深度清洗 |
| 2 | 风管机 | 台 | 2 | 252 | 首保+深度清洗 |
| 3 | 风管机 | 台 | 2 | 116 | 第二季度保养 |
| 4 | 风管机 | 台 | 2 | 116 | 第三季度保养 |
| 5 | 风管机 | 台 | 2 | 116 | 第四季度保养 |
| 血液净化科中央空调及新风系统保养明细 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 招标控制价（元） | 备注 |
| 1 | 全直流变频多联机新风机 | 台 | 1 | 1230 | 首保+深度清洗 |
| 2 | 全直流变频多联机室外机 | 台 | 1 | 1230 | 首保+深度清洗 |
| 3 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 | 126 | 首保+深度清洗 |
| 4 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 | 58 | 第二季保养 |
| 5 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 | 58 | 第三季保养 |
| 6 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 | 58 | 第四季保养 |
| 7 | 四面出风室内机 | 台 | 15 | 1890 | 第一季保养 |
| 8 | 四面出风室内机 | 台 | 15 | 870 | 第二季保养 |
| 9 | 四面出风室内机 | 台 | 15 | 870 | 第三季保养 |
| 10 | 四面出风室内机 | 台 | 15 | 870 | 第四季保养 |
| 运行数据月检 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 招标控制价（元） | 备注 |
| 1 | 运行数据月检 | 次 | 12 | 9000 |  |
| 备注：以上报价为人工费用（含税）；更换零配件费用另计。 |  |  |  |  |  |

▲三、商务条款

（一）服务期限：自合同签订之日起三年。

（二）服务地点：贵港市中医医院采购人指定地点。

（三）付款条件：

1、分体空调及常用电器维保付款方式：本项目无预付款，分6期付款，每半年为一期，每期维护保养完成后，乙方出具维护保养工单并开具当期发票，甲方收到乙方开具的当期发票后一个月内予以支付。

2、中央空调维保付款方式：本项目无预付款，分6期付款，每半年为一期，每期维护保养完成后，乙方出具维护保养工单并开具当期发票，甲方收到乙方开具的当期发票后一个月内予以支付。

（四）验收标准及方法：采购方根据磋商文件规定和响应文件承诺，依据《制冷及空调系统安全管理督导检查表》（详见合同附件），每年对服务商的维保工作进行检验。采购方根据检查中发现的问题向服务商发出整改通知书，服务商需在3日内整改，逾期不整改，视为服务商违约，承担违约责任。

四、现场勘察

勘察方式：供应商可按自愿原则自行前往项目现场进行勘察，并自行承担踏勘现场所发生的费用和安全责任。

勘察地点：贵港市中医医院内（贵港市中山南路26号）

## 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）。

| 序号 | 评分 因素 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 1.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。 1.2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）。 （5）除上述情况外，评审价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审价）×10分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |
| 2.1 | 维保服务方案 （20分） | 一档（5分）：提供的维保服务方案简单、不够完整； 二档（10分）：维保服务方案基本明确，维保计划编制不够完整，质量保证措施、解决方案基本可行； 三档（15分）：维保服务方案提供有故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话和售后服务承诺，描述了项目维保服务和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细及具备同类型项目应急保障服务能力，应急保障方案包含有备用解决方案的； 四档（20分）：满足采购文件维保服务要求，编制详细的维保服务方案，故障排除的对策可行，售后响应时间、故障修复时间有描述，每季度进行空调维保及巡检线路明确，提供详细的维保服务故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供驻场服务内容及承诺，维保服务方案详细、完整及具备同类型项目应急保障服务能力，且供应商的整体维保管理能力阐述突出，完全满足采购项目的需求的。 注：不提供相关内容或方案得0分。 |
| 2.2 | 工具配置及零配件储备情况（15分） | 一档（3分）：供应商根据自身情况，对拟投入的工具配置及零配件储备情况等有简单描述，承诺提供的设备组织计划一般，拟投入的备品备件数量和选型配置一般的。 二档（5分）：供应商根据自身情况，对拟投入的工具配置及零配件储备情况等描述明确，基本能完成维保服务工作，承诺提供的设备组织计划较详细，拟投入的备品备件数量和选型配置较合理。 三档（10分）：供应商根据自身情况，对拟投入的工具配置及零配件储备情况等描述明确、分类清晰，确保能完成维保服务工作，承诺提供的设备组织计划详细，拟投入的备品备件数量和选型配置合理、齐全。 四档（15分）：供应商根据自身情况，对维保的服务范围，拟投入的工具配置及零配件储备情况等描述详细、分类清晰、品种齐全，确保能完成维保服务工作，承诺提供的设备组织计划详细周密，拟投入的备品备件数量和选型配置合理、齐全，并能实时更新新品配件，且备品备件及易耗品、耗材更换有较优惠的折扣。 注：不提供相关内容或方案得0分。 |
| 2.3 | 管理规章制度及档案资料的建立与管理方案（15分） | 一档（3分）：对维保服务的各项内部岗位职责制度、档案管理制度方案内容不够完整； 二档（5分）：对维保服务的各项内部岗位职责制度、档案管理制度方案要求符合规范，各项规章制度及档案资料管理方案内容详细； 三档（10分）：对维保服务的各项内部岗位职责制度、档案管理制度方案要求符合规范，服务人员管理措施合理； 四档（15分）：对维保服务的各项内部岗位职责制度、管理制度方案要求符合规范且科学合理、详细完备；服务人员、设备管理服务、维保记录文件资料等档案的建立与管理等情况合理高效，各项规章制度及档案资料管理方案内容详细、完整。 注：不提供相关内容或方案得0分。 |
| 2.4 | 项目实施人员配置方案（15分） | 一档（5分）：拟投入本项目服务人员组织机构设置一般，项目班子成员较少，拟投入的技术力量一般，投标人配备本项目的工程师，人员技术资格水平差，能够提供实施服务的工程师但不具备设备厂家维修培训证书的； 二档（10分）：拟投入本项目服务人员组织机构设置基本合理，项目人员配备基本齐全，配置较为合理，技术力量较好，基本能满足项目实施要求，人员技术资格水平较好；能够提供至少1名具备设备厂家维修培训证书的工程师； 三档（15分）：投标人本项目服务人员组织机构设置合理全面，项目人员配备各专业齐全，人员技术力量雄厚，配置合理，人员技术资格水平优，完全能满足或优于项目实施要求；能够提供至少2名或以上具备设备厂家维修培训证书的工程师。 注：不提供相关内容或方案得0分。 |
| 2.5 | 应急机制方案（15分） | 一档（3分）：提供的应急机制方案不够完整，无针对性分析； 二档（5分）：提供的应急机制方案服务内容明确，有较详细的应急方案，与项目实际情况吻合的； 三档（10分）：提供的应急机制方案服务提供的方案完整，能对可预见性突发事件有相关应急方案及措施，内容详细，应急响应机制完善，应急处理服务安排科学、可行性高。 四档（15分）：提供的应急机制方案服务提供的方案完整，能对可预见性突发事件有相关应急方案及措施，内容详细，应急保障方案包含有备用解决方案，应急响应机制完善，应急处理服务安排科学、可行性高，遇到紧急事件及时到达现场开展服务工作（明确具体响应及到达时间），并提供服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。 注：不提供相关内容或方案得0分。 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |
| 3.1 | 业绩 （10分） | 供应商2021年1月1日至截标之日止，承接过类似项目（空调维保服务项目）的，每个得2分，满分10分。须提供合同扫描件（要求清晰反映项目名称、服务内容、日期等信息），否则不予计分。 |
| 总得分：1+2+3 |  |  |

三、成交候选人推荐原则

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照商务得分由高到低排序）。最后报价、技术得分、商务得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

## 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

附件

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

年    月    日

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 服务内容 | 单项总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调安装移机人工及材料费用 |  | 此项金额须与附表1《空调安装移机人工及材料报价明细表》总计金额一致。 |
| 2 | 空调维修人工费用 |  | 此项金额须与附表2《空调维修人工报价明细表》总计金额一致。 |
| 3 | 中央空调保养费用 |  | 此项金额须与附表3《中央空调保养报价明细表》总计金额一致。 |
| 总报价：1+2+3（大写） （¥ ） 注：此项总报价仅作为价格分计算使用，最终合同结算金额以实际维保内容、数量进行结算（其中空调安装移机人工及材料费用、空调维修人工费用根据实际发生的项目，按成交单价进行结算，中央空调保养费用报价即为合同结算价）。 |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

附表：

1、空调安装移机人工及材料报价明细表

| 序号 | 型号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单项报价金额（元） | 招标控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹、1.5匹（挂式空调） | 拆装 | 1 | 套 |  | 260 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 |  | 120 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 |  | 180 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 |  | 100 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 |  | 40 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 |  | 85 | 配不锈钢钉 |
| 2 | 2匹（柜式空调） | 拆装 | 1 | 套 |  | 300 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 |  | 170 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 |  | 220 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 |  | 110 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 |  | 70 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 |  | 180 | 配不锈钢钉 |
| 3 | 3匹（柜式空调） | 拆装 | 1 | 套 |  | 400 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 |  | 200 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 |  | 250 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 |  | 130 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 |  | 80 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 |  | 180 | 配不锈钢钉 |
| 4 | 5匹（柜式空调） | 拆装 | 1 | 套 |  | 550 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 |  | 250 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 |  | 350 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 加长铜管 |  | 米 |  | 150 | 含保温、扎带、联机电缆 |
|  |  | 镀锌铁架 |  | 付 |  | 120 | 配镀锌铁钉 |
|  |  | 不锈钢架 |  | 付 |  | 0 | 不主张使用 |
| 5 | 天井机 | 拆装 | 1 | 套 |  | 650 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | 单拆 |  | 套 |  | 300 | 含搬到用户指定地点 |
|  |  | 安装 |  | 套 |  | 450 | 含市区内装卸搬运，更换保温及扎带 |
|  |  | PVC25排水管 |  | 米 |  | 45 | 含保温套管 |
| 6 | 水钻孔 | 普通墙体 | 1 | 个 |  | 50 | 一次性成型 |
|  |  | 混凝土墙体 |  | 个 |  | 100 | 一次性成型 |
| 7 | PVC25排水管 |  | 1 | 米 |  | 28 | 不含保温，外墙排水管除外 |
| 8 | 高空作业费 |  | 1 | 台 |  | 100 | 四层或四层以上（工程除外） |
| 总计金额（1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |  |  | / | / |
| 注：招标控制单价为单项报价最高限价，单项报价（包含首次报价、最后报价）高于招标控制单价的，其响应文件将按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、空调维修人工报价明细表

| 序号 | 型号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单项报价金额（元） | 招标控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 清洗滤网 | 1 | 台 |  | 40 |  |
| 2 | 清洗保养 | 挂机深度清洗 | 1 | 套 |  | 150 | 内外机深度清洗 |
|  |  | 柜机深度清洗 |  | 套 |  | 170 | 内外机深度清洗 |
|  |  | 天井机深度清洗 |  | 套 |  | 300 | 内外机深度清洗 |
|  |  | 风机盘组深度清洗 |  | 套 |  | 350 | 内外机深度清洗 |
| 4 | 维修 | 上门检测、简修 | 1 | 次 |  | 60 | 不需要更换配件 |
|  |  | 上门简修、小修 |  | 次 |  | 80 | 更换小配件 |
|  |  | 中修 |  | 次 |  | 180 | 需要更换配件或拆卸配件维修 |
| 5 | 大修 | 更换主板 | 1 | 块 |  | 350 | 定频，含配件 |
|  |  | 更换四通阀 |  | 个 |  | 570 | 含原厂配件、耗材及人工 |
|  |  | 更换三通阀 |  | 个 |  | 470 | 含高压、低压 |
|  |  | 更换毛细管组件 |  | 个 |  | 360 | 含原厂配件、耗材及人工 |
| 6 | 加冰种 | 1匹 、1.5匹 | 1 | 套 |  | 220 | 含检查漏点，处理补焊漏点抽真空加冰种 |
|  |  | 2匹 |  | 套 |  | 260 |  |
|  |  | 3匹 |  | 套 |  | 370 |  |
|  |  | 5匹 |  | 套 |  | 470 |  |
|  |  | 1匹 、1.5匹 |  | 套 |  | 150 | 无漏点，补加冰种 |
|  |  | 2匹 |  | 套 |  | 190 |  |
|  |  | 3匹 |  | 套 |  | 250 |  |
|  |  | 5匹 |  | 套 |  | 290 |  |
| 7 | 更换压缩机 | 1匹、1.5匹 | 1 | 台 |  | 1590 | 含原厂配件、耗材及人工 |
|  |  | 2匹 |  | 台 |  | 1890 |  |
|  |  | 3匹 |  | 台 |  | 2550 |  |
|  |  | 5匹 |  | 台 |  | 2900 |  |
| 总计金额（1+2+3+4+5+6+7） |  |  |  |  |  | / | / |
| 注：招标控制单价为单项报价最高限价，单项报价（包含首次报价、最后报价）高于招标控制单价的，其响应文件将按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、中央空调保养报价明细表

| （1）门诊住院大楼1到3层空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计单项报价金额（元） | 招标控制价（元） | 备注 |  |
| 1 | 室外机 | 台 | 21 |  |  | 25830 | 首保+深度清洗 |  |
| 2 | 薄型风管机 | 台 | 122 |  |  | 15372 | 首保+深度清洗 |  |
| 3 | 薄型风管机 | 台 | 122 |  |  | 7076 | 第二季度保养 |  |
| 4 | 薄型风管机 | 台 | 122 |  |  | 7076 | 第三季度保养 |  |
| 5 | 薄型风管机 | 台 | 122 |  |  | 7076 | 第四季度保养 |  |
| 6 | 四面出风天花机 | 台 | 24 |  |  | 3024 | 首保+深度清洗 |  |
| 7 | 四面出风天花机 | 台 | 24 |  |  | 1392 | 第二季度保养 |  |
| 8 | 四面出风天花机 | 台 | 24 |  |  | 1392 | 第三季度保养 |  |
| 9 | 四面出风天花机 | 台 | 24 |  |  | 1392 | 第四季度保养 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | / | / |  |
| （2）消毒供应室空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计单项报价金额（元） | 招标控制价（元） |  | 备注 |
| 1 | 20P水机主机 | 台 | 1 |  |  | 2360 |  | 首保+深度清洗 |
| 2 | 20P水机风口 | 个 | 11 |  |  | 1386 |  | 首保+深度清洗 |
| 3 | 20P水机风口 | 个 | 11 |  |  | 638 |  | 第二季保养 |
| 4 | 20P水机风口 | 个 | 11 |  |  | 638 |  | 第三季保养 |
| 5 | 20P水机风口 | 个 | 11 |  |  | 638 |  | 第四季保养 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | / |  | / |
| （3）仁济楼空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项报价金额（元）（数量*单价） | 招标控制价（元） | 备注 |  |
| 1 | 回风口 | 台 | 17 |  |  | 2142 | 首保+深度清洗 |  |
| 2 | 回风口 | 台 | 17 |  |  | 986 | 第二季保养 |  |
| 3 | 回风口 | 台 | 17 |  |  | 986 | 第三季保养 |  |
| 4 | 回风口 | 台 | 17 |  |  | 986 | 第四季保养 |  |
| 5 | 出风口 | 台 | 37 |  |  | 4662 | 首保+深度清洗 |  |
| 6 | 出风口 | 台 | 37 |  |  | 2146 | 第二季保养 |  |
| 7 | 出风口 | 台 | 37 |  |  | 2146 | 第三季保养 |  |
| 8 | 出风口 | 台 | 37 |  |  | 2146 | 第四季保养 |  |
| 9 | 四面出风天花机 | 台 | 2 |  |  | 252 | 首保+深度清洗 |  |
| 10 | 四面出风天花机 | 台 | 2 |  |  | 116 | 第二季保养 |  |
| 11 | 四面出风天花机 | 台 | 2 |  |  | 116 | 第三季保养 |  |
| 12 | 四面出风天花机 | 台 | 2 |  |  | 116 | 第四季保养 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | / | / |  |
| （4）行政楼五楼会议室空调清洗保养明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项报价金额（元）（数量*单价） | 招标控制价（元） | 备注 |  |
| 1 | 5匹室外机 | 台 | 2 |  |  | 1760 | 首保+深度清洗 |  |
| 2 | 风管机 | 台 | 2 |  |  | 252 | 首保+深度清洗 |  |
| 3 | 风管机 | 台 | 2 |  |  | 116 | 第二季度保养 |  |
| 4 | 风管机 | 台 | 2 |  |  | 116 | 第三季度保养 |  |
| 5 | 风管机 | 台 | 2 |  |  | 116 | 第四季度保养 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | / | / |  |
| （5）血液净化科中央空调及新风系统保养明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项报价金额（元）（数量*单价） | 招标控制价（元） | 备注 |  |
| 1 | 全直流变频多联机新风机 | 台 | 1 |  |  | 1230 | 首保+深度清洗 |  |
| 2 | 全直流变频多联机室外机 | 台 | 1 |  |  | 1230 | 首保+深度清洗 |  |
| 3 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 |  |  | 126 | 首保+深度清洗 |  |
| 4 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 |  |  | 58 | 第二季保养 |  |
| 5 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 |  |  | 58 | 第三季保养 |  |
| 6 | 吊顶式多联新风室内机 | 台 | 1 |  |  | 58 | 第四季保养 |  |
| 7 | 四面出风室内机 | 台 | 15 |  |  | 1890 | 第一季保养 |  |
| 8 | 四面出风室内机 | 台 | 15 |  |  | 870 | 第二季保养 |  |
| 9 | 四面出风室内机 | 台 | 15 |  |  | 870 | 第三季保养 |  |
| 10 | 四面出风室内机 | 台 | 15 |  |  | 870 | 第四季保养 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | / | / |  |
| （6）运行数据月检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单项报价金额（元）（数量*单价） | 招标控制价（元） | 备注 |  |
| 1 | 运行数据月检 | 次 | 12 |  |  | 9000 |  |  |
| 合计金额 【（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）】 |  |  |  |  |  | / | 一个年度的保养合计费用 |  |
| 总计金额 （合计金额*3） |  |  |  |  |  | / | 三个年度（2025年、2026年及2027年）的保养总计费用 |  |
| 备注：以上报价为三年人工费用（含税）；更换零配件费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标控制价为单项报价最高限价，单项报价（包含首次报价、最后报价）高于招标控制价的，其响应文件将按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章或电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

供应商名称（公章或电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字或盖章或电子签名）：     法定代表人（签字或盖章或电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（公章或电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

技术要求响应偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的第一、二大项技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

商务要求响应偏离表格式

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中第三项商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 （职称）或者职 业资格或者执业 资格证或者其他 证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的扫描件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日 期 ：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业：其他未列明行业。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章或电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第六章 合同文本

政府采购合同（格式）

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 技术要求内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及技术要求必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　验收、交付标准和方法

1、验收标准及方法：甲方根据磋商文件规定和响应文件承诺，依据《制冷及空调系统安全管理督导检查表》（详见附件），每年对乙方的维保工作进行检验。甲方根据检查中发现的问题向乙方发出整改通知书，乙方需在3日内整改，逾期不整改，视为乙方违约，承担违约责任。

2、交付标准和方法：

（1）交付时间及地点：详见乙方响应文件

（2）乙方提供不符合采购文件和本合同规定的服务成果， 甲方有权拒绝接受。

（3）乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

（4）乙方应按要求提交服务成果材料：详见乙方响应文件，如有缺失应及时补齐，否则 视为逾期交付。

（5）乙方应在约定时间指定地点提交服务成果后，甲方应在七个工作日内进行验收，验收后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章， 甲乙双方各执一份。

（6） 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

第五条　付款方式

本项目无预付款，分6期付款，每半年为一期，每期维护保养完成后，乙方出具维护保养工单并开具当期发票，甲方收到乙方开具的当期发票后一个月内予以支付。

第六条　履约保证金：无。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第八条　违约责任

1、由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

2、乙方应按照本合同约定的时间要求提供服务，每逾期一日的，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，逾期超过 5 日的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总额的5%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。在履行合同过程中，如因乙方编制进度、质量等原因导致甲方受到上级部门批评或通报，甲方可视情扣除乙方部分报酬，但最高不超过合同总额的5%。

3、如因第三方提出对乙方提供的服务成果提出专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担， 甲方可视情扣除乙方部分报酬，但最高不超过合同总额的 10%，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。

4、如乙方未经甲方允许，将合同项下义务全部或者部分转交由第三方履行的， 甲方有权解除本合同，乙方应按合同总额的5%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。

5、乙方提供的服务不满足采购文件基本合同要求或经验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总额的10%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。

第九条　不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务要求响应偏离表和技术要求响应偏离表；

4、服务承诺；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十四条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份，代理机构壹份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附：

制冷及空调系统安全管理督导检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、管理要求 |  |  |  |
| 1 | 人员要求 | 是否配备管理、操作人员 | 是□ 否□ |
| 2 |  | 管理、操作人员是否持有《中华人民共和国特种作业操作证》 | 是□ 否□ |
| 3 |  | 人员是否掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能 | 是□ 否□ |
| 4 |  | 人员是否进行过安全生产培训，并熟悉有关安全生产的各项规章制度和安全操作规程 | 是□ 否□ |
| 5 |  | 人员是否了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务 | 是□ 否□ |
| 6 |  | 安全管理人员是否了解特种作业安全生产规范、掌握安全生产技术、具备应急事件处理能力 | 是□ 否□ |
| 7 |  | 管理、操作人员是否熟悉中央空调系统的工作原理 | 是□ 否□ |
| 8 |  | 管理人员是否定期对人员和系统的工作状态进行检查，对检查结果进行统计和分析，对发现的问题提出意见和建议 | 是□ 否□ |
| 9 | 制度管理 | 是否有包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训制度等的人员管理制度 | 是□ 否□ |
| 10 |  | 是否有健全的安全培训工作制度 | 是□ 否□ |
| 11 |  | 是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度 | 是□ 否□ |
| 12 |  | 是否有包含机房管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，空调系统卫生检测评价及清洗消毒，防止二次污染，压力容器、安全装置、仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质管理等的设备管理制度 | 是□ 否□ |
| 13 |  | 管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查 | 是□ 否□ |
| 14 |  | 是否有关防止空调通风系统二次污染的专门性规章制度 | 是□ 否□ |
| 15 | 档案管理 | 技术性档案是否包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格证明及进场检（试）验出厂合格证明，图纸会审记录，设计变更通知书和竣工图（含更新改造和维修改造）使用说明书和校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统安装及检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册等内容 | 是□ 否□ |
| 16 |  | 管理性档案是否包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容 | 是□ 否□ |
| 17 |  | 运行档案是否包括值班记录，报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录空调系统清洗、消毒记录，空调末端房间温度、湿度、二氧化碳浓度记录，空气过滤器阻力、事故分析处理记录，维护保养记录，运行工作日志，系统运行总结和分析资料，能源消耗和分析记录等内容 | 是□ 否□ |
| 18 |  | 档案资料是否放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册 | 是□ 否□ |
| 19 |  | 资料填写是否详细、准确、清楚，填写人应签名 | 是□ 否□ |
| 20 |  | 档案资料是否详实，且全面反映中央空调系统运行基本情况和安全管理情况，并根据变化及时更新 | 是□ 否□ |
| 21 |  | 是否有制冷空调系统的安全技术档案，包括：设计资料、产品合格证、安装、调试、验收、培训、维修、更新和事故处理等 | 是□ 否□ |
| 22 |  | 档案是否与在用中央空调系统同期保存 | 是□ 否□ |
| 23 | 承包商 管理 | 与承包商所签订的合同中是否规定，其所从事的一切工作都应获得机构的许可 | 是□ 否□ |
| 24 |  | 在合同中是否明确承包商在处理影响中央空调系统运行的紧急事件时从接到通知到到达现场的时间及其他相关要求 | 是□ 否□ |
| 25 |  | 承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规定 | 是□ 否□ |
| 26 |  | 承包商为医院提供的所有产品或服务是否都为接受过相关培训的合格人员 | 是□ 否□ |
| 27 |  | 中央空调系统运行管理人员是否监督承包商的工作 | 是□ 否□ |
| 28 |  | 空调通风系统的清洗、节能、调试、改造等工程项目，签订的合同文本中是否明确约定了实施结果和有效期限 | 是□ 否□ |
| 29 | 应急管理 | 是否制定了空气传播性疾病预防的应急预案及制冷、空调系统安全应急预案 | 是□ 否□ |
| 30 |  | 应急预案是否包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容 | 是□ 否□ |
| 31 |  | 事故现场有关人员及负责人是否熟知上报流程 | 是□ 否□ |
| 32 |  | 应急处理流程是否包括事件的报告程序和预案启动程序，采取的行动，与其他人员或部门联系的办法和程序，应急事件的详细记录等内容 | 是□ 否□ |
| 33 |  | 紧急情况下的联系办法和程序是否包括紧急情况的性质，空调系统备用品的详细说明，紧急情况可能持续的时间，采取的补救行动，联系人通讯录及联系顺序，与使用部门联系人的情况联系等内容 | 是□ 否□ |
| 34 |  | 是否每年至少演练1次 | 是□ 否□ |
| 35 |  | 是否详细记录演练过程 | 是□ 否□ |
| 36 |  | 是否有改进并再次进行应急演练 | 是□ 否□ |
| 37 |  | 应急事件发生后，是否对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止再发生 | 是□ 否□ |
| 38 |  | 应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测 | 是□ 否□ |
| 39 |  | 再次检测结果是否合格 | 是□ 否□ |
| 二、运行要求 |  |  |  |
| 40 | 总体要求 | 是否保证空调通风系统的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品 | 是□ 否□ |
| 41 |  | 设备、阀门和管道的表面是否保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀 | 是□ 否□ |
| 42 |  | 空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔，不被取消或遮挡 | 是□ 否□ |
| 43 |  | 制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备定期维护保养及定期检查维修 | 是□ 否□ |
| 44 |  | 风管内外表面是否光滑平整，非金属风管是否出现龟裂和粉化现象 | 是□ 否□ |
| 45 |  | 是否对安全防护装置的工作状态应定期检查 | 是□ 否□ |
| 46 |  | 电气控制及操作系统是否安全可靠 | 是□ 否□ |
| 47 |  | 在有冰冻可能的地区，新风机组或新风加热盘管、冷却塔的防冻设施是否在进入冬季之前进行检查 | 是□ 否□ |
| 48 |  | 空调通风系统的防火阀及其感温、感烟控制元件是否定期检查 | 是□ 否□ |
| 49 |  | 压力容器是否定期检查 | 是□ 否□ |
| 50 |  | 是否制定中央空调设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录 | 是□ 否□ |
| 51 |  | 是否按照生产厂家技术说明书制定中央空调系统维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等 | 是□ 否□ |
| 52 |  | 压力表是否每半年由具有资质的检验技术机构检测1次，出具检测报告 | 是□ 否□ |
| 53 |  | 安全阀是否每年由有资质的检验技术机构检验1次，出具检验报告 | 是□ 否□ |
| 54 |  | 压力表、安全阀检测、检验报告是否归档保存 | 是□ 否□ |
| 55 |  | 空调自控设备和控制系统是否定期检查、维护和检修 | 是□ 否□ |
| 56 |  | 传感器和控制设备是否定期校验，并按照工况变化调整控制模式和设定参数 | 是□ 否□ |
| 57 |  | 值班人员是否经过人身触电、设备爆炸起火等事故的应急处置培训 | 是□ 否□ |
| 58 | 卫生要求 | 是否对空调房间的室内空气质量定期检查 | 是□ 否□ |
| 59 |  | 是否保证每2年不少于1次对空调通风系统中的风管进行检测 | 是□ 否□ |
| 60 |  | 是否保证每年对空气处理设备进行检测 | 是□ 否□ |
| 61 |  | 检测是否合格 | 是□ 否□ |
| 62 |  | 检测不合格是否进行清洗 | 是□ 否□ |
| 63 |  | 是否对清洗进行验收，并通过重新检测 | 是□ 否□ |
| 64 |  | 是否保证空调通风系统新封口的周边环境清洁，应远离建筑物排风口和开放式冷却塔，不得从机房、建筑物楼道以及吊顶吸入新风 | 是□ 否□ |
| 65 |  | 清洁或更换过滤器时，是否戴护目镜、口罩和防护手套 | 是□ 否□ |
| 66 |  | 感染性疾病科室使用的过滤器，是否采用一次性产品，更换前是否对过滤器进行消毒，并将拆下的过滤器按照医用垃圾的规定处理 | 是□ 否□ |
| 67 |  | 新风口是否设置隔离网 | 是□ 否□ |
| 68 |  | 空气过滤器是否定期检查、清洗或更换 | 是□ 否□ |
| 69 |  | 拆下的过滤器是否按照医用垃圾的规定处理 | 是□ 否□ |
| 70 |  | 空调通风系统的设备冷凝水管水封是否完好 | 是□ 否□ |
| 71 |  | 空调房间内送、回、排风口清洁，表面无有积尘与霉斑 | 是□ 否□ |
| 72 | 制冷系统 | 机房及室外辅助区域内是否有明确警示标识，例如入口处写上非授权人员不得进入，严禁吸烟，禁止使用无罩灯及明火。此处警示上应写明禁止非授权人员对系统进行操作 | 是□ 否□ |
| 73 |  | 是否确保只允许专门技术人员进入机房对设备进行必要的维护 | 是□ 否□ |
| 74 |  | 当机房在进行维护或检修时，应有熟悉紧急防护设备使用和应急操作步骤的授权人员在机房附近 | 是□ 否□ |
| 75 |  | 机房内所有机械外露传动部位是否装防护罩 | 是□ 否□ |
| 76 |  | 机房的大小是否可以保证足够的检修、保养及操作的空间。处于设备下发的过道，净高度不能低于2m | 是□ 否□ |
| 77 |  | 制冷剂容器是否储存在专用的阴凉场所 | 是□ 否□ |
| 78 |  | 是否建立制冷剂钢瓶气瓶档案，其内容包括合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、气瓶检验记录等 | 是□ 否□ |
| 79 |  | 是否保证制冷剂钢瓶的定期检验、无过期 | 是□ 否□ |
| 80 |  | 制冷空调系统所用的制冷剂是否具有很好的热力性质与化学稳定性，并符合设计文件规定，有产品合格证明书 | 是□ 否□ |
| 81 |  | 制冷剂充注人员是否经过专门的安全培训、考核，持证上岗，并配有必要的安全器材 | 是□ 否□ |
| 82 |  | 是否将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒 | 是□ 否□ |
| 83 |  | 制冷剂气瓶在使用前是否确认气瓶的安全状态和盛装的制冷剂种类 | 是□ 否□ |
| 84 |  | 制冷机组上或附近是否张贴清晰可读的标识牌，且标牌上明确标注厂商名称、产品序列号及制造年份、制冷剂充注量、高压侧和低压侧最大允许压力等参数 | 是□ 否□ |
| 85 |  | 吸收式制冷机组的燃油管道系统的防静电接地装置是否安全可靠 | 是□ 否□ |
| 86 |  | 负责制冷系统工作人员是否具备该系统功能模式、操作和日常监控的知识与经验 | 是□ 否□ |
| 87 |  | 水冷冷水机组的冷冻水和冷却管道上的水流开关应定期检查，并应确保正常运转 | 是□ 否□ |
| 88 |  | 制冷机组、水泵和风机等设备的基础是否稳固 | 是□ 否□ |
| 89 |  | 制冷机组、水泵和风机等设备隔振装置是否可靠 | 是□ 否□ |
| 90 |  | 制冷机组、水泵和风机等设备是否无过热、异常声音或振动等现象 | 是□ 否□ |
| 91 |  | 制冷机组的运行工况是否有超温、超压现象 | 是□ 否□ |
| 92 |  | 水冷冷水机组冷凝器的进出口压差是否定期检查，并及时清除冷凝器内的水垢及杂物 | 是□ 否□ |
| 93 |  | 压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置是否齐全 | 是□ 否□ |
| 94 |  | 压缩式制冷设备的冷冻油油标是否醒目，油位是否正常。（曲轴箱内的油面应保持在视孔的1/3-2/3范围内，一般在1/2处（单视孔时），或保持在下视孔的2/3到上视孔的1/2范围内）（双视孔时）） | 是□ 否□ |
| 95 |  | 冷水机组保护装置是否定期检查 | 是□ 否□ |
| 96 |  | 冷冻水、冷却水是否定期进行水质分析 | 是□ 否□ |
| 97 |  | 冷却水系统是否具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻的水处理功能 | 是□ 否□ |
| 98 |  | 冷却塔附近是否设置紧急停机开关，并应定期检查维护 | 是□ 否□ |
| 99 |  | 空调冷冻水和冷却水的水质是否由有检测资质的单位进行定期检测和分析 | 是□ 否□ |
| 100 |  | 是否应定期检测和清洗冷却塔 | 是□ 否□ |
| 101 |  | 是否保证冷却塔无垢、无藻类产生 | 是□ 否□ |
| 102 | 蓄冷系统 | 运行人员是否经过培训、考核，并按规定取得相应级别的操作证 | 是□ 否□ |
| 103 |  | 应建立运行管理、维修等规章制度，以及运行日志和设备的技术档案 | 是□ 否□ |
| 104 |  | 是否定期检修、保养冷热源设备 | 是□ 否□ |
| 105 |  | 是否定期检查蓄能装置确保内外紧固件牢固，确保槽体构架和支撑架不被腐蚀 | 是□ 否□ |
| 106 |  | 是否定期检查蓄能装置确保内部管束不被结垢和腐蚀，避免微生物滋生等 | 是□ 否□ |
| 107 |  | 是否定期对设置的高低液位报警装置进行检查、维护 | 是□ 否□ |
| 108 |  | 是否每供冷季对蓄能装置水位、冰层厚度、储冰量传感器进行校准 | 是□ 否□ |
| 109 |  | 是否定期检查和改善蓄能装置等其他设备以及各类运输管道的保温性能 | 是□ 否□ |
| 110 |  | 是否定期检查清洗表冷器、板式换热器、风机盘管机组、冷却塔、水过滤器及空气过滤器等，使其保持良好的工作性能 | 是□ 否□ |
| 111 |  | 自动控制设备及监测计量仪表是否定期维修、校核 | 是□ 否□ |
| 112 | 太阳能 系统 | 太阳能空调系统交付使用前，系统提供单位是否对使用单位进行操作培训，并帮助使用单位建立太阳能空调系统的管理制度，提交使用手册 | 是□ 否□ |
| 113 |  | 是否对太阳能空调系统进行定期检查，检查周期不应大于1年 | 是□ 否□ |
| 114 |  | 是否对太阳能集热系统的运行和安全性进行定期检查 | 是□ 否□ |
| 115 |  | 是否对安装在墙面处的太阳能集热器定期进行其防护设施的维护和检修 | 是□ 否□ |
| 116 |  | 是否定期检查太阳能集热系统的防雷设施 | 是□ 否□ |
| 117 |  | 使用单位是否定期检查辅助能源装置以及相应管路系统的安全性 | 是□ 否□ |
| 118 |  | 是否对系统中的传感器进行年检，发现问题应及时更换 | 是□ 否□ |
| 119 |  | 太阳能集热器是否每年进行全面检查，定期清洗集热器表面 | 是□ 否□ |
| 120 |  | 是否定期检查水泵、管路以及阀门等附件 | 是□ 否□ |
| 121 | 净化空调系统 | 净化空调系统设备机房内是否有易燃、易爆、易腐蚀、有害、有毒及可能造成环境污染的物品表 | 是□ 否□ |
| 122 |  | 机房醒目位置是否粘贴应急处理流程及紧急联络 | 是□ 否□ |
| 123 |  | 阀门应注明控制区域及开、闭位置、状态 | 是□ 否□ |
| 124 |  | 是否每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工测量，并记录在案 | 是□ 否□ |
| 125 |  | 是否保证带有锁闭功能的设备锁具完好，设备运行过程中应保持锁闭状态 | 是□ 否□ |
| 126 |  | 无净化空调自控系统的，是否每天对各净化房间的温度、湿度和静压差进行人工测量，并记录在案。 | 是□ 否□ |
| 127 |  | 有净化空调自控系统的，是否每季度对各净化房间的温度、湿度和静压差进行1次人工测量，并记录在案。人工测量的温度、湿度和静压差应与自控系统的读数进行比对，存在误差时应进行校准 | 是□ 否□ |
| 128 |  | 净化空调系统的送风、回风、排风和新风的风口是否保持通畅 | 是□ 否□ |
| 129 |  | 净化空调系统中列入国家强检目录的压力表是否每半年检测1次 | 是□ 否□ |
| 130 |  | 是否按照已规定的巡视及维护保养规程实施 | 是□ 否□ |
| 131 |  | 检修空间检修通道是否畅通或有杂物及危险隐患 | 是□ 否□ |
| 132 | 分体空调 | 室外机安装是否由两名以上持证专业安装人员操作 | 是□ 否□ |
| 133 |  | 室外机是否安装平稳牢固 | 是□ 否□ |
| 134 |  | 设备是否有良好接地 | 是□ 否□ |
| 135 |  | 是否保证室内和室外安装不靠近热源和燃气源 | 是□ 否□ |
| 136 |  | 机组运转时所测得的电流、电压、输入功率等参数是否符合设计要求 | 是□ 否□ |
| 137 | 压力容器 | 压力容器与装卸管道或者装卸软管使用的连接方式是否可靠 | 是□ 否□ |
| 138 |  | 是否有防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置 | 是□ 否□ |
| 139 |  | 压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘接）接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等 | 是□ 否□ |
| 140 |  | 压力容器外表面是否有腐蚀，有无异常结霜、结露等 | 是□ 否□ |
| 141 |  | 隔热层是否有破损、脱落、潮湿、跑冷 | 是□ 否□ |
| 142 |  | 检漏孔、信号孔是否有漏液、漏气、捡漏孔是否通畅 | 是□ 否□ |
| 143 |  | 压力容器与相邻管道火灾构件是否有异常振动、响声或者互相摩擦 | 是□ 否□ |
| 144 |  | 支承或者支座无损坏，基础是否有下沉、倾斜、开裂，紧固件齐全、完好 | 是□ 否□ |
| 145 |  | 排放（疏水、排污）装置是否完好 | 是□ 否□ |
| 146 |  | 运行期间是否有超压、超温、超量等现象 | 是□ 否□ |
| 147 |  | 罐体有接地装置的，接地装置是否符合要求 | 是□ 否□ |
| 148 |  | 安全阀是否每年校验一次 | 是□ 否□ |
| 149 |  | 金属严厉容器是否按照《固定式压力容器安全技术监察规程》根据压力容器安全状况进行定期检验 | 是□ 否□ |