南宁市政府采购竞争性磋商文件（项目编号：NNZC2025-C3-990501-GXKL）

南宁市政府采购

（服务类）

竞争性磋商文件
（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务及配电设施维保服务采购

项目编号：NNZC2025-C3-990501-GXKL

项目所属区划：南宁市本级
采购人：南宁市公安局

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年6月17日

目   录

2

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章 采购需求

45

第三章 供应商须知

45

第一节 供应商须知前附表

50

第二节 供应商须知正文

50

一、总则

52

二、磋商文件

53

三、响应文件的编制

55

四、评审及磋商

56

五、成交及合同

58

六、验收

59

七、其他事项

60

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

60

第一节 评审程序和评审方法

68

第二节 评审报告

68

第三节 评审过程的保密与录像

69

第五章 响应文件格式

70

第一节 封面格式

71

第二节 资格证明文件格式

81

第三节 商务技术文件格式

90

第四节 报价文件格式

95

第五节 其他文书、文件格式

96

第六章  合同文本

99

第一部分 合同书

102

第二部分 合同一般条款

106

第三部分  合同专用条款

108

第七章 质疑、投诉材料格式



第一章 竞争性磋商公告
广西科联招标中心有限公司关于南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务及配电设施维保服务采购（NNZC2025-C3-990501-GXKL）的竞争性磋商公告
	项目概况

南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务及配电设施维保服务采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月1日 13:00:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：NNZC2025-C3-990501-GXKL（采购计划文号：分标1：NNZC[2025]3069号-001，分标2：NNZC[2025]3069号-002）

项目名称：南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务及配电设施维保服务采购

预算金额（元）：546070.48
采购需求： 

分标（标项）1
分标名称：南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务
数量：1

预算金额（元）：249700.48
简要服务要求或者技术需求：南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务采购1项，详见竞争性磋商文件。
最高限价：/
合同履约期限：自合同签订之日起1年。

本分标（否）接受联合体投标

备注：无
分标（标项）2
分标名称：南宁市公安局特警基地及相思湖办公区配电设施维保服务
数量：1

预算金额（元）：296370.00
简要服务要求或者技术需求：南宁市公安局特警基地及相思湖办公区配电设施维保服务1项，详见竞争性磋商文件。
最高限价：/
合同履约期限：自合同签订之日起1年。
本分标（否）接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）。

3.本项目的特定资格要求：分标1：无。分标2：供应商具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。
三、获取采购文件
时间：2025年6月17日至2025年7月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交
1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2025年7月1日 13:00:00
2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、响应文件开启
1.时间（北京时间）：2025年7月1日 13:00:00后
2.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金
2.采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_ADtxWxZIzutEjhaXInqAVtD5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=
https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_w5oGF1VS2JdjM4jhMVpJZtD5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=

3.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（中国政府采购网广西分网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy（全国公共资源交易平台（广西・南宁））。
4. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。 

7.注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由供应商自行承担。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动； 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
附件： 

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子响应文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：南宁市公安局

地址：南宁市青秀区厢竹大道46号
项目联系人：张登科
项目联系方式：0771-2891138
2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：南宁市大学东路170号

项目联系人：江炎兰

项目联系方式：0771-3486281
第二章 采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

	服务需求一览表

	分标
	1

	采购清单及服务参数
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	◆服务参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务采购
	1
	项
	一、消防水源的维护管理

（一）每月检查

1.对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭； 

2.外观检查：水箱、水池周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水箱内有无结冰，水箱有无自身腐蚀；

3.核对蓄水量及液位检测装置报警功能应正常；

4.自动进水阀进水功能应正常；

5.对消防蓄水设施进行室内温度和水温检测；

6.消防用水不作他用的技术措施。

（二）每季度检查

监测市政给水管网的测试静水压力、出水压力和流量。

（三）每年检查

1. 河湖等地表水源：检测常水位、枯水位、洪水位流量或蓄水量。

2. 水井：测定水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量。

3.消防水池、消防水箱: 核对消防水池、消防水箱结构材料（与水箱连接的法兰、防水套管的螺栓，应无锈蚀和渗漏现象，结构材料应完好，无破损、无渗漏）。

 二、消防供水设施的维护管理

（一）每月检查

1.手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源情况。

2.每月模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

3.每月检查消防水泵控制柜的工作状态应正常、各指示灯应正常显示。

4.每月对进出口阀门检查，确保处于常开状态；手动启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示正常。

5.每月对气压水罐进出口阀门检查，确保处于常开状态。

6.每月检查消防水泵房备用照明、消防水泵房排水设施、消防水泵房围护结构应符合要求。

7.每月查看气压水罐罐体的铭牌标识是否完整清晰，罐体有无变形、漏气、漏水现象，气压水罐的气压和有效容积。

8.每月检查稳压泵控制柜的工作状态，观察各指示灯应正常；手动启动水泵运转应正常、压力应明显上升。 

9.检查稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数。

10.对减压阀组进行放水试验，并检测和记录减压阀前后的压力。

（二）每季度检查

对消防水泵的流量和压力进行一次试验。

（三）每年检查

测试减压阀的流量和压力。
三、水泵接合器的维护管理

（一）每月检查

1.查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品；

2.每月查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀。

（二）每季度检查

1.查看闸阀是否处于开启状态；

2. 对消防水泵接合器的接口及附件进行检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

（三）半年检查

查看水泵接合器的标识是否明显。

（五）每年检查

通水试验：核实消防水泵接合器的供水能力。

 四、消防给水管网的维护管理

（一）每月检查

1.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏时应及时修理更换；

2.对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测；

3.对水源控制阀进行外观检查；

4.对水源控制阀进行外观检查；每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，核实其处于开启状态。

（二）每季度检查

1.对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

2. 室外阀门井中控制阀门检查开启状况。

 五、室内外的维护管理

（一）每月检查

1.室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤或其他损坏：

3.检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗水；

3.对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查；

4.检查消火栓启泵按钮、指示灯及控制线路；

5.检查消火栓箱及箱内部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好；

6. 检查消防卷盘，外观应完好，配件齐全，消防软管与软盘管进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接应牢固可靠。

（二）每季度检查

检查室内外消火栓外观质量和漏水。

（三）每半年检查

对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位加注润滑油。

（四）每年检查

室内消火栓系统联动试验：进行系统模拟灭火功能试验，且应符合下列要求：

1. 干式消火栓报警阀动作，水力警铃应鸣响压力开关动作。

2. 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作，应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备，并应有反馈信号显示。

3. 消防水泵启动后，应有反馈信号显示。

4. 干式消火栓系统的干式报警阀的加速排气器动作后，应有反馈信号显示。

5. 其他消防联动控制设备启动后，应有反馈信号显示。

 六、气体灭火系统的维护管理

（一）系统巡查

气体灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。

1.巡查内容和要求

（1）气体灭火控制器工作状态正常，盘面紧急启动按钮保护措施有效，检查主电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等是否在平时正常位置，各连线应有松动现象，系统是否在通常设定的安全工作状态（自动或手动，手动是否允许等）。

（2）选择阀、驱动装置上标明其工作防护区的永久性标志应明显可见，且妥善固定。

（3）防护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。

（4）防护区入口处灭火系统防护标志是否设置且完好。

（5）预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物。

（6）灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施。

2.巡查方法

采用目测观察方法，检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置的工作状态和压力监测装置（压力表、压力开关）的工作情况。
3.巡查周期

至少每月组织一次巡查。

（二）系统周期性检查维护

1.月检查项目

（1）对灭火剂储存容器、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀、检漏报警装置、减压装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面无锈蚀，保护层完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

（2）气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。

（3）驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象。

（4）火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。

（5）气体灭火系统储存容器内的压力、气体驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

（6）观察检查集流管、驱动气体管道、减压阀、管道、支架和吊架及附件的外观是否完好；手动摇晃查看稳固性能是否良好；手动摇晃喷放组件是否牢固， 观察检查喷放组件是否被堵塞。

（7）检查防护区可燃物的种类、分布情况，防护区的维护结构及开口情况，是否符合设计规定。

（8）报警功能及确认灯指示功能检查：检查数量保证每年对每一只探测器、报警按钮至少进行一次报警功能及确认灯指示功能检查。

（9）试验报警功能及确认灯指示功能。

（10）检查紧急启/停按钮、放气指示灯、警报器、外观应完好、无脱落。
2.季度检查项目

（1）可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规范。

（2）储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定，应无松动。

（3）连接管应无变形、裂纹及老化。

（4）各喷嘴孔口应无堵塞。

（5）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定的管道强度和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。

3.年度检查要求

（1）撤下1个防护区启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常。

（2）对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动方式启动电磁阀，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为20%（最少一个分区）。

（3）进行泄露报警装置报警定量功能试验，检查钢瓶的比例为100%。

（4）进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验，检查比例为20%。

（5）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定进行严密性试验和吹扫。

 七、自动喷水灭火系统的维护管理

（一）系统巡查

主要针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等实施的日常巡查。

1.巡查内容

（1）喷头外观及其周围障碍物、保护面积等；

（2）报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等；

（3）末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态，压力监测情况等；

（4）系统用电设备的电源及其供电情况。

2.巡查方法及要求

采用目测观察方法，检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置工作状态和压力监测装置（压力表、压力开关）工作情况。

（1）喷头

A.观察喷头与保护环境是否匹配，判定保护区域使用功能、危险性级别是否发生变化；

B.检查喷头外观有无明显磕碰伤痕或损坏，有无喷头漏水或者被拆除等情况；

C.检查保护区域内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修，或新增装饰物、隔断、高大家具以及其他障碍物。

（2）报警阀组

A.检查报警阀组的标志牌是否完好、清晰，阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，与水流方向是否一致；

B.检查报警阀组组件是否齐全，表面有无裂痕、损伤等现象；

C.检查报警阀组是否处于侍应状态，观察其组件有无漏水等情况；

D.检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或积水等情况；

E.检查雨淋报警阀组的火灾传动、液（气）动传动及其控制装置、现场手动控制装置的外观标识有无磨损、模糊等情况，控制装置外观有无歪斜翘曲、磨损划痕等情况，其显示信息是否正确。

（3）末端试水装置和试水阀

A.检查系统（区域）末端试水装置、楼层试水阀的设置位置是否便于操作和观察，有无排水设施；

B.末端试水装置设置是否正确；

C.检查末端试水装置压力表能否准确监测系统、保护区域最不利点静压值。

（4）供电系统

A.检查自动喷水系统的消防水泵、稳压泵等用电设备配电控制柜，观察其电压、电流监测是否正常，水泵启动控制和主、备泵切换控制是否设置在“自动”位置；

B.检查系统监控设备供电是否正常，系统中的电磁阀、模块等用电元（器）件是否通电。

3.巡查周期

至少每月组织一次系统全面巡查。

（二）周期性检查维护

1.月检查

（1）月检查项目

①消防水泵启动运行测试；

②喷头完好状况、备用量及异物清除等检查；

③系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查；

④消防水池、水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查；

⑤电磁阀启动测试；

⑥水流指示器动作、信息反馈试验；

⑦水泵接合器完好性检查。

⑧湿式报警阀主阀锈蚀状况，各个部件连接处无渗漏现象，主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(<0.01 MPa)，延时装置排水畅通。压力开关动作灵活并迅速反馈信号，主阀复位到位，警铃动作灵活、铃声洪亮，排水系统排水畅通；对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验。

⑨预作用报警阀和干式报警阀检查符合湿式报警阀内容外，另应检查充气装置启停准确，充气压力值符合设计要求，加速排气压装置排气速度正常，电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔(控制腔)锁定到位，阀前稳压值符合设计要求(不得小于 0.25 MPa)。 

⑩雨淋报警阀检查符合湿式报警阀内容外，另应检查电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔(控制腔)锁定到位，阀前稳压值符合设计要求(不得小于 0.25 MPa)。
（2）检查与维护要求

①水泵采用手动启动或模拟启动试验进行检查，发现异常问题的，检查消防水泵、电磁阀使用性能以及系统控制设备的控制模式、控制模块状态等。属于控制方式不符合规定要求的，调整控制方式；属于设备、部件损坏、失常的，及时更换；属于供电不正常的，对电源进行保修；泵体、管道存在局部锈蚀的，进行除锈处理；水泵、电动机的旋转轴承等部位，及时清理污渍、除锈、更换润滑油。

②喷头外观及备用数量检查。发现有影响正常使用的情况（如溅水盘损坏、溅水盘上存在影响使用的异物等），及时更换喷头，清除喷头上的异物；更换或安装喷头使用专用扳手。对于备用喷头数量不足的，及时按程序补充。

③系统各个控制阀门铅封损坏，或锁链未固定在规定状态的，及时更换铅封，调整锁链至规定的固定状态；发现阀门有漏水、锈蚀等情形的，更换阀门密封垫，修理或更换阀门，对锈蚀部位进行除锈处理。

④检查消防水池、水箱，发现水位不足的，查明原因，及时补足消防用水。属于操作管理制度不落实的，立即整改；属于系统存在严重漏水的，找准渗漏点，按程序保修；属于水位监控装置不能正常工作的，及时修理或更换；水位计的两端角阀在不进行水位观察时应处于关闭状态。

⑤利用末端试水装置、楼层试水阀对水流指示器进行动作、报警检查试验时，首先检查消防联动控制设备和末端试水装置、楼层试水阀的完好性，符合试验条件的，开启末端试水装置或者试水阀，发现水流指示器在规定时间不报警的，首先检查水流指示器的控制线路，存在断路、接线不实等情况的，重新接线至正常。再检查水流指示器有无杂质、异物等卡阻浆片；发现调整螺母与触头未到位的，重新调试到位。

⑥查看消防水泵接合器的接口及其附件，发现闷盖、接口等部件有缺失的，及时更换；发现有渗漏的，检查相应部件的密封垫完好性，查找管道、管件因锈蚀、损伤等出现的渗漏。属于密封垫密封不严的，调整密封垫位置或更换；属于管件锈蚀、损伤的，更换管件，进行防锈、除锈处理。

2.季度检查

（1）季度检查项目

①报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试；

②室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

（2）检查与维护要求

①分别利用系统末端试水装置、楼层试水阀、报警阀组旁的放水试验阀等测试装置进行放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况；

②检查室外阀门井情况，发现阀门井积水、有垃圾或者有杂物的，及时排除积水，清除垃圾、杂物；发现管网中的控制阀门未完全开启或关闭的，完全开启到位。

3.年度检查

（1）年度检查项目

①水源供水能力试验；

②水泵接合器通水加压试验；

③储水设备结构材料检查；

④过滤器排渣、完好状态检查；

⑤系统联动测试。

（2）检查与维护要求

①检查消防储水设备结构、材料，对于缺损、锈蚀等情况及时修补和油漆；

②检查系统过滤器的使用性能，对滤网进行拆洗、重新安装到位；

③系统联动试验按照验收、检测要求组织实施，可结合年度检测一并组织实施。

4.系统年度检测

（1）喷头

检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级匹配情况，核查闭式喷头玻璃球色标高于保护区域环境最高温度30℃的要求，喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。

（2）湿式报警阀组

①检查报警阀组外观标识，标识清晰、内容详实，符合产品生产技术标准要求，并注明系统名称和保护区域，压力表显示符合设定值。

②系统控制阀及报警管路控制阀全部开启，并用锁具固定手轮，具有明显的启闭标志；测试管路放水阀关闭；报警阀处于侍应状态。

③报警阀组的相关组件灵敏可靠；消防控制设备准确接受压力开关动作的反馈信号。

④开启末端试水装置，出水压力不低于0.05MPa，水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。

⑤报警阀动作后，测量水力警铃声强，不低于70dB。

⑥开启末端试水装置5min内，消防水泵自动启动。

（3）雨淋报警阀组

①检查雨淋阀组及其消防水泵的控制方式，具有自动、手动启动控制方式。

②报警信号发出后，检查压力开关动作情况，测量水力警铃声强，不低于70dB。

（4）水流指示器

检查水流指示器外观、有明显标志；信号阀完全开启，准确反馈启闭信号；水流指示器的启动与复位灵敏、可靠，反馈信号准确。

（5）末端试水装置

检查末端试水装置的阀门、试水接头、压力表、排水管，设置齐全、无损伤；压力表显示正常，符合规定要求。

（6）过滤器

排渣、检查完好状态。
 八、防排烟系统的维护管理

（一）每月系统巡查

1.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮；用按钮启、停每台风机，查看仪表及指示灯显示。

2.查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌；在控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况。

3.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观；手动、电动开启，手动复位，查看动作和信号反馈情况。

（二）周期性检查维护

1.每月检查内容及要求

（1）风机房：围护结构应完整，无杂物，干燥无积水。

（2）风机控制箱、柜：应有注明系统名称和编号的标志。仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。 应有手动、自动切换装置。手动控制功能检查：保证每月对风机进行一次手动控制功能检查。 

（3）防烟、排烟风机：应有注明系统名称和编号的标志。传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。外观检查风机是否完好，风机的安装应正确牢固。启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。双电源自动切换功能、现场手动启停功能、远程启停功能。手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺钉松动。风机直接手动控制功能检查：检查数量保证每年对每一台风机至少进行一次直接手动控制功能检查。

（4）固定挡烟垂壁：安装牢固、完好、无变形。

（5）排烟窗：外观安装牢固、完好、无变形。手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍；检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。

（6）联动功能和性能参数检查：检查数量保证对全部防烟排烟系统进行一次检测。

2.每季度检查内容及要求

（1）防烟风机、排烟风机：对风机控制箱、柜进行手动控制功能检查；手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动；功能检测启动试验及供电线路检查：每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。

（2）供电线路：检查供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。

3.半年检查内容及要求

（1）防火阀：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。

（2）排烟防火阀：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。

（3）送风阀（口）：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。

（4）排烟阀（口）：手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确认性能可靠。

3.每年检查

每年对所安装的机械加压送风系统、机械排烟系统排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

九、应急照明和疏散指示系统的维护管理

（一）系统管理

系统在日常管理过程中应保持系统连续正常运行，不得随意中断；定期使系统进行自放电，更换应急放电时间小于30min的产品或更换电池；系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求，达到寿命极限的产品应及时更换；当消防应急标志灯具的表面亮度小于15cd/㎡时，应马上更换。

（二）系统每月检查内容和要求

1.每月检查消防应急灯具，如果发出故障信号或不能转入应急工作状态，应及时检查电池电压。如果电池电压过低，应及时更换电池；如果光源无法点亮或有其他故障，应及时进行维修或更换。

2.每月检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态。如果发现故障声光信号应及时进行维修或更换。

（三）系统每季度检查内容和要求


1.检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态。

2.检查应急工作时间。

3.检查转入应急工作状态的控制功能。

（四）年度检查

1.除了每季度检查内容外，还需对电池做容量检测试验。

2.试验应急功能。

3.试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

 十、火灾自动报警系统的维护管理

（一）系统每月检查要求

每月按下列要求检查火灾报警控制器的功能，并按要求填写相应的记录：

1.消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

2. 火灾报警控制器：外观及运行状况：指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常，文字符号（中文）标识应清晰、正确。蓄电池接线端子应稳固，电压值应在正常值范围内，外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好。内部各接线端子应牢固，时钟应准确，电压值应在正常值范围内。

3. 火灾报警功能检查：检查数量保证每年对每一只探测器、报警按钮至少进行一次火灾报警功能检查。不同类型的探测器、手动火灾报警按钮等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。

4. 火灾报警显示功能检查：检查数量保证每年对每一台区域显示器至少进行一次火灾报警显示功能检查。

5. 输出模块启动功能检查：检查数量保证每年对每一只模块至少进行一次输出模块启动功能检查。 2.不同类型的模块应有不少于设备总数1%的备品。

6. 消防电话总机：呼叫功能全数检查。

7. 电话分讯、电话插孔：检查数量保证每年对每一个分机、插孔至少进行一次检查。

8. 接收和显示火灾报警、联动控制、反馈信号功能检查：全数检查。

9. 火灾警报功能检查：检查数量保证每年对每一只火灾警报器至少进行—次火灾警报功能检查。

10. 消防应急广播功能：全数检查。扬声器，检查数量保证每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查。

11. 火灾警报和消防应急广播系统联动控制功能检查：检查数量保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。

12.控制器报警自检功能：按下报警控制器自检键，控制器应完成系统自检。火灾报警控制器应有本机自检功能，自检期间，如非自检回路有火灾报警信号输入，火灾报警控制器应能发出声、光报警信号。

13.消音、复位功能：当报警控制器接到报警信号后，按下消音键，观察能否消除声信号;光报警信号能否保持;按下复位键后，看能否手动复位。火灾报警控制器处于报警状态时，声报警信号应能手动消除，光报警信号在控制器复位前不能手动消除;同时应具有手动复位功能。

14.故障报警功能：卸下系统回路中的任一探测器或将连接线路断线，观察报警控制器能否在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。用秒表记录故障报警时间。当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生故障时，报警控制器应在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光报警信号。

15.火灾优先功能：在故障状态下，给感烟探测器加烟或按下手动火灾报警按钮，观察火灾报警信号能否优先输入报警控制器，发出声、光火灾报警信号。当火灾和故障同时发生时，火灾报警信号应优先输入火灾报警控制器，发出声、光火灾报警信号。

16.报警记忆功能：查看报警控制器报警计时装置情况，使用打印机记录火灾报警时间的，查看能否打印出月、日、时、分等信息，打印机能否正常工作。火灾报警控制器应具有显示或记录火灾报警时间的计时装置。

17.电源自动转换功能：全数检查。接通电源，观察火灾报警控制器是否处于正常工作状态;关闭主电源开关，查看备用电源能否正常工作;恢复主电源，查看主电工作情况;观察主、备电源的工作状态显示情况。火灾报警控制器应具有电源转换装置，当主电源断电时，能自动转换到备用电源;当主电源恢复时，能自动转换到主电源;主、备电源的工作状态应有指示。

18.屏蔽、隔离设备情况：查看报警控制器屏蔽或隔离部件的状况，询问屏蔽、隔离的时间和原因。系统中的火灾探测器、手动火灾报警按钮、水流指示器、压力开关、输出、输入控制模块等部件被屏蔽、隔离后，应尽快恢复。

（二）系统季度检查要求

每季度检查和试验火灾自动报警系统的下列功能：

1. 外观及运行状况：指示灯及开关按钮等应完好， 显示应正常，文字符号（中文）标识应清晰、正确。2.蓄电池接线端子应稳固，电压值应在正常值范围内，外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好。内部各接线端子应牢固，时钟应准确，电压值应在正常值范围内。       

2.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

3.试验火灾警报装置的声光显示。

4.试验水流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示。

5.对主用电源、备用电源进行1-3次自动切换试验。

6.自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

（1）室内消火栓、自动喷水、气体等灭火系统的控制设备。

（2）抽验电动防火卷帘门，数量不少于总数的25%。

（3）选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不少于总数的25%。

（4）火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。

（5）送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。

（6）检查消防电梯的迫降功能。

（7）抽取不少于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

（8）对火灾探测器进行除尘清洗。

（三）系统年度检查要求

每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能：

1.用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次。

2.自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统。

3.对全部电动防火卷帘的试验至少进行一次。

4.强制切断非消防电源功能试验。

5.对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

6. 对火灾探测器进行除尘清洗。
 十一、防火分隔设施的维护管理

（一）月度检查

每月对设置的防火门、防火卷帘进行逐个检查或巡查，并认真填写记录。

1.逐樘查看防火卷帘的外观完好，组件齐全，铭牌清晰，型号正确及警示区域内是否存放商品或杂物；防火卷帘无机械性损伤及变形，手动控制按钮安装牢固；防火卷帘监控器的自检、消音、报警、反馈功能应正常；防火卷帘控制器是否通电，供电电压应在正常值范围内；是否设置在自动状态，能否正常运行。

2.查看每扇防火门的外观应完整，铭牌清晰、型号正确，防火门启闭状况应正常。

3.检查结束后，全部复位，恢复正常状态。

（二）每季度检查与测试

1. 防火门：从门的任意一侧手动开启，应自动关闭，且无卡阻现象；双扇或多扇常闭式防火门还应按顺序关闭；

2. 防火卷帘：①现场手动升降功能检查数量保证每年对每一樘防火卷帘至少进行一次现场手动升降功能检查；手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能；观察防火卷帘的运行情况以及消防控制室防火卷帘动作状态信号显示情况。

②手动速放装置下降功能检查：检查数量保证每年对每一樘防火卷帘至少进行一次手动速放装置下降功能检查；手动操作防火卷帘手动速放装置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能；观察防火卷帘的运行情况以及消防控制室防火卷帘动作状态信号显示情况。现场机械操作升、降功能检查：检查数量保证每年对每一樘防火卷帘至少进行一次现场机械操作升、降功能检查。

③手动操作防火卷帘的手动拉链，检测防火卷帘升、降功能，且无滑行撞击现象。 观察防火卷帘的运行情况以及消防控制室防火卷帘动作状态信号显示情况。

④电机绝缘测试检查：检查数量保证每年对每一樘防火卷帘至少进行一次电机绝缘测试检查。用500 V兆欧表测试电机绝缘，对地绝缘电阻不应小于0.5兆；相间绝缘电阻不应小于2兆；否则应烘干处理，确保绝缘正常后才能使用。
（三）半年检查和测试

每半年检查和试验防火卷帘系统和防火门的下列功能，并按要求填写相应的记录。

1.防火卷帘控制器的报警功能。操作步骤、方法：用测试工具或采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出烟、温火灾报警信号，观察防火卷帘控制器的动作及信号显示情况。检查标准要求：防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制设备的火灾报警信号，发出声、光报警信号。

2.防火卷帘控制器的手动控制功能。操作步骤、方法：操作防火卷帘控制器的手动控制按钮，观察防火卷帘的下降、停止、上升等动作情况。检查标准要求：防火卷帘控制器手动操作卷帘下降、停止、上升等功能应正常，消防控制设备上防火卷帘信号显示应正常。

3.现场启动。操作步骤、方法：随机在现场手动启动2樘防火卷帘内、外侧手动控制按钮，观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。检查标准要求：现场手动启动内、外侧手动控制按钮，防火卷帘上升、停止、下降等动作正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

4.自动启动。操作步骤、方法：用专用测试工具或采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出烟、温模拟火灾信号，观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。检查标准要求：用于分隔防火分区的防火卷帘，当其火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出火灾报警信号后，防火卷帘由上限位一次降至下限位全闭，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。用于疏散通道、出口处的防火卷帘，当感烟探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由上限位降至1.8 米处定位，并向控制室消防控制设备反馈中位信号，当感温探测器发出报警信号后，防火卷帘由中位降至下限位全闭，并向消防控制设备反馈全闭信号；或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后，控制防火卷帘自动下降至距地面1.8米处停止，延时5s—300s后，继续下降至全闭，并向消防控制设备反馈各部位动作信号。

5.外观检查。操作步骤、方法：手动启动防火卷帘，观察防火卷帘运行平稳性能、启、闭运行速度、噪音以及与地面接触情况等。检查标准要求：防火卷帘的导轨运行应平稳，不允许有脱轨和明显的倾斜现象；双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于50 mm。垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min—7.5m/min；卷帘启、闭运行的平均噪音应不大于75DB；与地面接触时，座板与地面应平行，接触应均匀，不得倾斜。

6.防火门。组件齐全完好，应启闭灵活、关闭严密。防火门应能自动闭合，双扇防火门应按顺序关闭；关闭后应能从内、外两侧人为开启。 常闭防火门开启后应能自动闭合。

（四）每年检查

防火卷帘：

1. 测试防火卷帘控制器的火灾报警功能：防火卷帘控制器应直接或间接地接收来自火灾探测器组发出的火灾报警信号，并应发出声、光报警信号。

2. 测试自动控制功能。

3. 测试手动控制功能：手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮，可控制防火卷帘的上升、下降、停止。

4. 测试故障报警功能：防火卷帘控制器的电源缺相或相序有误，以及防火卷帘控制器与火灾探测器之间的连接线断线或发生故障，防火卷帘控制器均应发出故障报警信号。

5. 测试备用电源转换功能：设有备用电源的防火卷帘，其控制器应有主、备电源转换功能。主、备电源的工作状态应有指示，主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作。备用电源的电池容量应保证防火卷帘控制器在备用电源供电条件下能正常可靠工作1 h，并应提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降，控制卷帘降至下限位所需的电源。
十二、电气火灾监控系统的维护管理

每月检查

1.电气火灾监控设备全数检查。

2.电气火灾探测器检查数量保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能检查。

（二）每季度检查

电气火灾监控探测器功能检查：检查数量保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能检查。每季度检查比例不低于25%。

十三、消防专用电话系统的维护管理

（一）每月检查

每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话是否处于正常完好状态。

（二）季度检查

每季度检查下列功能：试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%；试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防电话主机显示通话部位是否正确。

▲十四、消防联动控制系统的维护管理

（一）每季度检查下列功能：

1.检查测试消防正压送风机、补风机、排烟风机远程控制启动功能是否正常，各控制反馈信号是否正常；

2.检查测试正压送风口、排烟口的远程控制启动功能是否正常，各控制反馈信号是否正常；

3.测试空调系统、排风系统的70度防火阀动作报警功能是否正常，报警信号是否正确反馈到中控室火灾报警主机，距离风机最近的防火阀动作风机是否正常停止；

4.测试排烟系统的280度防火阀动作报警功能是否正常，报警信号是否正确反馈到中控室火灾报警主机，距离风机最近的防火阀动作风机是否正常停止；

5.测试消防报警主机控制电梯迫降首层的信号功能是否正常；

6.测试消防报警主机控制非消防电源切断功能是否正常；

7.检查试验消防报警主机控制声光报警器的功能是否正常；

8.检查试验消防报警主机控制消防应急广播启动的功能是否正常。

十五、消火栓箱、灭火器箱器材的维护管理

（一）每月检查消火栓箱以下内容：

1.直流水枪、消防水带、门把外观是否完好；

2.箱体外观是否损坏变形；

3.消防标识是否清晰完整以及手动报警信号灯显示是否正常及外观是否完好；

4.灭火器检查铅封、插销是否完好，压力表是否变形、损伤，压力表指针是否在正常位置，灭火器是否在有效期内，是否按规定位置摆放，灭火器箱不得上锁，灭火器箱周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象。

5.灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求；特殊场所中灭火器的保护措施是否完好；室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。
十六、消防电源监控和火灾漏电系统

（一）每月检查

1. 消防设备电源监控器：全数检查。

2.消防设备电源故障报警功能检查：检查数量保证每年对每一只传感器至少进行一次消防设备电源故障报警功能检查。

（二）季度检查

1. 消防设备电源监控器：全数检查。

2.消防设备电源故障报警功能检查：检查数量保证每年对每一只传感器至少进行一次消防设备电源故障报警功能检查。每季度检查比例不低于25%。

2.每年保证对每一只探测器监控报警功能进行检查。

 十七、消防供电配电

每月检查

1.自备发电机组：发电机组应处于正常待机状态；发电机组的仪表、指示灯及控制按钮等应完好正常，标识应清晰、正确；油箱的储油量应正常；蓄电池（组）的外观应干净，表面应无变形、锈蚀、漏液，电压应正常；机房通风设施运行应正常。

2. 配电房、发电机房的备用照明；围护结构应符合要求；配电房、发电机房应干燥、无可燃物。

（二）每季度检查

消防配电：

1. 箱（柜）内仪表显示应正常，开关和控制按钮应灵活可靠；最末一级配电箱运行应正常。

2. 箱（柜）内交流接触器、继电器、断路开关等元器件外观应良好无异常。

3. 各配件、端子应无过热现象，各端子应无松动或烧蚀现象，各回路标识应清晰、正确。

（三）每年检查

1. 消防配电：试验主备电切换功能（人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示；自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示）。

2. 自备发电机组：功能测试：主电源断开应能自动启动，能达到额定转速，发电的时间不大于30 s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示应正常。
▲十八、档案文件

1、每月都有检查以及检查记录，内容要反应真实的设备运行现场情况，对于发现的安全隐患，如果不能及时处理要及时向采购方反映，并及时提出维修方案，做好详细记录。

2、每次检查结束后，都要做详细的维修或保养记录并双方签字认可，做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。

3、消防重点管理档案包括以下内容：

(1)建立消防安全制度。

(2)消防设备设施的配置及使用情况。

(3)灭火和应急疏散方案消防管理人员责任人员概况。

4、维护保养报告要做到全面、详实，把维保前后的单位情况都详细记录下来，以方便维保、维修和查询。

5、维护保养报告和各项管理制度。

十九、其他设施

（一）每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态；试验自备发电设施能否正常发电；消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制室通话语音应清晰。
（二）每季度检查下列功能：

1.试验消防电源的末端切换功能。

2.切断非消防电源功能。

3.试验消防电梯的紧急迫降功能，消防电梯应能停于首层或电梯转换层并发出反馈信号，在消防控制室远程控制消防电梯，查看其停于到首层或电梯转换层的信号反馈情况。

（三）每年检查

消防电梯

1. 联动功能：模拟火灾报警信号，相关区域内的消防电梯应自动停于首层或电梯转换层，查看信号反馈情况；测试消防电梯从首层到顶层的运行时间不应超过60 s。

2. 消防员服务状态 的控制功能：在消防员控制下消防电梯的使用。
二十、消防培训

每半年对消防控制室值班人员进行一次培训。

▲二十一、消防系统维修维保技术标准要求

1、竞标单位必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实检测和维护，对存在问题提出解决方案，完善消防设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障消防系统设备的安全正常运行。维护保养依据的规范标准、规程如下：

  （1）《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

  （2）GB/T 5907.1-2014 消防基本术语第二部分
  （3）GA502 消防监督技术装备配备
  （4）GB50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范

  （5）GB15630-1995 消防安全标志设置要求

  （6）GA95-2007 灭火器维修与报废

  （7）《建筑消防设施检测技术规范》XF503-2004

  （8）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

  （9）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

  （10）《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019

（11）《火灾报警控制器》GB4717-2005

  （12）《火灾显示盘通用技术条件》GB17429-2011

  （13）《消防联动控制系统》GB16806-2006

  （14）《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

  （15）《建筑给水设计规范》GB50015-2019

   (16)《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002

   (17)《风机、压缩机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

   (18)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

   (19)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

   (20)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015   

(21)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014   

(22)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

   (23)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

  （24）《防火卷帘》GB14102-2005

  （25）《防火门》GB12955-2008

  （26）《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019

  （27）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

  （28）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-2012

（29）《消防设施维保规程》DB45/T2473-2022

  （30）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

（31）《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014

（30）《建筑防烟排烟系统技术标准》

（30）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

（31）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

    2、确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。
    3、确保系统的各个相关设施完好、可靠。

4、依据《消防设施维护保养规程》DB45/T2473-2022等法规、标准、规程进行维护保养，每次检查检修工作结束后，须向采购人提交经检修负责人签字并加盖单位公章的技术服务报告，提供相应的书面检查结果和巡检维护维修工作记录。
	249700.48
	租赁和商务服务业

	商务条款
	◆一、服务期限及地点

1. 服务期限：自合同签订之日起1年。本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库[2014]37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。
2. 服务地点：南宁市公安局特警基地（厢竹大道46号）及相思湖办公区（大学西路66号）。

◆二、合同签订期

自中标通知书发出之日起25日内。

◆三、付款方式

 1.成交供应商必须为在本项目驻点人员购买社会保险（包括养老、失业、医疗、工伤、生育）并出示相关缴费证明，每月必须上报在驻点人员花名册及全员购买社保名单，否则将不支付当季度合同款，并有权终止合同；

2.双方对考核扣减费用进行核对后，服务费按季度进行支付，每季度末成交供应商开具有效票据，并提供付款材料至采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日将上一季度维保费用汇至成交供应商指定账户。

◆四、监督考核管理规定

(一)监督管理办法

1.指定项目监督负责人

维保方指派一名项目经理，全面负责本项目的组织实施、过程管理、安全管理、协调监督等工作；采购人相关责任部门指派一名部门管理人员担任维保服务项目的监督人。

2.实行例会制度

建立并施行维保服务项目双方月度例会制度，建立相应台账，反馈发现的问题，协调解决办法，做好记录。遇有重大保障任务，维保方项目经理应响应要求参加采购人相关责任单位组织的工作布置会。

3.日常巡查考核

日常巡查应当要求维保方指定人员配合，明确考核记录、重要事项确认方式，以整改通知书形式建立巡查整改机制。

4.签订责任书

采购人相关责任单位应与维保方签订安全、服务责任书，涉及机密的业务和事项应当签订保密协议，维保方有责任履行保密义务。

(二)考核办法

1.考核小组

由采购人相关监管人员组成。

2.考核周期与方式

考核周期为月度考核，原则上每月的最后一周开展考核，考核意见作为采购人是否继续与维保方合作及支付维保费用的的重要依据。考核方式包括但不限于现场检查、台账检查、值班记录及整改通知书等。

3.考核评级

(1)月度考核得分为90分以上的为A级；

(2)月度考核得分为80分至90分的为B级；

(3)月度考核得分为80分以下的为C级。

4.维保服务费用的支付

维保服务费按月计算，每三个月为一个结算周期向维保方支付维保服务费。以月度服务费的作为每月的绩效考核费用。根据月度考核评级结果，支付维保服务费用。

(1)月度绩效考核得分为A级的，全额支付月度服务费用，计算公式为:每月项目服务费每年度外包合同金额/12。

(2)月度绩效考核得分为B级的，当月维修保养考核服务费用按90%结算，计算公式为:月项目服务费=每年度外包合同金额/12x90%；

(3)月度绩效考核得分为C级的，当月维修保养服务费用则按考核分数的比例结算，计算公式为:月项目服务费=每年度外包合同金额/12x月度绩效考核分数/100。

5.清退办法

发生责任原因造成的轻伤一人(含)以上或直接经济损失十万元(含)以上事故、院方认定的严重差错或全年累计三次评为C级的，发生当月起不再结算维修保养费，并对维保单位予以清退，造成严重后果的，追究法律责任。

（三）考核细则

服务项目

考核内容

考核标准

扣分标准

专项服务标准

人员保障标准

维保方须安排不少于4名专职技术员驻点(持有中级消防设施操作证)。

每发现一次驻场技术员少于4名的，予以警告，仍不改正、再次发现时直接扣1分。

维保方技术人员在采购方日常巡查有需要之时应到场协助，并完成现场打卡与资料记录存档

每发现一次采购方提出配合巡查要求而维保方技术人员不到场的，扣1分。

每个月出现3次及以上上述情况的，采购方有权根据合同追究违约责任。

维保质量标准

维保方按照消防系统维保内容和标准进行日、月度、季度、半年和年度维保工作。

未按标准进行维保工作每发现一处扣0.5分；

 弄虚作假,虚构维保记录每发现一处扣5分。

消防系统年度检测合格,年度检测无A类、B类、C类不合格项。

A类整改项目，启动清退机制；年度检测不合格扣20分,如整改未到位的,启动清退机制；B类、C类整改项每项扣2分。

故障维修标准

维保方接故障报修后,技术人员在现场的须在20分钟内到达故障现场。

未按规定时间到达故障现场每次扣1分。

一般故障12小时内解决,重大故障48小 时内解决(维修配件齐全)。

未按规定时间处理好故障每次扣5 分。

火灾自动报警系统故障数量控制在30条内

每超出1条扣0.5分

24 小时内将故障原因及维修情况报告后勤管理部门。

未在24小时内将故障原因及维修情况报告相关责任单位的,每次扣5 分。

因维保方维护保养工作不到位,造成消防检查不合格或相关单位下发限期整改通知书的。

每次扣5分。

通用服务标准

工作纪律

消防维保人员在工作中着统一制服,文明上岗,遵守采购人有关规定。

维保人员工作中未着统一制服的， 每发现一次扣0.5分。 维保人员有违反纪律或不称职行为者,每次扣10分,且采购人有权要求维保方更换技术员。

内部管理

内部规章制度、人员培训、备品备件等方面规范管理。

每发现不合格项一项扣0.5分。

投诉管理

发生因设备维保原因造成的投诉。

每发生一起维保原因造成的投诉扣 5分。

职业道德

遵纪守法,廉洁正派，维护采购人合法权益； 严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。

每发现一次扣10分，造成严重后果的,追究法律责任。

对采购人提供的相关资料,维保方应妥善保管,不得向第三方提供、转述该资料的任何部分。

每发现一次扣10分，造成严重后果的,追究法律责任。

安全标准

通用安全标准

严格执行国家、行业及采购人有关消防、治安、施工等方面的安全管理法律法规、标注规范、规章制度。

每次发现一处不合格项扣5分；未按期完成整改的，每次扣5分；因同类问题数次收到整改通知书的，第二次收到扣5分,第三次收到扣10分,第四次收到扣15分， 以此类推。

违反有关规定按合同相关条款进行处理。

每发现一处违反合同条款的,视情况扣5-100分。

积极配合接受采购人的安全检查。

不配合采购人安全检查的,每次扣5分。

发生安全事故或事故症候时，24小时内报告采购人后勤管理部门。 

未在24小时内报告的,每次扣5分。

协助采购人开展消防演练、安全整治等安全主题活动。 

不配合开展演练或活动的,每次和5 分。

采购人发生应急抢险情况时，须参加应急抢险活动,服从人员、物资、设施设备的调配。

不配合参加应急抢险的,每次扣10 分。

确保消防设备处于正需状态,不因误操作或操作不当造成人员伤亡、财产损失。

每发生一起人员伤亡、财产损失的, 视严重情况扣20-100分,造成严重后果的,追究法律责任。

建立完善的设备维保制度、操作规程、应急措施。

每缺一项扣10分。

退出标准

退出标准

1.不与采购人签订安全责任书的；

2.一个考核年度内月度绩效考核得分低于70分累计达到3次的；

3.发生责任原因造成的轻伤一人(含)以 上或直接经济损失十万元(含)以上事故的； 

4.发生院方认定的严重差错的；

5.违反合同相关退出条款； 

6.其他情况,经甲乙双方协商。

一票否决,造成严重后果的,追究法律责任。

奖励标准

奖励标准

1.发现重大安全隐患及时报告的；

2.配合程度非常好的；

3.工作出色,得到采购人及上级部门、领导表扬的；

4. 采购人管理部门认可的其它情况。

视情况，每次加0.5-2分。 奖励分只能作为抵消处罚分使用。

注：维保方已列明问题，属采购人原因未能维修或恢复正常功能的，不予扣分。

◆五、 维保维修的相关费用要求

▲1.单个单项消防设施故障需购买设备、配件、材料的价值200元（含）以下的，由维保单位负责，200元以上维保单位询价后上报招标方，由招标方购买或委托维保单位购买，到货后由维保单位负责维修。更换设备及材料的总额累计不超过10000元的，采购人不再另行支付相关费用。超过限额后，由维保单位另行报价维修。单项消防设施的划分按《建设工程工程量清单计价规范》 《通用安装工程工程量计算规范》清单项目的划分原则划分。单个单项消防设施是指数量为1的清单项目，设备、配件、材料的价值为当期的市场价值。

六、人员要求

▲1.根据《国家职业技能标准》（消防设施操作员）对于消防设施维修的职业技能要求，为确保本项目服务质量，供应商所配备人员应熟悉国家消防有关规范，发挥专业消防顾问专家团队的作用，供应商应至少具备一级注册消防工程师不少于2人（含）、中级工程师职称不少于2人（含），以便为本项目提供消防顾问专家服务，随时对本项目消防相关的疑难问题给出技术意见。（注：以上人员需在首次响应文件中提供对应证书复印件、身份证复印件，及对应人员的发放工资银行流水或有效期内的劳动合同复印件。以上证明材料须加盖供应商公章，否则按响应文件无效。）

▲2．成交供应商必须配置4名或以上的驻点维保人员，特警基地与相思湖办公区各配备不少于2名，驻点维保人员需持证上岗，持有不低于中级技能（四级）消防设施操作员证书。驻点维保人员须按照消防法律法规的标准要求对院内各部位进行驻场维护（含每日巡查，故障排查等任务），突发火情时应协助和组织相关人员开展第一时间的扑灭工作，配合我局完成各类消防迎检工作,驻场服务费用已经包含在维保费用中，采购人不再另行支付费用。成交供应商派驻维护的技术人员不能随意更换，如采购人认为不能胜任的，则两个工作日内及时更换，如成交供应商变更指派的维保人员，应当向采购人出具书面通知书，采购人同意后方可进行人员变更。（注：以上人员需在首次响应文件中提供对应证书复印件、身份证复印件，及对应人员的发放工资银行流水或有效期内的劳动合同复印件。以上证明材料须加盖供应商公章，否则按响应文件无效。）
 七、服务要求

▲1．成交供应商有义务安排人员配合采购人消防管理人员的日常巡查。采购方有需要之时，成交供应商技术人员应到场协助，并完成现场打卡与资料记录存档；如遇采购人安排的消防联动测试和检查等情况，成交供应商须无条件调配人员全天候配合调试检查。成交供应商在开展维保、维修工作时必须接受采购人对工作数量、工作质量、服务态度及维保服务人员的数量、专业技术资格等方面的监管；每次维修或维护保养完成后，成交供应商必须出具验收确认单，由采购人使用部门负责人或授权的管理人员验收并签字确认。 

▲2．成交供应商提供的维修配件材料必须为全新、未经使用的，消防系统主机所使用的配件必须与采购人目前使用的主机原厂配套的品牌相同，并确保能与现行主机相兼容。交付使用时一并提供产品的 检验合格证明文件，维修后免费质保期为12个月，若成交供应商免费质保期超过12个月或优于国家“三包”规定要求的，合同履行过程中按成交供应商承诺执行。更换下来的零配件由采购人处理。

▲3．在服务期限内，属于维修保养范围的设备、设施、线路、管道等，发生损坏，成交供应商应按要求负责免费更换或维修，否则处以罚款，从维修保养费中扣除；若因设备故障一时难以修复的需提供备用设备，以恢复消防设施系统的正常运行，若消防系统发生故障时，采购人通知成交供应商后，成交供应商未能按时到现场或采购人联系不上成交供应商，造成采购人的一切损失由成交供应商承担。

▲4．为采购人免费提供本项目相关的技能培训，培训人员须持有一级注册消防工程师证或三级/高级 消防设施操作员证，每半年一次，具体培训时间、内容由采购人根据工作确定。 

▲5.在服务期限内,成交的供应商必须严格按相关要求实施维保和维修，若因成交供应商原因造成的各种经济损失和法律责任均由成交供应商负责。 

7．如遇特殊情况成交供应商必须根据采购人的需求对指定消防系统进行安全检查，并出具检查报告，安全检查的费用已经包含在维保费用中，采购人不再另行支付费用。

▲8．同签订后，成交供应商向采购人提交维修保养方案及组织方案。如因维护不到位引起消防部门检查不通过造成采购人被罚款，由成交供应商承担.

9．系统故障、水泵设备、消防水管及水阀、卷帘门等故障或损坏，应在14日内处理好。延迟一天，扣成交供应商1000元，以此类推。

10．疏散指示灯、应急灯、喷淋头、烟感器、消火栓等故障或损坏，应在3日内处理好，延迟一天，扣成交供应商1000元，以此类推。
 11．成交供应商未按采购要求落实每日、每周、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费的20%。因维护不及时造成意外事故，将按事故的损害情况向成交供应商追索赔偿。

▲12．重大故障排除、火灾处理等应急工作，在接到通知后20分钟内必须到达现场，非疑难故障须在1小时内修复完毕。

八、报价要求
1.本项目报价为总价包干价，供应商自行考虑上述风险进行报价。

2.报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格：驻点工作人员费用（基本工资及绩效工资、岗位津贴、工龄工资、高温补贴、危害岗位补助、健康疗养补助、社会保险费、劳保、意外伤害保险、人身意外险、相关慰问经费等等）、管理费、利润、税费、简易维修费、设备材料费用[含水电费、作业工具等费用]、安全生产防护费、应急处置、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的总和；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如安装、技术支持、售后服务、更新升级等所有项目费用）；
九、其他要求

▲1.成交供应商应于合同签订后30日内做到：必须对维保内容的设备及系统进行全面检查、检测，并按照消防规定要求提出首次进场发现的问题清单，向采购人提出书面维修方案及报价。

▲2．维保单位提供月、季度、半年、年现场维保原始记录、消防设施故障处理单（原件或复印件）并有人员签字，交予采购方。

3．检查、检测结果要以书面报告（须符合消防部门要求）采购人，并需由采购人签字认可。

4．其他按消防法规、消防部门规定需要检查、检测的内容。

▲5．每月5日前必须(节假日提前交)递交消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表。毎年1月15日前提交一份消防设施年检报告。
▲6．维保档案要求：维保单位在采购人实施服务是所有工作都必须做到有据可查，并主动为采购人建立维保档案，同时按要求提供维保情况的书面报告，保证每一个环节均安全正常运行，无安全隐患。

7．维保期内如遇消防部门例行检查，则必须安排技术人员到现场配合检查。

▲8．每遇国家法定假日（国庆、春节等重大假日）及重大活动、会议或检查等，在前三天内对所有消防设施设备进行例行安全检查，并出具检查报告。

▲9．应急服务：维保期间，采购人系统运行出现故障时，成交供应商提供24小时应急服务。应急需在20分钟内到现场维修进行故障排除，直到设备恢复正常运行。维保联系电话要张贴在消防控制室的明显部位。成交供应商如未能对到现场维修为违约行为。如果维修时间长或设备零部件损坏，需加工或更换，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。

▲10．成交供应商根据《广西建筑消防设施维护保养操作规程》定期对本合同范围内的消防设施进行维护保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；每次维护保养工作完成后，出具原始记录，原始记录分别由双方现场人员或负责人签字后双方各自保管、存档。负责保持维保后设备房间及各设备的完工清洁卫生。

11．成交供应商负责对维保人员进行礼貌教育，进入采购人作业区域时应遵守采购人的各项规章制度。成交供应商必须向采购人提供在采购人工作的人员完整个人信息资料档案（包括近期半身免冠照片），成交供应商维保人员要佩戴好成交供应商上岗证。对工作不负责任或失职的维保人员，采购人具有要求成交供应商处罚或予以更换相关人员的权利，或采购人对成交供应商相关的维保人员进行直接的经济处罚，罚款从当月的维保费中扣除。

12．成交供应商对成交供应商工作人员的工作安全负责。

13．成交供应商应建立日常走访制度，确保消防系统维修保养工作质量。
14.成交供应商需取得消防维保相关资质，不得转包给第三方，也不能给第三方挂靠。

15.成交供应商驻点人员必须足额配置，如有调整需经过采购人同意方可调整。如成交供应商未按项目要求或响应文件承诺配备配齐相关工作人员（或因员工提出辞职后导致的缺员达到半个月），采购人有权按所缺人员的数量及相关费用标准从合同款中扣除。


	服务需求一览表

	分标
	2

	采购清单及服务参数
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	◆服务参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	南宁市公安局特警基地及相思湖办公区配电设施维保服务
	1
	项
	地址：相思湖办公区大学西路66号                                                          
序号
设备名称
数量
单位
试验项目
1
630kVA变压器
1
台
绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试。
2
1600kVA变压器
2
台
绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试。
3
高压盘柜
11
面
绝缘电阻测试、交流耐压。
4
电    缆
4
条
绝缘电阻测试。
5
继电保护
7
组
保护定值整定及校验。
6
断路器
7
台
绝缘电阻测试、交流耐压。
7
蓄电池组
1
组
蓄电池容量测试，放电试验。
8
备自投
1
组
备用电源自动投入测试。
9
低压盘柜
26
面
绝缘电阻测试、电容测试。
10
发电机
1
台
发电机本体试验(绝缘、直流电阻)、自动试验。
电气设备维护清单（一年12次维护）
序号
设备名称
数量
单位
维护项目
1
630kVA变压器
1
台
外观检查、变压器负荷监测、高、低压接线柱。变压器运行声音、高压组别联接杆、变压器铁芯温度、变压器温控仪、变压器散热风机。
2
1600kVA变压器
2
台
3
高压盘柜
11
面
如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
4
低压盘柜
26
面
进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
5
发电机
1
台
机油油位、柴油油箱油位、水箱水位、机身是否漏油、机房通风排气、机房发电机卫生、水温、油压、电流、电压、模拟市电停电自动开机、电瓶电压值。
地址：特警基地办公区厢竹大道46号                                                              
序号
设备名称
数量
单位
试验项目
1
630kVA变压器
1
台
绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试。
2
800kVA变压器
7
台
绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
3
1000kVA变压器
1
台
绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试。
4
高压盘柜
22
面
绝缘电阻测试、交流耐压。
5
电    缆
8
条
绝缘电阻测试。
6
继电保护
11
组
保护定值整定及校验。
7
断路器
11
台
绝缘电阻测试、交流耐压。
8
蓄电池组
1
组
蓄电池容量测试，放电试验。
9
备自投
1
组
备用电源自动投入测试
10
低压盘柜
51
面
绝缘电阻测试、电流回路及表计检测、电容测试。
11
发电机
4
台
发电机本体试验(绝缘、直流电阻)、自动试验。
电气设备维护清单（一年12次维护）
序号
设备名称
数量
单位
维护项目
630kVA变压器
1
台
外观检查、变压器负荷监测、高、低压接线柱、变压器运行声音、高压组别联接杆、变压器铁芯温度、变压器温控仪、变压器散热风机。
1
800kVA变压器
7
台
2
1000kVA变压器
1
台
3
高压盘柜
22
面
如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
4
低压盘柜
51
面
进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
5
发电机
4
台
机油油位、柴油油箱油位、水箱水位、机身是否漏油、机房通风排气、机房发电机卫生、水温、油压、电流、电压、模拟市电停电自动开机、电瓶电压值。
6
电井箱
129
个
进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。

	296370.00
	租赁和商务服务业

	商务条款
	▲◆一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25个日内。

▲◆二、服务期限：1.自合同签订之日起1年。本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库[2014]37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。
2.自合同签订之日起15天内完成试验及首次电气维保；电气试验完成后10天内出具《试验报告》。

三、服务地点：南宁市西乡塘区大学西路66号、南宁市青秀区厢竹大道46号。

▲四、验收标准、规范：

1、服务期内，根据采购人的时间要求完成服务工作，并出具符合国家或行业规定的维保报告。

2、为保证成交供应商合同履行的过程符合合同约定，采购人有权随时对成交供应商技术服务成果进行抽查和了解，或请第三方机构进行检验，相关费用由成交供应商承担，报价时应考虑此成本核算。采购人在抽查中或第三方机构检验中发现成交供应商存在问题的，成交供应商应及时予以整改。

3、如有其他验收要求，按合同主要条款格式执行。未尽事宜由双方补充协议约定。
◆五、监督考核管理规定

(一)监督管理办法

1.指定项目负责人

维保方指派一名项目经理，全面负责本项目的组织实施、过程管理、安全管理、协调监督等工作；采购人相关责任部门指派一名部门管理人员担任维保服务项目的监督人。

2.实行例会制度

建立并施行维保服务项目双方月度例会制度，建立相应台账，反馈发现的问题，协调解决办法，做好记录。遇有重大保障任务，维保方项目经理应响应要求参加采购人相关责任单位组织的工作布置会。

3.日常巡查考核

日常巡查应当要求维保方指定人员配合，明确考核记录、重要事项确认方式，以整改通知书形式建立巡查整改机制。

4.签订责任书

采购人相关责任单位应与维保方签订安全、服务责任书，涉及机密的业务和事项应当签订保密协议，维保方有责任履行保密义务。

(二)考核办法

1.考核小组

由采购人相关监管人员组成。

2.考核周期与方式

考核周期为月度考核，原则上每月的最后一周开展考核，考核意见作为采购人是否继续与维保方合作及支付维保费用的的重要依据。考核方式包括但不限于现场检查、台账检查、值班记录及整改通知书等。

3.考核评级

(1)月度考核得分为90分以上的为A级；

(2)月度考核得分为80分至90分的为B级；

(3)月度考核得分为80分以下的为C级。

4.维保服务费用的支付

维保服务费按月计算，每三个月为一个结算周期向维保方支付维保服务费。以月度服务费的作为每月的绩效考核费用。根据月度考核评级结果，支付维保服务费用。

(1)月度绩效考核得分为A级的，全额支付月度服务费用，计算公式为:每月项目服务费每年度外包合同金额/12。

(2)月度绩效考核得分为B级的，当月维修保养考核服务费用按90%结算，计算公式为:月项目服务费=每年度外包合同金额/12x90%；

(3)月度绩效考核得分为C级的，当月维修保养服务费用则按考核分数的比例结算，计算公式为:月项目服务费=每年度外包合同金额/12x月度绩效考核分数/100。

5.清退办法

发生责任原因造成的轻伤一人(含)以上或直接经济损失十万元(含)以上事故、院方认定的严重差错或全年累计三次评为C级的，发生当月起不再结算维修保养费，并对维保单位予以清退，造成严重后果的，追究法律责任。

（三）考核细则

服务项目

考核内容

考核标准

扣分标准

专项服务标准

人员保障标准

维保方技术人员在采购方日常巡查有需要之时应到场协助，并完成现场打卡与资料记录存档
每发现一次采购方提出配合巡查要求而维保方技术人员不到场的，扣1分。

每个月出现3次及以上上述情况的，采购方有权根据合同追究违约责任。
维保质量标准

维保方按照配电维保内容和标准进行日、月度、季度、半年和年度维保工作。

未按标准进行维保工作每发现一处扣0.5分；

 弄虚作假,虚构维保记录每发现一处扣5分。

配电系统年度检测合格,年度检测无A类、B类、C类不合格项。

A类整改项目，启动清退机制；年度检测不合格扣20分,如整改未到位的,启动清退机制；B类、C类整改项每项扣2分。

故障维修标准

维保方接故障报修后,技术人员在现场的须在20分钟内到达故障现场。

未按规定时间到达故障现场每次扣1分。

一般故障12小时内解决,重大故障48小 时内解决(维修配件齐全)。

未按规定时间处理好故障每次扣5 分。

24 小时内将故障原因及维修情况报告后勤管理部门。

未在24小时内将故障原因及维修情况报告相关责任单位的,每次扣5 分。

因维保方维护保养工作不到位,造成检查不合格或相关单位下发限期整改通知书的。

每次扣5分。

通用服务标准

工作纪律

配电维保人员在工作中着统一制服,文明上岗,遵守采购人有关规定。

维保人员工作中未着统一制服的， 每发现一次扣0.5分。 维保人员有违反纪律或不称职行为者,每次扣10分,且采购人有权要求维保方更换技术员。

内部管理

内部规章制度、人员培训、备品备件等方面规范管理。

每发现不合格项一项扣0.5分。

投诉管理

发生因设备维保原因造成的投诉。

每发生一起维保原因造成的投诉扣 5分。

职业道德

遵纪守法,廉洁正派，维护采购人合法权益； 严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。

每发现一次扣10分，造成严重后果的,追究法律责任。

对采购人提供的相关资料,维保方应妥善保管,不得向第三方提供、转述该资料的任何部分。

每发现一次扣10分，造成严重后果的,追究法律责任。

安全标准

通用安全标准

严格执行国家、行业及采购人有关消防、治安、施工等方面的安全管理法律法规、标注规范、规章制度。

每次发现一处不合格项扣5分；未按期完成整改的，每次扣5分；因同类问题数次收到整改通知书的，第二次收到扣5分,第三次收到扣10分,第四次收到扣15分， 以此类推。

违反有关规定按合同相关条款进行处理。

每发现一处违反合同条款的,视情况扣5-100分。

积极配合接受采购人的安全检查。

不配合采购人安全检查的,每次扣5分。

发生安全事故或事故症候时，24小时内报告采购人后勤管理部门。 

未在24小时内报告的,每次扣5分。

协助采购人开展演练活动、安全整治等安全主题活动。 

不配合开展演练或活动的,每次和5 分。

采购人发生应急抢险情况时，须参加应急抢险活动,服从人员、物资、设施设备的调配。

不配合参加应急抢险的,每次扣10 分。

确保电气设备处于正需状态,不因误操作或操作不当造成人员伤亡、财产损失。

每发生一起人员伤亡、财产损失的, 视严重情况扣20-100分,造成严重后果的,追究法律责任。

建立完善的设备维保制度、操作规程、应急措施。

每缺一项扣10分。

退出标准

退出标准

1.不与采购人签订安全责任书的；

2.一个考核年度内月度绩效考核得分低于70分累计达到3次的；

3.发生责任原因造成的轻伤一人(含)以 上或直接经济损失十万元(含)以上事故的； 

4.发生院方认定的严重差错的；

5.违反合同相关退出条款； 

6.其他情况,经甲乙双方协商。

一票否决,造成严重后果的,追究法律责任。

奖励标准

奖励标准

1.发现重大安全隐患及时报告的；

2.配合程度非常好的；

3.工作出色,得到采购人及上级部门、领导表扬的；

4. 采购人管理部门认可的其它情况。

视情况，每次加0.5-2分。 奖励分只能作为抵消处罚分使用。

注：维保方已列明问题，属采购人原因未能维修或恢复正常功能的，不予扣分。

六、其他要求：

▲1、本服务项目报价实行总承包报价，采购人不再支出其他费用。包括：

（1）服务的费用，包括但不限于维保服务、技术支持、日常突发用电安全检测维修服务、人工费、差旅费、校准调试、复检费等。

（2）必要的代理服务费、保险费用和各项税金。

（3）服务时所需的零星备品备件的费用。

（4）根据合同规定，履行合同所可能产生的费用。

▲2、付款方式：本项目无预付款，成交供应商提供服务满6个月，经验收合格后10个工作日内；支付合同款的50%；服务期满后，10个工作日内支付本项目剩余所有合同款。

3、人员要求

投入本项目工作人员不得少于4人，参与本项目人员均需同时具备高压电工作业证，高处安装、维护、拆除作业证；至少一人为安全员，现场试验及维保人员必须经过专业技术培训，持证上岗，其中：至少持有1名人员具有继电保护作业证和1名人员具有电气试验作业证。


附件：
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业。仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业。信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务。其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入。限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替。限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替。农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替。其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体投标

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	(不允许分包

(允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	资格证明文件组成
	1.营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2、供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年8月至首次响应文件提交截止时间内任意1个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为2024年8月至首次响应文件提交截止时间内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

4、供应商财务状况报告[2024年财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

5.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

6.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理
7.资格声明函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

8.知识产权合规性声明；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

9.中小企业声明函；（必须提供，否则响应文件作无效处理，供应商提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业）

10.本项目的特定资格要求：分标1：无。分标2：供应商提供承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质证书复印件。（必须提供，否则响应文件作无效处理）
11.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

5.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	
	技术文件组成
	1.服务需求偏离表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2.组织服务方案；

3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件作无效处理。

	12.1.2
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件作无效处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价是履行合同的最终价格，必须包含满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、伴随的货物和工程的成本、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性磋商公告。

	26.2
	负偏离要求
	分标1：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

分标2：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	磋商的顺序
	□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
☑随机排序。

参与磋商前，如要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西科联招标中心有限公司

联系电话：0771-3486228

通讯地址： 广西科联招标中心有限公司一楼103室（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院有限公司内）

（2）南宁市公安局

联系电话：0771-2891138
通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道46号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：南宁市财政局政府采购监督管理科

地址：南宁市东葛路129号南宁市财政局7楼

联系电话：0771-2189091

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：

(是    □ 否

2.采购代理费支付方式：

(本项目代理服务费由成交供应商按成交通知书要求一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

3.采购代理费收取标准：

☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2022]1980号服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20%/□收费基准价格上浮   %）收取。如各分标采购代理费低于4500元的，则按4500元计收。
(固定采购代理收费：
4. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行

银行账号：2102111229300032105

	34.1
	解释
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“项目管理”-“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，一经开标不可更改，因代理机构开评标规则错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织、分公司或分支机构、自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织、分公司或分支机构营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性磋商公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
  三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

详见“供应商须知前附表”。
18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—广西政府采购云平台新版客户端，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用广西政府采购云平台新版客户端需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

详见“供应商须知前附表”。

22. 首次响应文件的退回
在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件的退回由广西政府采购云平台自动操作，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回
本项目不收取磋商保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件。
  四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起按广西政府采购云平台规定的时间（一般为30分钟，以系统为准）内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见 “ 供应商须知前附表”。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审报价、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收
32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

（1）为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，成交供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”—http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；
15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。
3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。
4.磋商程序
4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.比较与评价
6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
8.评审标准

8.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

总得分=报价分+技术分+商务分
分标1：

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	0
	报价
	1.本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.评审报价为供应商的最后报价，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

3.以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。

4.价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评审报价）×10分
	0~10

	1
	技术
	针对本项目的理解分析（满分13分）

一档（8分）：有对本项目的需求理解分析，基本满足采购需求。

二档（13分）：对本项目的需求理解透彻，有具体的服务重点和难点，难点分析；重点和难点相应解决措施详细、有针对性、可行。
	0~13

	2
	技术
	消防维保服务方案（满分21分）

一档（11分）：维保服务方案基本满足项目要求的。

二档（16分）：在满足二档基础上，能提供对接方案；有技术服务、技术培训的服务内容和措施。

三档（21分）：对本项目各项消防设备保养计划进行详细阐述，维保方案有针对性，不同的设备提供专项维保方案；技术服务、技术培训的服务内容、培训安排及考核方案（维保人员的业务培训考核记录及台账的材料）等进行详细阐述；维保台账（维保记录、零部件更换记录、维保计划、故障处置记录、自检报告等）进行详细阐述；安全组织架构及安全生产制度可行，能提出维保可行性的建议。
	0~21

	3
	技术
	应急保障服务方案（满分18分）

一档（8分）：应急保障服务方案只有基本框架，基本满足项目要求。

二档（13分）：应急保障服务方案适应项目具体需求，有消防应急救援预案、救援演练实施记录，具有维修机构资料、维修服务的保证文件。

三档（18分）：应急保障服务及保障措施详细可行。有定人定点联系且维修站配备进行详细阐述，满足突发情况下的应急需要。现场故障处理支持服务人员配备、故障响应时间和应急保障承诺。
	0~18

	4
	技术
	项目实施人员配置（满分25分）

1.项目负责人具有大学本科及以上学历得2分；具有与本项目相关消防工程专业工程师职称的得1分，与本项目相关专业高级工程师职称的得2分；具有二级注册消防工程师证的得1分，具有一级注册消防工程师证的得2分。满分6分。

2.拟投入本项目维保员：持有消防设施操作员维保方向中级（四级），每人得2分，最高分10分；高级消防设施操作员证每人得2分，最高分6分，。满分16分。
3.除持有消防设施操作员维保方向中级（四级）及以上资格证外，有1人持有电工操作证的得1分，满分3分。
     注：

（1）上述第2-3项，同一人只计一份证书，不重复计分。

（2）上述必须提供对应人员的相应证书复印件，及拟投入人员首次响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的的发放工资银行流水或首次响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的缴纳社保证明，否则不予计分。
	0~25

	5
	商务

（客观分）
	企业综合实力分（满分1分）

磋商供应商通过质量管理体系认证，得1分。（须在首次响应文件中提供有效期内证书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）。
	0~1

	6
	商务

（客观分）
	业绩分（满分12分）

（1）2021年1月1日至今，供应商具有类似项目业绩，每提供一项得2分，满分12分。（须在首次响应文件中提供有效合同复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）
	0~12

	7
	商务

（客观分）
	供应商在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规行为的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。
	-6~0


分标2：

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	0
	报价
	1.本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.评审报价为供应商的最后报价，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

3.以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。

4.价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评审报价）×10分
	0~10

	1
	技术
	服务方案（满分19分）

一档（9分）：对采购人现有设备了解不足，仅具备通用的保障方案，无针对性和可行性。

二档（14分）：对采购人现有设备有了解，具备针对性的保障方案，维保方案可行、有具体分项。
三档（19分）：方案描述详细，对采购人需求的针对性和可行性符合项目要求，有规范的服务流程和进度计划安排，维保方案详细，并能针对项目提供技术建议书（包含总实施方案、服务质量保证体系、安全保障措施等），有可操作性。
	0~19

	2
	技术
	项目实施人员配置（满分23分）

1.拟投入本项目工作人员在满足采购文件的基础上，每多1人得2分，满分10分。
   2.拟投入本项目的工作人员具有电气类中级或以上职称的，每人得2分，满分10分。

   3.拟投入本项目的工作人员具备电气类二级建造师或一级建造师的，每人得3分，满分3分。
   注：

（1）上述1-3评分项的人员必须同时具有高压电工作业证，高处安装、维护、拆除作业证；

    （2）上述1-3评分项必须提供对应人员的相应证书复印件，及拟投入人员首次响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的的发放工资银行流水或首次响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的缴纳社保证明，否则不予计分。
	0~23

	3
	技术
	技术支持方案（满分18分）
一档（8分）：有基本的管理制度或细则，且适用项目服务需求。

二档（13分）：满足一档，且有已经建立的，与试验检测工作项目相适应的质量保证手册。
三档（18分）：满足二档，同时建立有与试验检测工作项目相适应的程序文件，程序文件规程详细、具体，具有切合实际的指导及技术支持作用。
	0~18

	4
	技术
	应急预案方案（满分17分）

一档（7分）：提供应急预案方案，有服务响应体系。
二档（12分）：方案中有明确的应急事件总体处置预案、事故防范措施，基本符合项目需求。
三档（17分）：方案中有详细可行的应急事件总体处置预案、事故防范措施，有针对多种常规故障问题出具详细的故障排查方法、排除方式、设备运行状况检查方案；现场故障处理支持服务人员配备、故障响应时间和应急保障承诺，有针对性、可行性。
	0~17

	5
	商务

（客观分）
	企业综合实力分（满分1分）

（1）磋商供应商质量管理体系认证的，得1分。（须在首次响应文件中提供有效期内证书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）。
	0~1

	6
	商务

（客观分）
	业绩分（满分12分）

（1）2020年1月1日至今，供应商具有类似项目业绩，每提供一项得2分，满分12分。（须在首次响应文件中提供有效合同复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）
	0~12

	7
	商务

（客观分）
	供应商在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规行为的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。
	-6~0


8.2商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

8.3.终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按技术得分由高到低排序，技术得分也相同的按商务得分由高到低排序。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、商务得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第三节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

（响应文件封面格式 ）
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………………………（页码）

二、供应商依法缴纳税收的相关材料………………………………………………（页码）

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料……………………………………（页码）

四、供应商财务状况报告……………………………………………………………（页码）

五、供应商直接控股股东信息表……………………………………………………（页码）

六、供应商直接关联关系信息表……………………………………………………（页码）

七、资格声明函………………………………………………………………………（页码）

八、知识产权合规性声明……………………………………………………………（页码）

九、中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

十、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料…（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
   一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、供应商依法缴纳税收的相关材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
四、供应商财务状况报告

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
五、供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、资格声明函
资格声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                      。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

八、知识产权合规性声明

知识产权合规性声明
企业自愿参与政府投资政府采购的             项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

      供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

九、中小企业声明函

说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，本分标专门面向中小企业采购。
2、中型、小型、微型企业提供大型企业提供的服务的，视同为大型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           的                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

十、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第三节 商务技术文件格式

                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件……（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）………………………………………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、服务需求偏离表…………………………………………………………（页码）

六、组织服务方案……………………………………………………………（页码）

七、供应商认为需要提供的其他有关资料…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日   

二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：
	法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件
授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

附件：
	委托代理人证复印件粘贴处（正、反面）


四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性磋商文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的承诺低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
   五、服务需求偏离表
服务需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性磋商文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量
	服务参数要求
	标的名称
	数量
	服务参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“服务需求一览表”的“采购清单及服务参数”条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的承诺低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、组织服务方案
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、供应商认为需要提供的其他有关资料

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函…………………………………………………………………（页码）

二、响应报价表……………………………………………………………（页码）
一、响应函
响应函
致： 广西科联招标中心有限公司 
我方已仔细阅读了贵方组织的 南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务及配电设施维保服务采购  项目（项目编号：NNZC2025-C3-990501-GXKL ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以以下报价，提供本项目竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容：
   分标报价为（大写）人民币                (¥           元)，提交服务成果时间：          ；
   分标报价为（大写）人民币                (¥           元)，提交服务成果时间：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：           
项目编号：            

分标：                
供应商名称：                     

	序号
	标的名称
	具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                   （¥          元）


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，除备注外不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第五节 其他文书、文件格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市公安局 单位的 南宁市公安局特警基地及相思湖办公区消防维保服务及配电设施维保服务采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

         （项目名称）         合同

采购项目编号：                     
采购计划编号：                     
采购人：                       

成交供应商：                   
合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 
4.2采购文件服务需求一览表 

4.3采购文件的更改通知（如有） 

4.4响应函

4.5响应报价表

4.6服务需求偏离表

4.7商务条款偏离表

4.8成交供应商澄清函（如有）

4.9其他与本合同相关的资料（如有）

第一部分 合同书

     年    月    日，  （采购人名称）   以   竞争性磋商方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起7日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                          。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过5日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付¥2000.00元的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。
2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于2个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（☑是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：
3.2包装和装运专用条款（如果有）：
3.3装运标的物的要求和通知：
3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （¥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在2日内以书面形式通知对方当事人，并在2日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在2日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在5日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5 其他：
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.4验收内容

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交付服务数量
	

	2
	交付服务的质量文件
	

	4
	交付服务技术、性能指标
	

	5
	售后服务承诺
	

	6
	其他工作
	


3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。
第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
0


