库房环境测控管理一体化装备采购项目

采购文件
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求，该项目单独面向中小企业，所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.货物需求一览表中的实质性要求是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。竞价供应商的竞价响应文件未达到实质性要求或未标注▲的参数负偏离达到2项或者以上均按无效竞价处理。

3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.供应商报价必须同时上传货物需求偏离表、商务条款偏离表、响应报价表（按附件要求的格式提供）及要求必须提供的相关附件，否则按无效响应处理。
6.项目预算金额：112648元。
7.采购方式：政采云平台在线询价。
	货物需求一览表

	采购清单及参数
	序号
	采购货物名称
	数量
	单位
	货物参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	智能控制框架协议终端
	1
	套
	1个USB-C(最大支持5V/3A 15W功率)；4个USB3.01个 
音频接口1个；标准RJ45接口；支持10/100/1000M自适应1个串口；支持RS232
板载接口：1个PCle 5.0 x16 ；1个PCle 4.0 x16 ；1个PCle4.0 x8 ；1个PCle 4.0 x4 ；1个PCle 4.0 x1 ；1个PCle 3.0 x4 ；1个PCle 3.0 x1 ；WIFI&蓝牙二合一接口 ；3个SATA30接口 
板载芯片：板载网卡，板载声卡 
指示灯：1个电源灯，1个硬盘灯
按键：1个电源键，1个重启键
电源输入：交流220V~3A50Hz200W
机箱尺寸：主机外观尺寸长x宽x高：290mmx92mmx341mm
主机重量：净重≤7kg
具体达到功能：
1.采用B/S架构权限级别不低于三级，根据不同的操作权限管理相应的功能模块，并与其它子模块形成统一管理界面，提高档案室/馆综合使用功能和管理的效率，确档案室/馆内所有装置处于高效、节能、最佳运行状态，提供一个安全、舒适、快捷的工作环境；
2.良好的界面交互性；平台根据档案库房“十防”（即防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高低温、防光、防霉、防有害气体）要求，将库房环境信息集中在协议终端统一管控；协议总段实时采集相关传感器数据（红外探测器、水浸传感器等），基于相关控制算法，调节相关装置工作状态，确保库房环境达标，降低能源消耗，实现无人值守。
3.支持多库房切换查询；实时显示库房传感器/探测器安装位置、实时监测传感器/探测器运行状态、实时显示环境监测数据；
4.支持温湿度传感器、烟雾探测器、水浸传感器、红外探测器、空气质量传感器、恒湿净化一体机、除湿机、加湿机、消毒机、灯光、门禁、视频监控、空调控制等模块联动运行；
5.支持远程控制恒湿净化一体机、除湿机、加湿机、消毒机等自动运行，也可切换手动控制运行；自动模式可根据档案库房标准参数设置运行，也可按手动设置机器运行关闭与开启；
6.支持空气质量显示，实时显示温度、湿度、TVOC、CO2、PM2.5、甲醛等数值和显示空气质量指数；
7.当库房安全防范装置（红外探测器、水浸传感器等）报警时，声光报警器以不同颜色区分报警类型，支持以电子地图显示实际报警位置，同时把报警信息以短信方式推送到管理人员，方便管理人员快速准确处理报警情况；
8.支持门禁用户管理，可以显示门禁开启记录，包括用户开启时间，可实现门禁远程开门、显示门状态等功能；
9.支持安防报警记录，门禁操作记录、温湿度及空气质量历史数据记录及装备运行状态记录，各类EXCEL报表下载导出并打印，支持局域网内远程访问、多账号同时登录；
10. 管理员可以添加相应的普通用户，包括用户名，手机号，是否接受报警短信，备注等信息，其中普通用户操作的功能权限与管理员不同，管理员还可以执行重置用户密码,设置用户是否接受报警短信，删除用户等操作；
11.超级管理员可完成库房控制参数的设置,包括报警参数设置，装备、机器等运行参数设置，查看各个传感器的数值以及状态，报警地图设置等。

响应文件中提供国家认可检测机构出具的带CMA或CNAS标识的智慧库房综合管理检验报告复印件，检测结果应为合格；检验依据符合GB/T9813.4-2017计算机通用规范第部分工业应用微型计算机、GB 9254.2-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机电兼容第2部分:抗扰度要求、GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温、GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T2423.10-2019环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)、GB/T5169.11-2017电电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)、GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流<16A)、GB/T 17626.2-2018GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术静电放电抗试验电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
	35,000 
	工业

	
	2
	监控专用机柜
	1
	台
	二联操作台
	1980
	工业

	
	3
	防雷排插
	3
	个
	电源防雷及信号防雷及超功率保护装置
插座数量 8插位
	180
	工业

	
	4
	千兆交换机
	3
	个
	端口数量 8个10/100/1000Mbps RJ45 
交换容量 16Gbps
整机最大包转发速率11.9Mpps   
指示灯 每端口Link/Act 连接/状态灯；电源指示灯；
温度 工作温度:0℃~40℃ 存储温度:-40℃~70℃
湿度 工作湿度:10%~90% 无凝结 
存储湿度:5%~90% 无凝结
尺寸：160mm*75mm*24mm
	570
	工业

	
	5
	短信报警管理终端
	1
	个
	当库房安全防范装置检测到异常情况时，通过短信报警管理终端，以短信方式立即向库房工作人员手机发送预警通知。
防盗防火报警：如发生火警和盗警，立即向授权手机发短信进行报警。
温湿度查询：用户只要发一个短信，就可随时查询各库房的当前温、湿度值。
状态查询：用户只要发一个短信，就可随时查询各库房的受控装置的运行状态。
故障报警：当各个监控点或监控装置发生异常时，也会发出报警短信。
手机卡用户自备，支持移动，联通通信。
高性能 DTU 模块，提供 30K 用户数据缓存，同时具备宽范围供电电源，工业级产品。
1、体积：75*52*16(mmm)
2、供电电压:DC5(5.5V-36V)
3、通讯方式:RS232、RS485、TTL电平斗。
4、通讯速率:1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 无校验/奇校验/偶校验
5、支持网络:2G/3G/4G网络
6、工作频率:支持移动，联通通信
7、接收灵敏度:<-106 dBm
8、工作温度/湿度:温度:-40~85℃绝对工业级应用，温度:10%-90%RH
9、功耗:1W到2W
10、安装方式：与工控主机连接，并放置在旁边。
	1660
	工业

	
	6
	液晶显示器
	1
	台
	护眼显示器，广视角显示器，LED显示器
屏幕尺寸 21.5英寸
最佳分辨率1920x1080
屏幕比例 16:9（宽屏）
高清标准 1080p（全高清）
	576
	工业

	
	7
	模块供电电源
	3
	个
	输出功率：150W
输入电压：90-264Vac
输出电压：12V
90-264V交流输入
可承受300V浪涌输入5S
空载损耗＜0.5W
高度＜1U
输出保护功能：短路/过载/过压
超宽工作温度范围（-30℃-70℃）
	273
	工业

	
	8
	区域控制器
	3
	个
	智能区域控制器是一种用于安装在一般建筑的区域环境控制模块，能兼容多种不同通信协议的传感器、报警器、探测器等。广泛应用档案库房、阅览室、管理室、存储库房等对环境有高要求，高标准的库房中，能有效的监控环境并进行环境调控。

响应文件中提供国家认可检测机构出具的带CMA或CNAS标识的智能区域控制器报告复印件，检测项目功能和性能、电磁兼容检验结论项目应为合格；检验依据符合GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温  GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温  GB/T17626.2-2018电兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验。
	10500
	工业

	
	9
	红外探测器
	6
	个
	加强型信号处理技术
360°*7.5 米的全方位探测范围
可平面/半嵌入安装
内部可偏转
封闭式探测器外壳
安装高度为2~3.6 米
	2100
	工业

	
	10
	红外入侵信号采集器
	6
	个
	4通道输入1通道输出控制器输入输出控制模块。红外报警信号是数字量开关信号，该采集仪具有4路光隔离开关量输入，1路光隔离开关量输出，具有良好的抗干扰设计。可将报警信号通过协议转换器转发给监控主机和报警报警管理终端，并直接控制入侵区域的声光报警器发出声光报警。
4路光隔开关量输入通道
	13920
	工业

	
	11
	水浸探测器
	6
	个
	适用范围：空调及窗户等易漏水处，
供电电压： 12VDC (11V～13V)
报警电流：20mA
输出形式：干节点(12V)
探测深度：>1mm
工作环境： 0～+50℃；20～100%RH
	7920
	工业

	
	12
	水浸信号采集器
	6
	个
	4通道输入1通道输出控制器输入输出控制模块。红外报警信号是数字量开关信号，该采集仪具有4路光隔离开关量输入，1路光隔离开关量输出，具有良好的抗干扰设计。可将报警信号通过协议转换器转发给监控主机和报警报警管理终端，并直接控制入侵区域的声光报警器发出声光报警。
4路光隔开关量输入通道
	14400
	工业

	
	13
	声光报警器
	3
	个
	两路光隔离开关量输出，具有良好的抗干扰设计。接收协议转换器转发的监控主机命令，并进行各类报警。
声光报警器一套（指示灯、喇叭、吸顶底座），黄色代表红外防盗报警、蓝色代表水浸报警、红色代表烟雾报警。
	7350
	工业

	
	14
	传感器专用信号线
	200
	米
	规 格：4x0.3mm2
	320
	工业

	
	15
	电源线
	300
	米
	规 格：2x1.5mm2
	1257
	工业

	
	16
	信号线
	300
	米
	规 格：4x0.5mm2
	816
	工业

	
	17
	穿线管PVC
	300
	米
	￠25阻燃
	876
	工业

	
	18
	门禁一体机
	2
	套
	屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A。
	4200
	工业

	
	19
	辅材
	1
	项
	电箱、PVC管、水晶头、电胶布等
	2000
	工业

	
	20
	安装调试费
	1
	项
	安装调试库房环境测控管理一体化装备正常运行。
	6750
	工业

	商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
▲二、提交货物时间：自合同签订之日起5日内备齐所有货物在南宁市供应商仓库，货物备齐后根据采购人要求分类、分批配送（接到采购人配送指令后3小时内将货物配送到位）。
三、提交货物地点：南宁市内采购人指定地点。
四、验收标准、规范：
1.符合合同要求；
2.参数配置符合或优于合同要求；
3.供应商完成交货后，向采购人书面提出验收申请。采购人收到供应商验收申请后30日内，根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定组织验收，供应商按采购人要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于注明供货时间、地点、供货内容、数量的交接单（签收单）、产品相关的检测报告等。

4.售后服务人员中持有特种作业操作证（电工作业：低压电工作业）及档案专业技术人员岗位培训合格证书等具备本次采购货物专业维护技能。
▲ 五、售后服务要求：
1.产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除货物需求一览表特别注明要求外，自货物验收合格之日起计算最短不少于1年（生产厂家有更长质保期的，以生产厂家质保期时间为准），质保期内全免费上门维修。
2.设备如在质保期出现故障接到用户通知后2小时内响应，24小时内上门服务，48小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在72小时内提供同型号的备用设备。
3.根据采购人需要提供免费安装调试、免费送货上门、免费为采购人培训使用及维护人员，培训达到基本掌握全套设备的正常操作。
▲六、其他相关要求：
1.报价必须含以下部分，包括：
（1）货物、随配附件、备品备件、工具的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。
2.付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的服务经采购人书面验收合格后，采购人自收到中标供应商提供的正式发票后10个工作日内，根据实际供货数量支付相应的合同款。

3.项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。
4.本招标项目所涉采购人工作任务如有调整、变动或取消的，采购人有权终止（取消）或部分终止（取消）本招标项下所涉采购的内容，供应商须无条件配合采购人实施上述行为。但供应商已经按照采购人书面要求实际履行合同的，采购人须将实际履行部分对应的款项支付给供应商。

5.在签订合同前，成交供应商必须提供采购文件中所列检测报告证明资料，如采购人发现有虚假应标现象，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由成交供应商承担。


附件：

货物需求偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)
	项号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照货物需求一览表的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照货物需求一览表要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的内容低于货物需求一览表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（盖章）：
日期：  年  月   日
商务条款偏离表（格式）
	项号
	采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：
1.说明：应对照货物需求一览表中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照货物需求一览表要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的参数内容低于货物需求一览表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
供应商名称（盖章）：
                                日期：  年  月   日
响应报价表（格式）
项目名称：                           
项目编号：                           
供应商名称：                                    
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                            （￥                元）

	验收标准：

	优惠及其它：


注：

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，否则其响应作无效响应处理。
2.以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
3.供应商报价超预算金额（包括分项报价）的作无效响应处理。
供应商名称（盖章）：
日期：  年  月   日
- 8 -

