## 一级
空调需求清单
序号 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 审核
|  |  |  | 单价 | 金额
空调设备
1 | 空调 大1P挂机 | 1、额定制冷量≥2680W，制冷额定功率≤610W， 额定制热量≥4630W，制热额定功率≤1200W，电辅热功率≤1000W，电源类型：220V-50Hz； | 20 | 2652.2 | 53044
2、循环风量≥760m³/h；
3、APF≥5.31；（一级能效）
4、噪音超高档内机：≤40dB(A)；外机：≤50dB(A)
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、采用热泵专用压缩机；
8、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能；
2 | 空调 1.5P挂机 | 1、额定制冷量≥3510W，制冷额定功率≤820W， 额定制热量≥5010W，制热额定功率≤1250W,电辅热功率≤1000W，电源类型：220V-50Hz； | 54 | 3005.73 | 162309.42
2、循环风量≥760m³/h；
3、APF≥5.27；（一级能效）
4、噪音超高档内机：≤41dB(A)；外机：≤51dB(A)
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、采用热泵专用压缩机；
8、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能；
3 | 空调 2P挂机 | 1、额定制冷量≥5050W，制冷额定功率≤1260W， 额定制热量≥7220W，制热额定功率≤1960W,电辅热功率≤1200W，电源类型：220V-50Hz； | 1 | 4815.7 | 4815.7
2、循环风量≥1000m³/h；
3、APF≥4.75；（一级能效）
4、噪音超高档内机：≤43dB(A)；外机：≤53dB(A)
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、采用热泵专用压缩机；
8、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能；
4 | 空调 2P柜机 | 1、额定制冷量≥5130W，制冷额定功率≤1270W， 额定制热量≥7325W，制热额定功率≤1930W,电辅热功率≤1800W，电源类型：220V-50Hz； | 10 | 5150 | 51500
2、循环风量≥1410m³/h；
3、APF≥4.77；（一级能效）
4、噪音超高档内机：≤42dB(A)；外机：≤54dB(A)
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、采用热泵专用压缩机；
8、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能
5 | 空调 3P柜机 | 1、额定制冷量≥7350W，制冷额定功率≤1935W， 额定制热量≥9900W，制热额定功率≤2800W,电辅热功率≤1800W，电源类型：两相220V-50Hz； | 2 | 5519.2 | 11038.4
2、循环风量≥1550m³/h；
3、APF≥4.52；（一级能效）
4、噪音超高档内机：≤46dB(A)；外机：≤56dB(A)
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、采用热泵专用压缩机；
8、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能
6 | 空调 2P吸顶机 | 1、额定制冷量≥5150W，制冷额定功率≤1250W， 额定制热量≥6400W，制热额定功率≤1480W,电辅热功率≤1050W，电源类型：220V-50Hz； | 18 | 6950 | 125100
2、循环风量≥1110m³/h；
3、APF≥4.72；（一级能效）
4、噪音超高档内机：≤42dB(A)；外机：≤55dB(A)
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能
7 | 空调 3P吸顶机 | 1、额定制冷量≥7200W，制冷额定功率≤2200W， 额定制热量≥9200W，制热额定功率≤2700W,电辅热功率≤1250W，电源类型：220V-50Hz； | 2 | 7950 | 15900
2、循环风量≥1280m³/h；
3、APF≥4.6；（一级能效）
4、噪音超高档内外：≤55dB(A)；（以更安静为优）
5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，
6、采用新环保冷媒R32；
7、具备独立除湿，断电记忆，自清洁功能
423707.52
空调辅材
1 | 磷酸脱氧无缝紫铜管+B1级华美保温棉 | 1、型号:Φ6.35；国标，满足空调内外机链接气液管压力及气密性要求 | 900 | 49.79 | 44811
2、保温为橡塑保温，防火等级B1级，厚度≥13mm
2 | 磷酸脱氧无缝紫铜管+B1级华美保温棉 | 1、型号；Φ9.52；国标，满足空调内外机链接气液管压力及气密性要求 | 570 | 58 | 33060
2、保温为橡塑保温，防火等级B1级，厚度≥13mm
3 | 磷酸脱氧无缝紫铜管+B1级华美保温棉 | 1、型号:Φ12.7；国标，满足空调内外机链接气液管压力及气密性要求 | 272 | 78 | 21216
2、保温为橡塑保温，防火等级B1级，厚度≥13mm
4 | PVC冷凝水管（含保温） | 1、型号:De25；国标， | 764 | 21.88 | 16716.32
2、保温为橡塑保温，防火等级B1级，厚度≥13mm
5 | 2-3匹空调外机支架 | 标准件，满足空调外机承重要求 | 20 | 80 | 1600
6 | 1-1.5匹外机装饰架罩 | 三面（正面/侧面/侧面） 正面：1000*700mm=0.7m2 侧面：500*700mm=0.35m2 侧面：500*700mm=0.35m2 | 68 | 237.185 | 16128.58
7 | 2-3匹外机装饰架罩 | 三面（正面/侧面/侧面） 正面：1100*800mm=0.88m2 侧面：600*800mm=0.48m2 侧面：600*800mm=0.48m2 | 32 | 322.959 | 10334.688
143866.588
空调设备+空调辅材
567574.108