桂林市人民检察院UPS电源及精密空调采购在线询价

一、采购需求清单

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 采购预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源系统 | ▲1. 整套系统包括一台UPS电源主机、64个12V 200AH免维护阀控式密封铅酸蓄电池、一组UPS原厂电池柜、1批配套电缆和一批配套断路器等各类电气配件等； ▲2. 所投UPS电源主机采用模块化结构，由UPS系统柜和监控显示模块、充电模块、功率模块等模块组成，所有模块特别是系统功率模块、旁路模块、控制模块必须满足在线热拔插功能；每个系统功率模块≥50KVA，采用N+1模式；本次配置提供≥100KVA系统功率（本次配置提供≥2个系统功率模块）； ▲3. 所投UPS电源主机单台设备最大功率可增容到300KVA以上，为满足后续增容需求，主机之间可以在线扩容，UPS系统容量最大可以扩容到550KVA以上；所投UPS电源主机必须采用双路输入，满足系统的可靠性；为提高电池的使用寿命，所投UPS电源主机充电系统必须采用三段式充电技术； ▲4. 所投UPS电源主机采用独立的充电模块，每个充电模块电流不小于30A，根据系统要求，充电模块可以冗余或扩容，同时充电模块的充电电流可以根据外部配置的电池容量进行设置；要求每个功率模块内部具备独立旁路功能，不接受采用静态旁路模块和接触器组合结构； ▲5. 所投UPS电源主机配备≥7英寸LCD触摸屏，可以显示详细的信息：输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数； 6. 所投UPS电源主机的旁路、逆变、充电可以通过面板进行开关操作； 7. 所投UPS电源主机具备电池自检功能，为确保UPS电池状态并延长电池的使用寿命，需要在一定时间周期内对电池进行一次充放电，以确保市电突然断开时电池能给UPS正常供电，可以根据用户不同的要求选择不同的自检周期和时间，如自检10秒、自检10分钟、自检电池低压保护； 8. 所投UPS电源主机具备输入软启动功能；无市电输入时，UPS具备电池启动功能；UPS具备过载、短路等保护功能；UPS电源主机内置防尘网，避免机内灰尘过多，产生不良现象；UPS电源主机机柜内标配C级防雷和防雷开关；UPS必须具有EPO紧急关机功能； 9. 所投UPS电源主机标配RS485、RS485/CAN(BMS) 、NET(具有SNMP功能) 、输入输出干接点和EPO等通讯功能，可即时监控UPS运行状态； ▲10. 所投UPS电源主机必须标配维修旁路开关，开关必须内置；UPS电源主机须具备被远程网络监控功能：(1)实现对UPS的电池、输入、输出、旁路等实时数据和实时状态的监控；(2)能够实时校准显示配套电池的剩余容量、剩余时间；(3)短信告警：支持通过手机短信远程查询UPS的实时数据和状态； ▲11. 所投UPS电源主机必须配套采用同一品牌免维护阀控式密封铅酸蓄电池，本次配置提供64节12V 200AH铅酸蓄电池，铅酸蓄电池必须采用热封技术封装，内阻必须＜4mΩ。本次配置提供一组同UPS电源主机品牌的原厂电池柜，每个电池柜尺寸约为宽1080×深1130×高1040毫米，柜体颜色黑色细沙纹与主机一致，并须经磷化防腐处理，静电喷涂哑光面漆，涂层厚度宜60μm，要求具备较强的耐腐蚀能力； ▲12. 所投UPS电源主机的电池节数可以在30个～46节之间灵活设置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，不会影响整组电池的工作；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收； ▲13. 所投UPS电源主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，具备面板电池更换提醒功能；具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收； ▲14. 为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，所投UPS电源主机的整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在2s-120s设置；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收； ▲15. 所投UPS电源主机的整流器输入具有限流功能，0.5～2.0倍可设置；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收； ▲16. 为了便于UPS电源主机的的安放和设计施工，便于远距离输出，同时保证所投UPS电源主机的输出电压的稳定性，所投UPS电源主机的逆变电压具有微调功能，可在所投UPS电源主机的面板上实现方便操作，且-5V～5V可设；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收； ▲17. 所投UPS电源主机的并机系统可以共用电池组，且具备智能化休眠功能，并机系统能自动根据当前总负载的大小，决定投入并机台数或者模块数量；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收； 18. 输入相数:三相五线(3Φ+N+PE)；输入额定电压:380Vac/400Vac/415Vac；输入电压可变范围:285.6～486.8Vac；输入频率变化范围:40Hz～70Hz；输入功率因数:≥0.999(100%负载) ≥0.999(50%负载) ≥0.999(30%负载)；输入电流谐波成份≤1.3%(100%负载)； 19. 旁路输入电压范围:-40%～+20%(可设置)；电池电压:±240VDC(±180 VDC～±276 VDC可设)；电池节数:12V 64节（正负两组电池,每组16节,30-46节之间灵活设置)； 20. 输出相数：三相五线（3Φ+N+PE），输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac，输出电压稳压精度：±1%，输出频率精度：市电模式时同步状态下跟踪旁路输入，电池模式时50Hz/60Hz±0.25%；输出功率因数：1；输出波形失真度：≤0.8%(阻性负载），≤1.6%（非线性负载）； 21. 输出电流峰值系数：3:1；逆变过载能力：105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载≥150%时，0.2秒后转旁路； ▲22. 要求本次采购的UPS电源主机能够与采购人现有的UPS电源主机（型号：EA66250）并机运行构成UPS并机系统；要求本次采购的UPS电源主机的运行参数能够被采购人现有的“机房环境监控主机”（型号：EAJ-1046）直接读取，无需二次开发； ▲23. 供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足上述12、13、14、15、16、17项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； ▲24. 供货时成交供应商须按照采购人要求现场测试验证所供设备是否满足上述第1、2、3、5、10、11、12、13、14、15、16、17项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则按虚假应标处理，不予验收，测试所需的设备、配件、材料和费用均由成交供应商全额承担，不得增加任何费用； ▲25. 须提供整套系统免费保修三年服务和免费现场售后服务。供货时须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章； | 1 | 套 | 227,000.00 | 227,000.00 |
| 2 | UPS用蓄电池 | ▲1. 能供UPS电源主机采用的12V免维护铅酸蓄电池，容量≥200Ah； ▲2. 蓄电池间的连接电压降△U≤4mv；完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于98％； ▲3. 同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于1.3%；安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—20kpa，闭阀压应时1KPA—15KPA；电池进入浮充状态24小时后，后端电压差不应超出25mV，放电状态端电压差不应超出140mV；再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞98.8%； ▲4. 蓄电池密封反应效率不低于98.7%；蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求；同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级； 5. 大电流放电：极柱不应熔断、其外观不得出现异常；采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大，采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露； 6. 封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象； 7. 完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于13mV； 8. 蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术，供货时要求提供佐证材料，否则不予验收； 9. 蓄电池内部设计要合乎安全、稳定要求，供货需提供蓄电池极柱密封结构设计、防渗酸密封结构设计、防短路蓄电池板栅结沟设计证明材料，否则不予验收； ▲10. 为防止品牌蓄电池出现假冒伪劣产品，所供电池应具备防伪追溯机制，需采用具备防复制技术防伪码和二维码，供货时提供实物照片证明，否则不予验收； ▲11. 供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供产品是否满足上述第 1、2、3、4 项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收； ▲12. 须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。供货时须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章； | 16 | 个 | 2,250.00 | 36,000.00 |
| 3 | 机房精密空调 | ▲1. 制冷量≥12.5kw，显热比≥0.90，显冷量≥11.3kW，整机能效比≥4.3，循环风量≥2700 m3/h；加湿量≥2.8kg/h，加热量≥6KW； ▲2. 电源模式：三相380V；输入电压允许波动范围：380V±10%；频率：50Hz±2Hz； 3. 室内机尺寸（宽×深×高）：≤600mm×550mm×1750mm； ▲4. 送风方式：上送风，下回风； ▲5. 温湿度调节范围（温湿度控制精度）：在正常使用条件下，室内温度控制范围+18℃～+28℃，温度调节精度应可达到设定点±1℃，温度波动超限发出远程报警信号；湿度调节范围：40% ～60%RH，精度±5%RH； ▲6. 具备温湿度恒定控制功能，独立的温湿度控制系统恒温恒湿型； 7. 高效节能，采用高效可靠的压缩机，室内机风机标配AC风机； 8. 所投精密空调须选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；所投精密空调须采用PTC电加热器和电极加湿器，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用； 9. 所投精密空调应标配电子膨胀阀（EEV）； 10. 所投精密空调必须采用环保制冷剂R410A； 11. 应具有多级密码保护功能，对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝； 12. 控制系统要求具有先进的微处理控制器，空调设备的控制系统应为全中文不低于4.3英寸LCD屏幕； 13. 系统应具有三遥性能：（1）遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；（2）遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 ；（3）遥控项目：空调开/关机； 14. 标配RS485接口，支持ModBus协议，可选配以太网接口，支持TCP/IP、SNMP协议，能接入上级动力环境监控系统； ▲15. 所投精密空调应通过国家节能产品认证，供货时需提供节能证书和报告，否则不予验收； ▲16. 所投精密空调应通过国家强制性产品认证，供货时需提供3C认证证书和报告，否则不予验收； ▲17. 本次由供应商负责配套提供2台压缩机和4个室外风机风扇（备用），供应商所提供上述压缩机和室外风机风扇必须与采购人现有机房精密空调系统为100%完全兼容或无缝对接的产品，以确保采购人现有机房精密空调系统的稳定运行；供应商所投报价已包含免费提供并免费安装上述压缩机和室外风机风扇，供应商不得在安装过程中以任何理由要求采购人增加费用； ▲18. 须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。供货时须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章； | 1 | 套 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 合计：人民币大写 叁拾壹万伍仟元（￥315,000.00） |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、供应商的总报价≤项目预算价。 2、报价以人民币报价，包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用，包括但不限于： （1）货物的价格； （2）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）配套提供的各种规格和数量的连接电缆、连接线缆、电源线、断路器、连接端接子、散力架、铜管延长组件、室外机支撑架、制冷剂、其它各类连接件等的采购费用； 3、本项目供应商供货的配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。 |  |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1、交货期：自合同签订之日起15个日历日内必须全部安装调试完毕，否则承担相应违约责任并赔偿由于延期交付带来的损失(逾期交货的，每天偿付合同金额的5‰作为违约金，超过20个日历日甲方有权解除合同)。 2、工作日内送达，周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货）。 3、交货方式：现场交货，免费送货上门；不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货 4.送货地址：广西桂林市(采购人指定地点)。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目无预付款，全部货物到货安装且验收合格后，成交供应商可开具增值税普通发票，采购人收到发票且经财政审批该项目用款计划后以银行转账方式向成交供应商一次性支付全部结算费用（不计利息）。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，但所有货物的免费质保期最短不得少于3年（项目要求及技术需求中另有要求的除外），若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行，质保期自验收合格之日起算。 二、售后服务的内容和措施： 1. 所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，成交供应商免费在1个月内更换新产品。 2. 免费保修期内免一切费用进行整体更换或上门维修、配件更换或软件升级等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费）。 3. 免费保修期内，供应商须提供免费的技术支持，负责免费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到使采购人所有技术人员能够理解系统原理、系统功能，能熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。 4. 故障响应时间：供应商在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，须在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。 5. 免费保修期内，软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。 |  |  |  |  |
| 验收方式、验收标准及质量保证 |  | 1. 本项目所使用的所有工程材料等必须为防火阻燃材料，不得使用非标材料及配件，施工时如发现有不符合要求的情况，采购人有权要求更换或返工； 2. 由采购人组织，在成交供应商供货时，采购人有权按合同要求及国家标准对本项目所有货物的“项目要求及技术需求”逐条进行检验测试，若有任意一项参数负偏离则按虚假应标处理，并不予验收，测试所需的设备、配件、材料和费用由成交供应商全额承担，不得增加任何费用。 3. 采购人关于对本项目采购的所有货物、配件、附件等的安装位置须按采购人的要求现场确定，实施过程中如采购人要求调整安装位置的须按采购人要求执行，由此涉及到的一切改装费用由供应商负责； 4. 本项目所采购的各种设备、配件、材料的安装位置、安装工艺、安装质量、产品功能都应能够满足采购人的需求并得到采购人的认可后才能安装； 5. 本项目所采购的各种设备、配件的取电位置或供电方式都应满足采购人的要求并得到采购人的认可后才能取电或用电，不得擅自取电或自行决定供电方式；安装的机房外部电力电缆的铺设必须由采购人的后勤电力部门配合，不得擅自取电； 6. 本项目采购的所有货物必须由货物制造厂家派出的工程师上门为采购人进行安装调试，安装前须出示厂家工程师资格证明； 7. 成交供应商提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。成交供应商必须按照竞争性谈判文件和合同的具体要求，准时提供设备、相关配件、材料、工具，并负责所供设备、相关配件、材料、工具的包装和运保，免费送货上门（按采购人指定的地点）。 8. 成交供应商必须按照招标文件和合同的具体要求，负责设备订货采购、运输、装卸、安装、调试等工作，安装时必须派专业工程师前往采购人指定的地点进行，免费安装调试合格（按采购人指定的位置）。在安装过程中如有设备损坏，成交供应商应负责免费更换。设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。安装调试过程所需的各种零配件、材料、耗材、工具、仪表、测试仪等设备或材料均由中标供应负责提供并安装，安装过程产生的一切费用由成交供应商自行负责，货物或设备经最终验收合格后，才可交付采购人使用。 9. 要求所有线缆、设备设置必要支、吊架，并按相关标准、规范加工制作，各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便。成交供应商必须及时清理工程垃圾，确保工地整齐洁净，所有工程垃圾由成交供应商负责外运处理，进场安装必须按文明安装的所有要求组织安装，防止对采购方现有设施的损坏；要遵守安装现场和建设方的有关管理规定，采取措施确保安装安全，如进入安装现场必须佩戴安全帽、不得直接用电线插入插座取电等。安装期间成交供应商出现任何安全事故，均由成交供应商自行承担，采购方不负任何责任；如成交供应商违反消防、防火、安全安装等有关管理规定，由成交供应商自行承担相应的责任。 10. 如果安装时需破墙、破天面、地面的，由成交供应商自行负责完成，安装完毕后由成交供应商恢复原状，如需安装处已经是装修好的天面、墙面、地面的，由成交供应商自行负责完成后，由成交供应商负责需恢复原状，由此涉及到的所有费用均由成交供应商负责。 11. 成交供应商在安装过程中，有义务与其他项目的施工单位配合施工，如安装过程中有交叉施工项应预先通知采购人并经多方协商 12. 成交供应商对本项目的安装调试施工工期不得超过本项目规定的交付使用期，未按要求如期交付安装调试完毕的，视为违约，成交供应商每天按合同金额的0.5%赔偿采购人损失，超过20个日历日采购人有权解除合同，并追究成交供应商合同违约责任。 ▲13. 为保证货物原装正品及防虚假参数应标，在签订合同前提供所投产品参数如果有要求提供参数确认函及售后服务承诺函，必须提供（需加盖供应商鲜章）核实，否则报价无效；如无法提供，采购人有权单方面取消中标并拒绝签订合同，并按规定对投标公司予以虚假应标处罚，和进行网上通报处理，列入不良行为记录在档。 ▲14. 投标供应商必须实质性能够满足产品带▲参数要求，一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据报价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。） ▲15. 如需求有差异，以采购人实际需求为准，成交供应商免费退换货，调货，不得增加费用。 ▲16. 验收条件及标准：采购人对中标供应商所交货物必须依照招标文件上的技术规格实质要求和国家有关标准验收，进行现场测试比对，达到要求的方可验收。如因中标供应商虚假应标而造成采购人损失的，中标供应商应承担相应法律责任，并赔偿因此而造成的采购人的损失 ▲17. 本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作报价无效处理。 |  |  |  |  |
| 响应文件要求 |  | 1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书等）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 2. 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。提供信用中国信用信息报告。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 3. 提供技术要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 4. 提供商务要求偏离表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 5. 提供报价一览表（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 6. 提供参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）。（必须提供，否则报价按无效响应处理） 7. 供应商认为需要提供的其他有关资料。 8. 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商公章，扫描PDF上传，否则报价按无效响应处理。 |  |  |  |  |

技术要求偏离表

| 序号 | 技术要求 | 供应商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照“采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.供应商对照采购需求的技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其报价响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明。

4.如技术要求偏离表中的报价响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

商务要求偏离表

| 序号 | 商务要求 | 供应商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照“采购需求”中的商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

报价一览表

项目名称：

供应商名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 产品名称、生产厂家及国别 | 品牌、规格型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商的报价一览表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其报价作无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其报价作无效响应处理。

3.报价中列明采购专用耗材的，应按采购需求规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：    年   月   日

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通报价的情形：

1.不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的供应商的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同供应商的报价文件相互混装；

6.不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其报价或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改报价或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等报价或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加报价；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：

年    月     日