- 乘客电梯规格技术参数

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌、型号 | 技术参数、配置及性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 沃克斯迅达.VE | 一、技术规格参数要求： 有机房客梯： 1.★井道净尺寸：2100mm(宽)×2200mm(深) 2.★底坑深度：1500mm 3.★顶层净空：4300mm 4.★提升高度：21M 5.★层站门：6/6/6 6.★载重：1000Kg 7.★速度：1.0m/s 8.★开门方式：中分变频门机 9.★机房位置：有机房 10.★电源电压：AC380V/50Hz，照明220V。 二、技术要求： 1.控制柜：①运用先进的控制技术，采用双32位数字智能化，模块化微机控制系统； ★②调试装置、控制装置、安全电路采用原厂原品牌设计制造（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★2.主机：采用原厂原品牌的永磁同步无齿轮曳引机；（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★3.门机：采用原厂原品牌的同步门机；（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★4.门保护系统：采用原厂原品牌红外线光幕门保护，（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★5.层门门锁：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★6.轿门门锁：原厂原品牌。（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★7.限速器：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★8.安全钳：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★9.上行超速保护装置：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★10.轿厢意外移动保护装置：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★11.缓冲器：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★12.电梯称重装置：原厂原品牌。（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★13.主机、控制系统、门机、限速器、安全钳、缓冲器必须质保五年。 14.通讯系统：串行通讯技术 15.抱闸控制技术：电磁控制方式； 采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 三、厅门设计： 1.★开门尺寸：宽×高：900mm×2100mm 2.★开门方式：中分 3.厅门装饰：首层发纹不锈钢，其余烤漆钢板 4.小门套装饰：首层发纹不锈钢，其余烤漆钢板 5.厅门召唤：发纹不锈钢面板，盲文按钮 6.厅门地坎：硬质铝型材 四、轿厢装饰 1.★轿厢尺寸：1600mm(宽)×1400mm(深) 2.轿厢高度：2450mm 3.轿厢装饰：发纹不锈钢 4.轿顶装饰：豪华吊顶 5.轿门装饰：发纹不锈钢 6.轿厢地板：仿大理石PVC地胶 7.轿内操纵箱：一体式操纵箱，发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示，6.4英寸黑底白字显示 8.外呼面板：发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示，4.3英寸黑底白字显示 9.轿门地坎：硬质铝型材 10.照明设施：节能LED灯带 11.通风设施：低噪音风机 12.通讯设施：五方通话对讲装置 五、功能配置 1.全集选控制 2.满载直驶 3.自动返回基站 4.错误指令取消 5.楼层间距自学习 6.锁梯开关 7.开关门按钮 8.厅外、轿内开门时间分别控制 9.自动校正运行 10.关门等待取消 11.本层厅外重开门 12.无称重力矩补偿 13.末站换向预指示 14.司机服务 15.独立服务 16.轿厢到站钟 17.厅外及轿厢方向指示 18.轿内、厅外LED显示 19.轿内消防状态提醒显示 20.个性化楼层显示设置 21.端站保护 22.故障自诊断 23.驱动设备过热保护 24.关门力矩保护 25.速度异常检测功能 26.接触器异常检测功能 27.电网异常检测功能 28.光幕门保护 29.超载报警 30.轿厢开、关门延时保护 31.抱闸异常检测功能 32.厅门自学习 33.安全救助功能 34.五方对讲 35.轿厢警铃 36.机房紧急电动运行 37.轿厢内应急照明 38.轿内照明风扇自动控制 39.静态定位功能 40.静音模式 41.语音安抚 42.就近平层功能 43.按钮粘连自动识别 44.停电自动应急疏散功能 45.BA接口 46.紧急消防返基站 47.紧急消防员服务 48.消防迫降成功反馈 | 台 | 2 |

- 售后服务及其他要求：

- 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材；质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于 1年免费保修，最长不超过货到之日起180天。

2.质保期内，免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：（1）定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由业主签认，消除潜在故障隐患；（2）故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后半小时内到现场，困人事故到现场后30分钟内解决；一般故障不超过2小时解决，重大故障不超过24小时排除。

3.免费为采购人培训电梯技术人员2名以上。

4.免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

5.免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为招标人提供所需的技术指导。

6.交货周期及施工周期：35日历天，具体以现场主体建筑施工进度为准。

7.交货地点：项目所在地 。

二、安装要求

1.完全按工期完成安装。

2.按提供人员名单进场施工；技术力量不得外借。

3.对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责。

★4.安装、维修要求：竞标人须具有电梯安装、维修许可证B级资质(含B级)以上。

5.投标产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。

6.投标品牌的生产厂家应取得国家电梯质量监督检验中心或国家质监总局、 国家市场监督管理总局颁发的符合本项目技术要求的电梯制造许可证。

7.工程质量目标：严格安装、调试，确保一次验收合格；竞标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

8.工程安装施工要求：（1）成交供应商提供全中文的技术资料及图纸给甲方；（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准, 成交供应商自行负责施工人身、设备安全责任；（3）成交供应商负责全套机组的安装调试，成交供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。本工程为交钥匙工程；（4）成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装、竣工报验及使用登记证等相关手续；设备验收费用由中标人负责。

9.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

- 商务要求

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 采购需求说明 | 本采购需求中所有要求均为实质性参数和要求，必须满足或优于，否则按竞价无效处理。 |
| 付款方式 | 签订合同后七日内，甲方（即“采购人”，下同）向乙方（即“成交供应商”，下同）支付合同总价款的30%作为预付款；发货前30天内，甲方再向乙方支付合同总价款的60%；在乙方全部产品安装到位、经国家认可的特种设备检验机构验收合格后七日内，甲方向乙方支付剩余的10%。 |
| 报价要求 | 供应商总报价包括设备费、运输保险、拆卸旧梯费、安装费、验收费、检定费、试运行、货物的标准附件、备品备件、专用工其的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、并道整改、电梯门套、灌浆回填、电路电线架设、土建及余尾修补、售后服务费及必要的保险费和各项税金等全部费用。 |
| 竞标产品要求 | 本项目不接受指定品牌及型号外的产品竞标，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，供应商需按本项目采购需求中的“品牌型号和技术参数及性能（配置）要求”和“商务要求”中所要求的所有内容进行实质性响应。否则，按竞价无效处理。 |
| 配套服务及安装要求 | 1.供应商安装调试过程中，供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，向采购人提供进场施工人员名单；技术力量不得外借。 2.工程质量目标：免费安装、调试，确保一次验收合格；对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责，建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。 3.供应商提供全中文的技术资料及图纸给采购人。 4.设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，供应商负责施工人身、设备安全责任； 5.供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续，设备验收费用由供应商负责。 6.安装验收应按以下标准与规定执行：《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）；《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；电力、消防、安监部门的有关规定等。 7.产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）、《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2-2020）及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。 8.电梯报装、安装调试及报验，在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督并对工程进度、安全、质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规范。 9.由成交供应商负责的其他事项： （1）拆除原有旧电梯。 （2）按照相关规定办理拆除报废折旧手续。 （3）机房改造：工字钢混凝土承重墩、机房预留孔洞打凿及回填等项目。 （4）井道改造：外呼孔及消防孔打凿的改造、消防底盒打凿改造、门洞改造、圈梁改造等。 （5）底坑改造：拆除原底坑缓冲器混凝土基础、新做缓冲器和导轨基础浇筑等。 （6）建筑垃圾清运。 |
| 质保期 | 质保期：自验收合格交付使用之日起整机免费保修12个月或以上。质保期内免费维修、更换配件。乘客电梯曳引机、控制系统、限速器、门机、安全钳、缓冲器六大件质保五年。 |
| 售后服务 | 1．免费办理报装、报验手续；质保期内，免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）质保期内定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由业主签认，消除潜在故障隐患； （2）故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后30分钟内到现场，困人事故到现场后10分钟内解决；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。 2.免费为采购人培训电梯技术人员2名以上。 3.维保期内免费提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。 4.免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 |
| 其他要求 | 1.竞价时文件上传要求：供应商必须上传以下材料，所提供材料必须加盖供应商公章，未按要求提供的按无效响应处理： （1）营业执照复印件； （2）中华人民共和国特种设备安装改造修理许可【电梯安装（含修理）】B级及以上资质证书； 2.本项目不接受联合体投标； 3.本项目货物（即电梯整机）不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与，如有此类产品参与的做无效处理。 4.中标供应商须提供厂家授权书，才能与我司签约供货合同。 5.报价供应商须提供采购型号的整梯型式试验证书，否则投标无效。 6.供应商应按采购需求品牌型号响应报价，不接受其他品牌型号报价。 |

- 载货电梯规格技术参数

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌、型号 | 技术参数、配置及性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#DT1 | 载货电梯 | 沃克斯迅达.VH | 一、技术规格参数要求： 有机房载货电梯： 1.★井道净尺寸：2790mm(宽)×3300mm(深) 2.★底坑深度：1500mm 3.★顶层净空：4300mm 4.★提升高度：21M 5.★层站门：6/6/6 6.★载重：2000Kg 7.★速度：0.5m/s 8.★开门方式：旁开门变频门机 9.★机房位置：有机房 10.★电源电压：AC380V/50Hz，照明220V。 二、技术要求： 1.控制柜：①运用先进的控制技术，采用双32位数字智能化，模块化微机控制系统； ★②调试装置、控制装置、安全电路采用原厂原品牌设计制造（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★2.主机：采用原厂原品牌的永磁同步无齿轮曳引机；（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★3.门机：采用原厂原品牌的同步门机；（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★4.门保护系统：采用原厂原品牌红外线光幕门保护，（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★5.层门门锁：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★6.轿门门锁：原厂原品牌。（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★7.限速器：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★8.安全钳：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★9.上行超速保护装置：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★10.轿厢意外移动保护装置：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★11.缓冲器：原厂原品牌。（以整梯型式试验报告为准，需提供复印件） ★12.电梯称重装置：原厂原品牌。（以型式试验报告为准，需提供复印件） ★13..主机、控制系统、门机、限速器、安全钳、缓冲器必须质保五年。 14.通讯系统：串行通讯技术 15.抱闸控制技术：电磁控制方式； 采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 三、厅门设计： 1.★开门尺寸：宽×高：1500mm×2100mm 2.★开门方式：旁开 3.厅门装饰：烤漆钢板 4.小门套装饰：烤漆钢板 5.厅门召唤：发纹不锈钢面板 6.厅门地坎：硬质钢型材 四、轿厢装饰 1.★轿厢尺寸：1700mm(宽)×2400mm(深) 2.轿厢高度：2200mm 3.轿厢装饰：烤漆钢板 4.轿顶装饰：烤漆钢板 5.轿门装饰：烤漆钢板 6.轿厢地板：花纹钢板 7.轿内操纵箱：嵌入式操纵箱，发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示，6.4英寸黑底白字显示 8.外呼面板：发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示，4.3英寸黑底白字显示 9.轿门地坎：硬质钢型材 10.照明设施：筒灯 11.通风设施：低噪音风机 12.通讯设施：五方通话对讲装置 五、功能配置 1.全集选控制 2.满载直驶 3.自动返回基站 4.错误指令取消 5.楼层间距自学习 6.锁梯开关 7.开关门按钮 8.厅外、轿内开门时间分别控制 9.自动校正运行 10.关门等待取消 11.本层厅外重开门 12.无称重力矩补偿 13.末站换向预指示 14.司机服务 15.独立服务 16.轿厢到站钟 17.厅外及轿厢方向指示 18.轿内、厅外LED显示 19.轿内消防状态提醒显示 20.个性化楼层显示设置 21.端站保护 22.故障自诊断 23.驱动设备过热保护 24.关门力矩保护 25.速度异常检测功能 26.接触器异常检测功能 27.电网异常检测功能 28.光幕门保护 29.超载报警 30.轿厢开、关门延时保护 31.抱闸异常检测功能 32.厅门自学习 33.安全救助功能 34.五方对讲 35.轿厢警铃 36.机房紧急电动运行 37.轿厢内应急照明 38.轿内照明风扇自动控制 39.静态定位功能 40.静音模式 41.语音安抚 42.就近平层功能 43.按钮粘连自动识别 44.停电自动应急疏散功能 45.BA接口 46.紧急消防返基站 47.紧急消防员服务 48.消防迫降成功反馈 | 台 | 1 |

- 售后服务及其他要求：

- 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材；质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于 1年免费保修，最长不超过货到之日起180天。

2.质保期内，免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：（1）定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由业主签认，消除潜在故障隐患；（2）故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后半小时内到现场，困人事故到现场后30分钟内解决；一般故障不超过2小时解决，重大故障不超过24小时排除。

3.免费为采购人培训电梯技术人员2名以上。

4.免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

5.免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为招标人提供所需的技术指导。

6.交货周期及施工周期：35日历天，具体以现场主体建筑施工进度为准。

7.交货地点：项目所在地 。

二、安装要求

1.完全按工期完成安装。

2.按提供人员名单进场施工；技术力量不得外借。

3.对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责。

★4.安装、维修要求：竞标人须具有电梯安装、维修许可证B级资质(含B级)以上。

5.投标产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。

6.投标品牌的生产厂家应取得国家电梯质量监督检验中心或国家质监总局、 国家市场监督管理总局颁发的符合本项目技术要求的电梯制造许可证。

7.工程质量目标：严格安装、调试，确保一次验收合格；竞标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

8.工程安装施工要求：（1）成交供应商提供全中文的技术资料及图纸给甲方；（2）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准, 成交供应商自行负责施工人身、设备安全责任；（3）成交供应商负责全套机组的安装调试，成交供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。本工程为交钥匙工程；（4）成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装、竣工报验及使用登记证等相关手续；设备验收费用由中标人负责。

9.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。