货物采购需求

| 序号 | 品牌 | 型号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的菱王 | 美的菱王-EV I N-E1000KG | 无障碍客梯（无机房） | 1#楼DT1 一、基本要求 1.用途:无障碍客梯 2.载重：1000kg 3.提升高度15.3m 4.层/站/门：6/6/6 5.运行速度:1.0m/s 6.井道尺寸mm（宽X深）：2200*2500 7.土建门洞尺寸mm（宽*高）：1100x2200 二、技术要求 1、土建净空尺寸：见技术规格表，具体请投标人到现场测量，以现场测量为准。 2、开门方式：开门方式详见参数技术规格表，采用永磁同步电机直接驱动。 3、供电电源：380V，50Hz三相五线制,照明电压为220v，门安全回路电压必须为≤48v。 ★4、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机。 控制方式：单控/并联 6、轿厢尺寸：详见技术规格表，各厂家应根据实际测量尺寸做最大轿厢，下单生产前报业主确认。 ★（二）技术参数及性能 技术参数及性能 1、曳引系统：采用原厂原品牌设计制造的永磁同步无齿轮曳引机。曳引钢丝绳为电梯专用钢丝绳（提供整梯型式试验报告以证明）。 2、控制系统：采用32位CPU及32位高速数字信号处理器(DSP)全数字化控制与电机驱动技术。控制主板有故障显示装置，故障信息可保存查询，可储存100条，能显示故障发生的即时时间、故障代码等，并且失电情况下能够保留故障信息，如需连接专用设备查询故障信息，需在设备移交时提供足够数量的查询设备。原厂原品牌设计制造控制柜。 3、操作系统：全电脑集选自动控制方式。 4、驱动系统：采用智能化大功率模块驱动系统。 5、变频器装置：32位智能化的大功率（IPM）模块式专用变频装置。 6、门机系统：永磁同步电机直接驱动，无连杆传动设计，交流VVVF双闭环控制。 7、通讯系统：采用CANBUS（现场总线）数据网络控制技术，并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器。 8、称量系统：采用开关式称量系统。 9、救援系统：电动松闸救援装置。 三、装饰标准 1、轿厢 （1）轿厢内装潢：前轿壁、门楣为镜面不锈钢，两侧壁及后轿壁为中间镜面不锈钢两侧发纹不锈钢蚀刻，轿门为发纹不锈钢蚀刻，轿壁厚度≥1.2mm； （2）轿厢吊顶：豪华吊顶，LED照明，不锈钢吊顶厚度≥1.2mm； （3）轿厢地面：预留地板凹陷25MM，铺天然大理石地板；（4）轿厢尺寸（宽×长×高）(mm)：见技术规格表； （5）通风装置：通风采用横流式风扇； （6）开门尺寸（宽×高）(mm)：见技术规格表。 2.梯厅层门装潢 （1）层门：各层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm（不接受不锈钢包铁产品）； （2）门套：各层发纹不锈钢小门套，厚度≥1.2mm（不接受不锈钢包铁产品）； （3）门踏板：硬质铝合金型材。 ★3.轿厢、厅门召唤箱 （1）轿厢召唤箱：发纹不锈钢方形按钮，发纹不锈钢面板，液晶显示屏； （2）厅门召唤箱：预埋式，发纹不锈钢方形按钮，发纹不锈钢面板，液晶显示。 四、基本功能要求： 1、主要部件要求：曳引机、控制柜、门机、缓冲器、限速器、安全钳必须与投标电梯为同品牌。 2、按照《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第1号修改单标准提供整机型式试验报告。 1、自动再平层 2、电梯受阻失速保护 3、制动器冗余保护 4、电气安全回路保护 5、层高自测定 6、检修操作 7、称重启动 8、过电流保护 9、超速保护 10、电机过热保护 11、过电压保护 12、电源故障保护 13、上电再平层 14、逆行保护 15、选层器修正 16、安全停靠 17、停层开门 18、逆变装置高温检测 19、终端强制减速 20、过低速保护 21、操纵箱微机异常处理 22、轿内反向指令消除 23、连续服务 24、轿内通风及照明装置手动/自动关闭 25、故障自诊断 26、层站召唤自动登记 27、层站微机异常处理 28、层站运行控制开关 29、独立运行 30、电梯不启动报警 31、次层停靠 32、超载报警 33、轿厢应急照明 34、警铃 35、关门保护 36、换向重开门 37、门负载检测 38、开门受阻控制 39、司机功能 40、关门力矩控制 41、即时关门 42、强制关门 43、重复关门 44、本层再开门 45、轿内运行方向指示 46、层站运行方向指示 47、光幕门保护装置 48、火灾应急返回 49、防嬉戏 50、电梯误指令人工消除（轿内按钮） 51、五方通话（至值班室采用无线方式） 52、停电应急平层 53、司机操作54、楼宇管理系统接口（BA接口，可多台并线接入甲方监控室） | 1台 |  |  |
| 2 | 美的菱王 | 美的菱王-EV I K-E1600KG | 无障碍消防梯（有机房） | 一、基本要求 1.用途:无障碍消防梯 2.载重：1600kg 3.提升高度15.3m 4.层/站/门：6/6/6 5.运行速度:1.0m/s 6.井道尺寸mm（宽X深）：2200*3100 7.土建门洞尺寸mm（宽*高）：1100x2200 二、技术要求 1、土建净空尺寸：见技术规格表，具体请投标人到现场测量，以现场测量为准。 2、开门方式：开门方式详见参数技术规格表，采用永磁同步电机直接驱动。 3、供电电源：380V，50Hz三相五线制,照明电压为220v，门安全回路电压必须为≤48v。 ★4、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机。 控制方式：单控/并联 6、轿厢尺寸：详见技术规格表，各厂家应根据实际测量尺寸做最大轿厢，下单生产前报业主确认。 ★（二）技术参数及性能 技术参数及性能 1、曳引系统：采用原厂原品牌设计制造的永磁同步无齿轮曳引机。曳引钢丝绳为电梯专用钢丝绳（提供整梯型式试验报告以证明）。 2、控制系统：采用32位CPU及32位高速数字信号处理器(DSP)全数字化控制与电机驱动技术。控制主板有故障显示装置，故障信息可保存查询，可储存100条，能显示故障发生的即时时间、故障代码等，并且失电情况下能够保留故障信息，如需连接专用设备查询故障信息，需在设备移交时提供足够数量的查询设备。原厂原品牌设计制造控制柜。 3、操作系统：全电脑集选自动控制方式。 4、驱动系统：采用智能化大功率模块驱动系统。 5、变频器装置：32位智能化的大功率（IPM）模块式专用变频装置。 6、门机系统：永磁同步电机直接驱动，无连杆传动设计，交流VVVF双闭环控制。 7、通讯系统：采用CANBUS（现场总线）数据网络控制技术，并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器。 8、称量系统：采用开关式称量系统。 9、救援系统：电动松闸救援装置。 三、装饰标准 1、轿厢 （1）轿厢内装潢：前轿壁、门楣为镜面不锈钢，两侧壁及后轿壁为中间镜面不锈钢两侧发纹不锈钢蚀刻，轿门为发纹不锈钢蚀刻，轿壁厚度≥1.2mm； （2）轿厢吊顶：豪华吊顶，LED照明，不锈钢吊顶厚度≥1.2mm； （3）轿厢地面：预留地板凹陷25MM，铺天然大理石地板； （4）轿厢尺寸（宽×长×高）(mm)：见技术规格表； （5）通风装置：通风采用横流式风扇； （6）开门尺寸（宽×高）(mm)：见技术规格表。 2.梯厅层门装潢 （1）层门：各层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm（不接受不锈钢包铁产品）； （2）门套：各层发纹不锈钢小门套，厚度≥1.2mm（不接受不锈钢包铁产品）； （3）门踏板：硬质铝合金型材。 ★3.轿厢、厅门召唤箱 （1）轿厢召唤箱：发纹不锈钢方形按钮，发纹不锈钢面板，液晶显示屏； （2）厅门召唤箱：预埋式，发纹不锈钢方形按钮，发纹不锈钢面板，液晶显示。 四、功能要求（必须包含国家强制要求，但不限于以下功能） 1、主要部件要求：曳引机、控制柜、门机、缓冲器、限速器、安全钳必须与投标电梯为同品牌。 2、按照《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第1号修改单标准提供整机型式试验报告。 1、自动再平层 2、电梯受阻失速保护 3、制动器冗余保护 4、电气安全回路保护 5、层高自测定 6、检修操作 7、称重启动 8、过电流保护 9、超速保护 10、电机过热保护 11、过电压保护 12、电源故障保护 13、上电再平层 14、逆行保护 15、选层器修正 16、安全停靠 17、停层开门 18、逆变装置高温检测 19、终端强制减速 20、过低速保护 21、操纵箱微机异常处理 22、轿内反向指令消除 23、连续服务 24、轿内通风及照明装置手动/自动关闭 25、故障自诊断 26、层站召唤自动登记 27、层站微机异常处理 28、层站运行控制开关 29、独立运行 30、电梯不启动报警 31、次层停靠 32、超载报警 33、轿厢应急照明 34、警铃 35、关门保护 36、换向重开门 37、门负载检测 38、开门受阻控制 39、司机功能 40、关门力矩控制 41、即时关门 42、强制关门 43、重复关门 44、本层再开门 45、轿内运行方向指示 46、层站运行方向指示 47、光幕门保护装置 48、火灾应急返回 49、防嬉戏 50、电梯误指令人工消除（轿内按钮） 51、五方通话（至值班室采用无线方式） 52、停电应急平层 53、司机操作54、楼宇管理系统接口（BA接口，可多台并线接入甲方监控室） | 1台 |  |  |