桂林市三里店派出所办公楼项目采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物 名称** | **品牌 型号** | **项目要求及技术需求** | **数量** | **单位** | **预算 单价（元）** | **预算 金额（元）** |
| 电梯 | 通力  KONE E MonoSpace® RDX无机房电梯 | **一、基本参数**   1. 额定载重：1050公斤 2. 额定速度：1.6米/秒 3. 行程：16米 4. 层/站/门：6 / 6 / 6 5. 轿厢类型：单开门 6. 控制系统：电脑智能控制，串行传输系统 7. 控制方式：单控 8. 驱动系统：交流调频调压驱动 9. 曳引系统：EcoDisc® 无齿曳引机(碟式马达) 10. 井道尺寸：2200mm(宽) X 2000mm(深) （具体尺寸以现场安装情况为准） 11. 顶层高度：4200mm（具体尺寸以现场安装情况为准） 12. 底坑深度：1500mm（具体尺寸以现场安装情况为准） 13. 开门类型：2扇中分自动门 14. 开门尺寸：900 mm(宽) X 2100mm(高) （具体尺寸以现场安装情况为准） 15. 厅门、门框装修：发纹不锈钢材质厅门6个，标准小门框 16. 厅门防火等级：E120 17. 轿厢尺寸：1600毫米(宽) X 1500毫米(深) X 2400毫米(高) （具体尺寸以现场安装情况为准） 18. 轿门材质：发纹不锈钢 19. 轿壁装潢：发纹不锈钢 20. 轿顶类型：LF91S 发纹不锈钢 21. 轿厢操作面板：KDS330信号系统 标准COP，5.7英寸STN段码液晶显示，发丝不锈钢抗指纹 22. 厅外显示：KDS330信号系统 一体式层站召唤，段码液晶显示，银色发丝不锈钢抗指纹 23. 地板类型：PVC地板- D6   **二、电梯功能**  **（一）、安全功能**  ***拯救及故障监测***   1. 修正运行 2. 马达过热保护 3. 相位故障监测 4. 运行时间监控 5. 轿厢意外移动冗余监测和制动器 6. 轿顶闭锁装置开关 7. 门区指示灯 8. 救助运行功能 9. 上行轿厢超速保护 10. 轿厢安全出口触点 11. 双速度监控 12. 检修盒，位于轿顶 13. 轿门机械锁   ***紧急备用电源和电源恢复运行***   1. 同步运行 2. 紧急轿厢照明，独立照明 3. 紧急电池供电（供紧急照明，警铃）   ***紧急通讯功能***   1. 警铃，轿顶 2. 五方通话   ***其它安全及维护功能***   1. 检修运行 2. 维修用开门按钮 3. 机房内呼,所有楼层 4. 轿门触点 5. 轿门限位开关 6. 禁止开门开关，控制柜内 7. 禁止外呼开关 8. 井道急停开关，一个开关 9. 轿顶急停开关 10. 轿厢限速器在井道里 11. 安全钳触点 12. 限速器试验装置 13. 控制柜内急停开关 14. 轿厢限速器张紧块安全触点   **（二）、乘客舒适功能**  ***出入轿厢***   1. 关门按钮 2. 开门按钮 3. 提前开门 4. 新内呼快速关门 5. 外呼重新开门 6. 强制关门 7. 光幕保护，自动重开门功能 8. 精确再平层，自动   ***滥用、误用保护***   1. 按钮粘滞监察 2. 取消轿厢虚假召唤 3. 反向内呼 4. 外呼互锁   ***运行舒适度***   1. 轿厢照明自动控制 2. 轿厢通风自动控制 3. 轿厢称重装置 4. 轿内照明监控   **（三）、控制功能**  ***大楼适应性***   1. 故障电流开关，一个相位用于照明 2. 主熔丝，控制柜 3. 主开关位于控制柜内 4. 轿厢照明熔丝及轿厢照明电源主开关位置，在控制柜内   ***优先和特殊服务功能***   1. 层站退出服务开关，门关，灯熄灭   ***空轿厢分配***   1. 主楼层停靠，门关   ***优化运载流量功能***   1. 满载直驶 2. 下行高峰服务 3. 上下行高峰服务 4. 上行高峰服务   **（四）、信息功能**  ***厅外乘客信息显示***   1. 外呼登录指示灯   ***轿内信息显示***   1. 超载功能，指示灯持续亮 2. 轿内运行方向指示 3. 轿内轿厢位置指示 4. 内呼登记指示灯   ***控制柜信息***   1. 轿厢位置指示-控制柜内 2. 起动计数器，断电不丢失   其他功能：消防运行、停电应急平层装置、通力云管家  **其它：包含电梯安装、运输、调试。** | 1 | 台 | 230000 | 230000 |
| **商务要求** | | | | | | |
| **1、供应商须具有有效的《特种设备生产许可证》【曳引驱动乘客电梯安装（含修理）：额定速度≤2.5m/s】（须上传相应有效的《特种设备生产许可证》扫描件并加盖供应商公章，否则竞价按无效处理）。**  2、**本项目为反向竞价，不接受其它品牌型号的商品报价。**  3、报价供应商必须实质性能够满足产品参数要求，为确保正品，报价人必须在签订合同前提供生产厂商针对本项目的项目授权书，否则采购人不予以验收，不支付项目资金；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可不予以验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。  4、质量保证期：自交货并验收合格之日起不少于1年（“项目要求及技术需求”另有规定除外），其它的按生产厂家承诺执行。质保期内，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。  5、交货时间：签订合同后120个日历日内必须全部供完货物及完成安装调试（不可抗力天气除外）；  6、交货地点：采购人指定地点；免费送货上门，免费安装调试合格。  7、验收要求：成交供应商供货且安装、调试完成后，由成交供应商负责联系当地特种设备检验研究院进行验收,经验收合格后交付采购人；验收相关费用由成交供应商承担。  8、对于故障处理，要求成交供应商接到故障通知后应在15分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内提供解决方案。  9、付款方式：合同签订后3日内支付成交供应商合同总价60%的款项，电梯货到现场后3日内支付成交供应商合同总价20%的款项，电梯设备安装调试完毕并经当地特种设备检验研究院验收合格之日起5日内支付成交供应商余下20%的合同款。 | | | | | | |