电池参数

1. ★UPS采用12V免维护铅酸蓄电池,容量≥100AH。

2. 蓄电池间的连接电压降△U≤3mv。

3. 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。

4.  大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常。

5. 完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,95％。

6. 将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥95％。

7. 安全阀具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA。

8. 完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv。

9. 电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV。

10. 防爆性能: 充电过程中遇明火，内部不引燃及引爆。

11. 封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。

12.★电池内阻：蓄电池最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜2.5%，可提供同系列产品检测报告复印件证明并加盖原厂公章。

13.★端电压均衡性：开路电压压差不应超出15mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出 25mV，放电状态端电压差不应超出150mV，可提供同系列产品检测报告复印件证明并加盖原厂公章。

14. ★再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞96%，可提供同系列产品检测报告复印件证明并加盖原厂公章。

15. ★同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，可提供检测报告复印件并加盖原厂公章。

16.报价包含回收电池、更换蓄电池所需要的铜接排、开关、电池连接电缆、搬运费及安装调试费；

17.★为了保证兼容性，更换的蓄电池应与原UPS电源主机同品牌，并提供原厂售后服务承诺书及原厂授权书。