桂林市住房公积金管理中心十七楼

中央空调采购需求

一、桂林市住房公积金管理中心十七楼空调设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号及规格** | **单位** | **数量** |
| **1** | **全直流变频外机** | **DLR-400W5/DCM-ARVX7(A)** | **台** | **1** |
| **2** | **E系列风管内机** | **DLR-125F/DCDHB-Y** | **台** | **4** |
| **3** | **全热交换1000风量新风系统** | **QFA─D1000F─Y** | **台** | **1** |
| **4** | **冷媒铜管** | **Φ12\*1.0** | **m** | **60** |
| **Φ25\*1.2** | **m** | **60** |
| **5** | **分歧管** | **KHRP22MC22T-72T** | **套** | **3** |
| **6** | **冷媒铜管保温套** | **Φ30mm厚橡塑保温** | **m** | **60** |
| **Φ30mm厚橡塑保温** | **m** | **60** |
| **7** | **冷凝排水管** | **Φ25\*1.8** | **m** | **60** |
| **8** | **冷凝排水管保温套** | **Φ30mm厚橡塑保温** | **m** | **60** |
| **9** | **信号线** | **ZB-RVVP-2\*1.0mm2** | **m** | **100** |
| **10** | **控制线** | **ZB-RVV-5\*1.5mm2** | **m** | **40** |
| **11** | **管内穿线** | **ZB-BV-6mm2** | **m** | **500** |
| **12** | **电力电缆** | **ZB-YJV22-5\*35mm2** | **m** | **65** |
| **13** | **户内干包式电力电缆终端头** | **ZB-YJV22-5\*35mm2** | **个** | **2** |
| **14** | **塑料穿线管** | **Φ25,A级管** | **m** | **200** |
| **15** | **镀锌薄壁钢管** | **JDG32\*1.2** | **m** | **350** |
| **16** | **桥架** | **100mm\*50mm\*1.0mm** | **m** | **53** |
| **17** | **吊杆** | **Φ10** | **m** | **12** |
| **18** | **镀锌铁皮矩形风管** | **δ=1.2mm** | **㎡** | **175** |
| **19** | **镀锌铁皮圆形风管** | **Φ160，δ=1.2mm** | **㎡** | **3.02** |
| **20** | **风管保温** | **Φ30mm厚橡塑保温** | **㎡** | **165** |
| **21** | **填充冷媒剂** | **R410A** | **kg** | **10** |
| **22** | **铝合金空调出风口** | **D22-D36 450\*150** | **只** | **12** |
| **23** | **铝合金空调回风口(带过滤网)** | **D22-D36 450\*150** | **只** | **4** |
| **24** | **铝合金空调回风口(带过滤网)** | **D22-D36 400\*200** | **个** | **2** |
| **25** | **铝合金百叶** | **400\*300** | **个** | **2** |
| **26** | **手动调节阀** | **200\*200** | **个** | **3** |
| **27** | **止回阀** | **200\*200** | **个** | **6** |
| **28** | **线控器** | **多联机** | **个** | **4** |
| **29** | **外墙打孔** | **Φ110** | **个** | **3** |
| **30** | **一体式外墙管罩** | **Φ110** | **个** | **3** |
| **31** | **辅材** |  | **项** | **1** |
| **32** | **25\*25角钢** | **含刷防锈漆二道，调和漆二道** | **kg** | **70.08** |
| **33** | **安装铝扣板** | **拆除原吊顶，待设备安装完毕后恢复** | **㎡** | **250** |
| **34** | **设备基础** | **2000mm×4000mm×300mm钢筋混凝土，C30，φ20** | **项** | **1** |
| **35** | **控制开关** |  | **套** | **1** |
| **36** | **控制开关箱** |  | **套** | **1** |
| **37** | **二次搬运** | **因条件受限，造成部分材料无法通过电梯运输至施工现场，需人力二次搬运至十七层** | **项** | **1** |

二、商务要求

**（一）采购预算金额:**

本项目采购预算金额为贰拾万元整（200000.00），包括中央空调设备购置、新风系统、复合风管、冷媒铜管、电源布线、安装调试、原档案室铝扣板拆卸重装、人工费、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费等），培训、技术支持、售后服务、验收以及各种税金、保险费、验收检测费用、各项辅材合计费用，报价人须考虑报价风险，在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。总报价超出采购预算金额的将被视为无效报价。

**（二）响应资格要求：**

1.为了保证质量，鼓励合理、公平竞争，防止虚假应标，报价人必须提供报价函盖公章（按照采购需求清单格式报价，否则报价无效）。恶意报价者将提请采购办取消其政采资格。

2.供应商资质要求:机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上,需提供有效资质证明材料。

3.安全许可证、资质证书、营业执照副本、法人代表身份证复印件加盖公章（由委托人进行投标的需提供委托书原件盖公章、委托人身份证复印件加盖公章）。

4.报价人须上传以上相应有效文件（全部为扫描件），上传的文件需能正常打开和下载，否则将视为未按要求提供材料，按无效报价处理。竞价结束后不能补充任何文件。本次采购服务不接受联合体投标，中标后不能转包。

5.提供任何虚假材料，其报价无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（三）交付使用期及地点:**

1.交付使用期:采购人通知送货之日起10日内送货到采购人指定地点开始铺线安装，20内日安装调试完毕，试用30天未出现异常。双方通过验收并正式交付使用。

2.交货地点:桂林市临桂区金融大厦十七楼，具体为采购人指定地点。联系人：刘艳萍，联系电话：0773-2836152。

**（四）安装施工要求:**

1.报价人需在竞价截止日前对本项目施工现场和周围环境进行勘察，以获取有关编制投标文件和签署实施本项目合同所需的各种资料。现场考察所发生的费用、往返交通工具及由于报价人原因发生的事故均由报价人自行承担。报价人需于报价文件中提交《投标人踏勘现场承诺确认书》，未在投标文件中提交的，其报价文件无效。

2.采购范围内的所有货物免费送货上门并安装至正常使用，货物必须全部在交货现场拆封。

3.项目竣工交付使用时中标人必须按国家及地方资料归档要求提交完整竣工图纸及竣工资料。

**（五）保修和服务要求:**

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费保修期不少于2年，提供终身维修服务；免费保修期内定期对设备按规范进行巡检、保养及维修，每年全面保养、清洗2次。

2.质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此产生的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由中标人负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计算。

3.报价人所投品牌(全直流变频外机、风管内机、新风系统)生产厂家应有专业维护队伍常驻本项目安装区域。要求必须提供7x24小时服务电话，故障报修电话1小时内响应，2小时内到达保修现场提供上门服务维护，不需要更换备件的应在8小时内解除故障，需要更换备件时应在48小时内解除故障(如遇特殊情况超时，以双方协商认可的方案为准)。

4.备品备件及易损件:售后维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5.在保修期结束前，须由中标人工程师和采购人进行一次全面检查，如有必要需由中标人负责修理，在修理结束之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等详细信息以书面报告的形式报告采购人。

6.质保期外服务要求:在质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。

7.调试过程应让使用方操作人员参与，使其达到能够独立操作和日常维护水平。

**（六）验收标准：**

1.质量要求:报价人所供货物必须是按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的全新整套产品。

2.采购人对中标人所交货物依照投标文件响应的技术规格要求和国家有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标人负责。

3.验收方法:安装后保证整套设备安全、协调运行，验收应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。

三、付款方式：

验收合格且供应商开具发票后30个工作日内一次性付款。因财政系统原因延迟的，支付顺延。