## Sheet1
合浦县人民法院档案库房设备设施采购清单
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 手摇档案密集架(含密集柜轨道槽) | "规格：2400*7130*7350mm，一列八组，共12列的四架；双柱双面6层； 一、制作要求〖执行GB/T1800.1-2009《产品几何技术规范极限与配合》标准〗 1、轨道：使用嵌入式轨道安装，轨道板采用≥2.5mm优质冷轧钢板，轨心采用20×20mm方钢。表面处理：高压静电喷塑，亚灰色热固性粉末。 2、立柱：采用符合国家标准的≥1.3mm优质冷轧钢板。两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成形，采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，结构坚固合理、美观大方不变形。 3、隔板：采用≥1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，每层分为两块隔板，可均匀承受压力，结构坚固合理，使用方便，每层标准承重≥80kg。4、底盘：采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折弯成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 5、挂板:采用≥1.0mm 冷轧板，两端挂钩采用模具冲裁打弯而成。下端直角折弯，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。 6、侧板：采用1.0mm优质冷轧钢板；冷轧钢板，每列侧板配两个不锈钢标签卡；侧板中间两道折弯增加其承重能力。 7、门板：门框采用1.0mm优质冷轧钢板，门板采用1.2mm优质冷轧钢板；门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 8、门板锁具：采用铜芯密集架专用闪电锁9、顶板：采用1.0mm优质冷轧钢板；每列接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。10、防尘板：采用1.0mm优质冷轧钢板，喷塑而成，三折弯工艺。11、传动机构： (1)轴承：UCP204带座外球面轴承；(2)实心轴：Φ20mm，45#钢；(3)连接钢管：Φ25mm×2.0mm，镀锌钢管；(4)铁滚轮：Φ123mm，HT200-250铸铁；(5)链轮：ZG45；(6)链条：专用密集架链条； (7)摇手体：摇手柄顶部有伸缩功能，可折叠。 (8)紧固件执行GB/T5782-2016《六角头螺栓》。12、防护装置：采用2.0mm冷轧钢板；五折弯工艺，固定在底架下方，倒扣在轨道内侧防止密集架发生侧翻。每列接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。13、防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使灰尘与老鼠无法进入。 14、集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 二、技术标准 (1)每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。门缝间隙均匀并在1～2mm之间。(2)传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。双轴双轮驱动，以增强密集架稳定性、可靠性。 (3)导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 (4)底梁必须平直，直线度不大于0.5mm／m，全长不大于2mm。 (5)架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 (6)各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 (7)所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 (8)喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 (9)产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 (10)搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0. 3mm。 (11)每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 (12)在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于10N。 三、工艺特点 (1)制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全。 (2)所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。 (3)所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。 (4)每标准节组装后，质量符合技术标准要求。 (5)产品的全部钣金件均经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用进口大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的优质高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB/T 13667.4-2013《电动密集密集架技术条件》要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一60℃-70℃热磷化一冷水清洗一65℃-80℃热钝化一静电喷粉一180℃固化。漆膜附着力达到GB/T1720-1979（1989）《漆膜附着力测定法》的二级指标。塑膜厚度为60-TOp m。 (6)所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。" | 组 | 384 | 865 | 332160
2 | 恒湿净化一体机 | 智能恒湿净化一体机120L 1、采用7寸全彩触控触摸屏，实现人机交互，实时掌控设备运行状态、参数；温度、湿度参数监测；设备工作状态监测；控制参数自由设定，24小时定时开关机；故障自动巡检并报警。 2、工作模式：自动模式/手动模式/节能模式/远程控制。 3、加湿：采用封闭式不锈钢 T 形槽加湿模块；加湿量：≥9 Kg/h（30℃、10%RH） 4、除湿：采用蒸发冷凝一体式高效除湿模块；除湿量：≥120 L/24h（30℃、90%RH）。 5、空气净化：采用7层净化配置，初效过滤器 + 三合一HEPA过滤器（银离子抗菌布+多层HEPA滤芯+椰壳活性炭滤芯）+双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+初效过滤网。 6、净化效率：微生物净化效率≥99.95%,粉尘净化效率≥99.9%。 7、最大风量：2000m³/h；风机采用低噪音多叶片离心风机，送风方式：正面回风，45度斜上送风方式。 8、除湿排水：直排/水箱。 9、内置水箱：容量40L；水位检测采用浮球磁簧开关水位探头，支持水箱7格水位显示；高、低限水位报警，支持定时自动杀菌功能。 10、功率（KW）：待机状态≤0.03，加湿状态：≤ 0.20 （实测），净化状态：≤ 0.15（实测），除湿状态：≤ 1.50（实测）。 11、采用上中下前开门检修方式，进风、出风、电控独立打开，配套高档铝合金锁具，方便过滤器维护。 12、触摸屏操作、平台远程管控功能，支持节能运行模式，每天可设置不少于三个运行时段，每周可设置不同运行方案。 13、联动功能：具备自动给排水、定时给排水、切断水源、漏水检测，自动保护，数据上传功能。 14、电气防护：具备过载保护、漏电保护、防雷保护功能。 15、环境防护压缩机高温保护、压缩机高压保护、环境高温保护功能。 16、漏水防护：漏水保护、缺水保护、溢水保护。 | 台 | 4 | 20000 | 80000
3 | 柜式七氟丙烷装置150L | 必要功能：单瓶组柜式灭火器装置，具有安装灵活方便、外形美观，灭火剂不存在管网损失，灭火效率高，速度快，无污染等；钢瓶容积150L，内装150公斤药剂。 主要功能：气体灭火；1、系统储存压力：2.5MPa；2、最大工作压力 4.2 Mpa；3、气体喷放时间：≤10S；4、灭火剂充装密度 ≤1.15 kg/L；5、工作启动电源 DC24V1A；6、浸渍时间：5min；7、灭火技术方式 全淹没；8、启动方式：自动、手动、机械应急操作。 | 套 | 6 | 8195.98 | 49175.88
4 | 七氟丙烷药剂 |  | 公斤 | 880 | 129 | 113520
5 | 泄压口 | 技术参数：1、功能：在达到泄压口设定压力时,该泄压口开启；2、配置清单： 1）泄压面积：0.12㎡； 2）安装孔口保证内壁平整，且高度应在房间净空高度的2/4以上。 | 个 | 2 | 3154 | 6308
6 | 烟感 | 必要功能：采用无极性信号二总线技术，具备电子编码方式，现场编码简单、方便；指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。 1、工作电压：总线 24V；2、监视电流≤0.8mA；3、报警电流≤1.8mA；4、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露；6、外壳防护等级：IP23； | 个 | 12 | 220 | 2640
7 | 温感 | 必要功能：采用无极性信号二总线技术，结构新颖、外形美观、性能稳定可靠； 1、探测器类别：A1R；2、工作电压：总线 24V；3、监视电流≤0.8mA；4、报警电流≤1.8mA；5、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；6、使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露；7、外壳防护等级：IP33 | 个 | 18 | 350 | 6300
8 | 火灾声光报警器 | 必要功能： 发生火灾并确认后，由消防控制中心的火灾报警控制器启动，发出强烈的声光报警信号；具备耐低温，抗磷化铝、盐雾、二氧化硫 腐蚀等； 1、工作电压： 信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V； 2、工作电流： 总线监视电流≤0.8mA，总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA， 电源动作电流≤160mA； 3、线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接；4、声压级≥85dB； 5、闪光频率：0.8Hz～1.0Hz；6、变调周期：4（1±20％）s；7、声调：火警声；8、使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露；9、外壳防护等级：IP43。 | 个 | 1 | 208.03 | 208.03
9 | 气体喷洒指示灯、紧急启停按钮、气体灭火控制盘 | 发生火灾并气体喷洒后，气体喷洒指示灯亮，警示气体已释放；控制气体灭火系统的启动及停动；具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。具备配置灵活、可靠性高、功能强、控制方式灵活；具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒。 | 套 | 1 | 6648.48 | 6648.48
10 | 输入输出模块 | 必要功能：模块采用电子编码器进行编码，模块内有一对常开、常闭触点。输入/输出模块具有直流24V电压输出，用于与继电器触点接成有源输出，满足现场的不同需求。 1.工作电压：总线电压24V、电源电压DC24V；监视电流：总线电流≤1mA、电源电流≤5mA;动作电流：总线电流≤3mA、电源电流≤20mA； 2.输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s）； 3.出厂设置：常开检线输入、有源输出方式 4.使用环境：温度：-10℃～+55℃、相对湿度≤95%，不结露； 5.外壳防护等级：IP30。 | 个 | 1 | 7536.61 | 7536.61
11 | 气体灭火专用管材镀锌管 | 敷设镀锌钢管SC20 明配管 | m | 160.00 | 40 | 6400
12 | 气体灭火专用信号线 | NH-RVS-2x1.5m | m | 300 | 3.6 | 1080
13 | 气体灭火专用电源线 | NH-RVS-2.5m | m | 100.00 | 4.99 | 499
612476