响应需求表

| 序号 | 产品名称 | 意向品牌 | 技术参数描述 | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元） | 竞价品牌及厂家 | 产品型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（拾音） | 科达 | ★1、高清红外型网络摄像机，1/2.8"500W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级低照度，120dB超宽动态。点阵式红外灯，2.8mm定焦镜头。H.264/H.265，1920×1080@30fps，基础智能。1×内置MIC，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗11W。 2、设备支持三码流：各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 3、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级。 4、设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 5、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 6、设备支持文字转语音功能。 7、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 | 42 | 台 | 870.00 |  |  |  |  |
| 2 | 网络摄像机 | 科达 | ★1、高清红外网络摄像机，1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态。点阵式红外灯，30米红外，内置2.8mm定焦镜头。H.264/H.265，2880x1620@25fps，2560×1440@25fps，1920× 1080@25fps，基础智能。1×RJ45,1×内置TF卡槽，1×RS485,1×内置MIC，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入，1×告警输出。DC12V/POE。 2、镜头可水平视场角-120°- +120°，垂直视场角0°- 90°调节。 3、设备支持三码流：各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 4、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级。 5、设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 6、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。 7、设备支持文字转语音功能。 8、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。 ★9、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 | 45 | 台 | 850.00 |  |  |  |  |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 科达 | ★800W人员卡口高清智能网络摄像机，1/2.8" 800W像素高性能传感器，6-22mm电动变焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3840×2160@20fps，3072×1728@25fps。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×Rs485，2×Alarm In，1×Alarm Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。含电源。 智能功能： 1、双向人员检测、跟踪；2、人脸检测、跟踪；3、最佳人脸快照抓拍；4、最佳人员快照抓拍。 2、支持抓拍输入六种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片和场景全景图片。 3、设备支持抓拍图片及结构化信息等数据支持FTP上传功能。 4、设备支持支持上传一组完整图片抓拍数据，支持不小于四张图片、XML文件的上传。 5、支持检测同时出现在画面中的100个人脸目标；支持检测输出两眼瞳距为20像素以上的人脸目标。 6、人脸目标捕获率≥99%。 7、支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。 8、具备IP67防护等级，在-40°~70°的环境下运行正常，满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 ★9、对接公安视图库，并实现人脸分析；与本地督察平台无缝对接。 ★10、符合GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》。 ★11、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。（合同签订后，提供原厂商针对本项目原厂供货证明和原厂售后服务承诺书原件并加盖厂家公章） | 2 | 台 | 1,321.00 |  |  |  |  |
| 4 | 球形网络摄像机 | 科达 | ★1、400W高清高速红外球型网络摄像机，2688×1520@30fps，20倍光变，宽动态，支持0.0001Lux星光级超低照度，H.264/H.265，1×双向音频，2×告警输入，1×告警输出。1× 内置TF卡槽，1× 外置SD卡槽，1×模拟输出，1×RS485，红外180米，IP66，AC24V。 2、设备应满足图像信噪比大于57dB，水平图像分辨力均不小于1500TVL，亮度等级不小于11级，视频延时不大于108ms。 3、设备音频编码格式应支持AAC、G7.222.1、G.711a、G.711u、G.726、ADPCM音频编码标准。 4、设备应支持水平范围0°~360°旋转，水平手控速度不小于560°/s，垂直范围-20°~90°，云台定位精准度偏差不大于±0.01°。 5、设备应该支持数字降噪，强光抑制，透雾，背光补偿、宽动态等能够提升图像效果的功能。 6、设备应支持ROI（感兴趣区域增强编码），区域遮盖、数字水印，移动侦测、电子防抖、日志查询、抓拍、录像、镜像等功能。 7、设备应支持限位功能、预置位视频冻结、图像框选缩放功能。 8、设备应支持不小于256个预置位，守望功能，能够定时启动调取预置位或巡航、扫描、模式路径等功能。 ★9、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 | 1 | 台 | 3,225.00 |  |  |  |  |
| 5 | 视频监控业务平台 | 科达 | ★1、设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。 2、设备采用嵌入式设计，安全可靠，支持2个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台。 3、单台设备支持单纯录像72Mbps或单纯转发160Mbps的能力。 4、设备支持H.264、H.265、mpeg4、svac等编码格式。 5、支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 6、支持15路放像、15路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能，支持单路录像分多时段回放，录像点播按秒定位，录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式。 7、支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化功能 8、支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 9、 支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失 10、支持多画面同时浏览，最多可达60画面，支持画面轮巡、预案轮巡及电视墙轮巡。 11、支持与现有视频会议系统交互。 ★12、与本地及上级单位视频网监控平台、督察平台无缝对接，实现在监管联网系统上对视频图像进行浏览、查询、控制等应用。（竞标人竞标时必须提供无缝对接承诺文件（格式自拟）并加盖竞标人公章，否则投标无效。）（合同签订后，提供原厂商针对本项目原厂供货证明和原厂售后服务承诺书原件并加盖厂家公章） ★13、符合GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》。 ★14、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 | 1 | 套 | 35,600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 磁盘存储阵列 | 大华、海康、宇视、科达或同等档次 | 1、模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护500Mbits/秒录像写入能力+额外200Mbits/秒转发能力，48个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10，2个千兆网口，支持双网卡绑定，双冗余电源，与监控平台配合，实现录像直接存储。 2、支持磁盘在线修复功能。 3、支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式；支持热备盘。 支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 4、支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间（默认10分钟内，时间可设）插回后快速重建。 5、支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。 6、支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建。 7、支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘。 8、支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态。 9、支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作。 | 1 | 套 | 38,550.00 |  |  |  |  |
| 7 | 硬盘 | 大华、海康、宇视、科达或同等档次 | 10T容量，5400转，64M缓存 | 42 | 块 | 800.00 |  |  |  |  |
| 8 | 控制终端 | 华为、深信服、联想或同等档次 | 1、通过网络连接桌面池获取系统资源对视频监控系统进行统一管理调度视频查看（提供界面截图，否则投标无效）； 2、采用单机、多点横向扩展结构，支持多平台统一集中管理。 3、统一开关机，统一软件升级，定制开机界面。 4、具备中心计算+边缘计算模式,优化办公、视频应用场景，适合各种平台、各种操作系统共存。 5、自动登录远端云平台，可设置网络和分辨率。（提供界面截图，否则投标无效）。 | 1 | 台 | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 内网三层交换机 | 华为、H3C、深信服 | 1、上行端口:4个万兆SFP+，下行端口:24个10/100/1000Base-T以太网端，交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 2、IP路由： 静态路由，支持RIP、RIPng协议。 3、支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议。 4、支持ARP表项严格学习功能，可以防止因ARP欺骗攻击将交换机ARP表项占满，导致正常用户无法上网。 5、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持MAC地址学习数目限制，支持CPU保护功能。 6、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式。 7、支持RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。 | 1 | 台 | 3,668.00 |  |  |  |  |
| 10 | 内网接入交换机 | 华为、H3C、深信服 | 1、上行端口:4个千兆SFP，下行端口:24个10/100/1000Base-T以太网端，交换容量≥206Gbps，包转发率≥51Mpps。 2、持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议。 3、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理。 | 2 | 台 | 1,680.00 |  |  |  |  |
| 11 | 外网三层交换机 | 华为、H3C、深信服 | 1、上行端口:4个万兆SFP+，下行端口:48个10/100/1000Base-T以太网端，交换容量≥432Gbps/4.32Tbps。 2、IP路由： 静态路由，支持RIP、RIPng协议。 3、支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议。 4、支持ARP表项严格学习功能，可以防止因ARP欺骗攻击将交换机ARP表项占满，导致正常用户无法上网。 5、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持MAC地址学习数目限制，支持CPU保护功能。 6、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式。 | 2 | 台 | 4,600.00 |  |  |  |  |
| 12 | 外网接入交换机 | 华为、H3C、深信服 | 1、上行端口:4个万兆SFP+，下行端口:48个10/100/1000Base-T以太网端，交换容量≥332Gbps，包转发率≥78Mbps。 2、持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议。 3、支持4K个VLAN , 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 4、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理。 | 3 | 台 | 4,000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 交换机 | 华为、H3C、深信服 | 24个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个千兆 SFP，交流供电，支持POE 包转发率≥70Mpps；交换容量≥232Gbps | 5 | 台 | 2,695.00 |  |  |  |  |
| 14 | 光模块 | 华为、H3C、深信服 | 单模双纤 | 6 | 块 | 350.00 |  |  |  |  |
| 15 | 外网下一代防火墙 | 天融信、奇安信、绿盟或同等档次 | 1、1U高度设备，实配双电源，千兆接口数≥8个，吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥160万。 2、访问控制策略：支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 4、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略。（提供界面截图，否则投标无效） 5、为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备。 6、入侵防护漏洞规则特征库数量在5000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测，支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒。 7、支持对安全策略进行冗余分析。（提供界面截图，否则投标无效） 9、 三年病毒防护、入侵防御、威胁情报检测库升。 10、与现有安全边界数据冗余。（合同签订后，提供原厂商针对本项目原厂供货证明和原厂售后服务承诺书原件并加盖厂家公章） | 1 | 台 | 46,500.00 |  |  |  |  |
| 16 | 内网下一代防火墙 | 天融信、奇安信、绿盟 | 1、1U高度设备，实配双电源，千兆接口数≥8个，吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥160万。 2、访问控制策略：支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 4、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略。 5、为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备。 6、入侵防护漏洞规则特征库数量在5000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测，支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒。 7、支持对安全策略进行冗余分析。 8、三年病毒防护、入侵防御、威胁情报检测库升。 ★9、符合网络边界安全平台监管要求，将设备日志与告警数据按照规范要求上报，确保与市公安集中监控与审计系统级联监控子系统无缝兼容。（竞标人竞标时必须提供无缝对接承诺文件（格式自拟）并加盖竞标人公章，否则投标无效）（合同签订后，提供原厂商针对本项目原厂供货证明和原厂售后服务承诺书原件并加盖厂家公章） ★10、与现有安全边界数据冗余。 | 1 | 台 | 46,500.00 |  |  |  |  |
| 17 | 监控室机柜 | 图腾、金盾、科华 | 1、19寸国标标识，42U服务器机柜；宽600，深1100，高2000MM，容量42U，含10位PDU一个。 2、高通风率六角网孔平板前门。 高通风率六角网孔双开后门，网孔通风率为75%；前后门免焊加强筋结构；前后门配高级典雅锁。 3、镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位。前框圈配有鱼骨理线的走线通道。 4、内固定侧门,采取两段式侧门结构，标准采用内部螺钉固定安装方式，也可根据客户需求选配外部快拆安装方式或外部快拆加门锁安装方式。 | 1 | 套 | 3,845.00 |  |  |  |  |
| 18 | 超五类4对非蔽双绞线 | 一舟、台胜、罗格朗 | 超五类国标网线 | 6400 | 米 | 2.50 |  |  |  |  |
| 19 | pvc线管 | 一舟、台胜、罗格朗或同等档次 | DN=20mm，每支钢管通常定尺长度为3000mm | 5000 | 米 | 2.10 |  |  |  |  |
| 20 | pvc波纹管 | 一舟、台胜、罗格朗或同等档次 | 20*16 | 1500 | 米 | 2.00 |  |  |  |  |
| 21 | 配电柜 | 科华、施耐德、德力西 | 1、定制，包含空开、防雷器等 2、输入：380V；50Hz 3相5线，输出：380V; 50Hz 3相4线加地线 ，效率：>97%，主母线额定电流≥100A；接地采用TN-S系统，中性线和PE线分开排列； 3、柜体必须经磷化防腐处理，静电喷涂哑光面漆，涂层厚度≥60μm，颜色为黑色细沙纹；柜内带电导体部分不得裸露，必须配备绝缘隔板或端子罩盖，柜体支持上出线和下出线。 | 1 | 个 | 1,850.00 |  |  |  |  |
| 22 | 机房地面处理 | 国标 | 原有机房地面防尘处理 | 1 | 项 | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 23 | 弱电安装辅材 | 一舟、台胜、罗格朗或同等档次 | 水晶头、网络跳线、配线架、理线器、单模光缆、光纤熔接盒、耦合器、单模尾纤，室内光纤等。 | 1 | 批 | 7,026.00 |  |  |  |  |
| 24 | 强电安装辅材 | 科华、施耐德、德力西或同等档次 | 监控电源线、配电柜电缆、机柜电源排插、电源适配器、空开、胶布、扎带、铜耳、标签纸等。 | 1 | 批 | 6,055.00 |  |  |  |  |
| 25 | 机房整改 | 大华、海康、宇视或同等档次 | 对弱电间线路布局进行整改，确保线路整洁、整齐、美观。公安网线路使用专用机柜与其它网络线路有效隔离。原有电话线路迁移重新上架，备用线路上机柜配线架，原有机房所有过长网线整理进入机柜，对所有内网外网等其他线路信息核对并打标签标识和联通性测试，并按照业务要求整改。 | 1 | 项 | 45,800.00 |  |  |  |  |
| 26 | 监控综合布线 | 一舟、台胜、罗格朗或同等档次 | 1、所有摄像头网线、光纤、光纤熔接、电源线穿管布线。 2、所以线缆连通性、丢包率测试。 3、布线工艺要求横平竖直，整洁美观。 | 1 | 项 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 27 | 安装调试 | 大华、海康、宇视或同等档次 | 本项目所有设备包含监控设备、网络设备、网络安全设备等设备的安装、调试以及设备使用培训服务。大楼内部网络与市局公安专网，视频网络，外网进行网络对接联调，确保公安专网、视频网业务接入正常，不卡顿、不丢包。外网互联互通。 | 1 | 项 | 18,320.00 |  |  |  |  |
| 28 | 系统集成 | 大华、海康、宇视或同等档次 | - 包含本项目的信息化总体设计、设备系统集成，联调联试。 - 项目实施完后对客户进行现场培训，培训内容包括本项目设备基本使用方法，简单故障排查方法，网络拓扑以及网络接入。 3、交付各个设备的使用手册，设备连接拓扑图，与上级单位对接的网络拓扑图和设备配置文件。 4、三年现场运维服务，定期检查输入输出设备确保图像投屏正常，定期检查与上级单位网络信号互联互通，不丢包，不卡顿，视频系统是否正常在线指挥。 | 1 | 项 | 72,772.00 |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价方（盖章）：                                                              联系人及电话：

响应承诺表

| 序号 | 响应要求内容 | 报价人响应 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对响应需求表中技术参数描述的所有内容作出响应程度。 |  |  |
| 2 | 需要提供界面截图的照片附后 |  |  |
| 3 | 1、报价人应仔细阅读本项目的所有内容，按照要求作出响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2、报价人在报价活动中提供任何虚假材料，其报价无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 |  |  |

说明：报价人对本项目所有响应内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价方（盖章）：                             联系人及电话：

商务要求表

| 序号 | 要求 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★资格要求 | 1、投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。 2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。(在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。) |  |
| 2 | ★响应要求 | 提供以下材料作为响应文件： 1、投标人的营业执照 2、对本项目采购需求文件及商务要求文件加盖公章。 |  |
| 3 | ★报价及供货 | 1、本项目不接受联合体参与竞价。 2、参与竞价的企业要了解采购需求及商务要求，如因成交供应商弃标的原因造成采购人的损失，由成交供应商负责，并追究成交供应商相关责任。 3、参与竞价的企业不得随意更改需求内容，包含品牌、型号规格等。投标内容必须符合需求文件中的参数要求。 4、成交供应商应向采购人提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。 5、项目报价包含商品到达采购人并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 6、报价需按照清单报价，且每个单项报价均不能超过该项最高单价。 7、核心产品为视频监控业务平台，不允许负偏离，且竞标人竞标时必须提供无缝对接承诺文件（格式自拟）并加盖竞标人公章，否则投标无效。 8、货物范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。 9、供应商要保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。 |  |
| 4 | ★收货及售后 | 1、收货地点：防城港市公安局，防城港市港口区金花茶大道69号（具体位置由采购人提供）。 2、时间要求：自合同签订之日起，10日内完成安装调试并交付使用。 3、包含设备安装调试，硬件质保三年，三年现场运维服务。质保期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级等服务；质保期满后提供终身维修维护服务（只收配件费）。质保维护期内，每月一次工程师到现场对设备巡检并出具巡检报告及上门技术指导服务，为帮助采购方更好地对采购设备进行维护使用，现场维护服务内容包含视频监控录像延时卡顿处理、内外网络延时丢包并处理，网络安全质量分析、网络安全事件相关日志告警处理、信息安全技术知识的答疑讲解。 4、质保期内，成交供应商须提供全免费的技术支持、软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取费用。 5、接到故障通知，成交供应商的技术工程师须4小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，24小时内无法修复必需立即提供不低于投标产品配置的备用设备或软件供采购方正常使用。提供终身免费技术支持服务。 6、合同签订前成交人须提供《整体设计方案》、《监控视频点位分布平面图》、《项目实施方案》，符合现场实施情况，给予合同签订;如不能提供《整体设计方案》、《监控视频点位分布平面图》和《项目实施方案》，采购人有权拒绝签订合同。 7、整体项目安装实施过程中，涉及到系统平台对接，需对在用网络设备、网络安全设备、视图库、存储服务器、视频业务平台的数据进行数据备份及调试迁移，由中标方负责提供同等档次网络设备、服务器、网络安全设备等作为临时备件，确保数据不丢失、系统不中断，不影响在用各应用平台的正常使用，完成系统无缝对接正常使用，不影响实施进度。 8、为保证成交供应商提供的货物技术参数达到竞价文件要求及与合同相符，采购人有权保留对成交供应商所投设备送到采购人指定的检测机构进行系统兼容性对接测试的权利，若对接结果符合竞价文件要求且成功实现兼容对接的，所产生的费用由采购人支付。若对接结果与竞价文件要求不符或无法实现兼容对接的，则成交供应商须承担费用以及相关法律责任，采购人有权依法解除合同，并上报政府采购监督管理部门进行处理，并保留追究法律责任的权利 。为保证成交供应商提供的货物技术参数达到采购文件要求及与合同、响应文件相符，合同签订前，采购人对成交供应商所投同等型号产品设备视频监控业务平台、磁盘存储阵列、内网下一代防火墙、人脸抓拍摄像机、控制终端进行现场测试，现场测试时间为供应商接到测试通知5日内完成，若现场测试结果与采购文件要求的参数及功能不符或无法实现兼容对接的，则成交供应商须承担相应费用以及相关法律责任，采购人有权依法解除合同，并上报政府采购监督管理部门进行处理，并保留追究法律责任的权利 。 |  |
| 5 | ★验收及支付 | （一）验收： 1、验收方式：现场验收； 2、验收要求：当设备安装调试完毕后可申请项目验收。成交供应商提交验收申请的同时，还需提交全部项目建设文档资料。由采购人、成交供应商代表共同组织终验，并形成《验收评审意见》。 3、成交供应商、采购人双方人员参与现场验收，验收结果与竞价文件中承诺的技术参数及本项目招标文件要求一致或优于的，视为验收合格，由采购方签署验收合格文件。核验不合格的，不予验收并全部退货，采购人有权单方面解除合同，同时报送相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 （二）支付： 合同签订后，成交供应商开具有效发票给采购人，采购人收到成交供应商发票后启动支付流程，支付合同总金额的30%作为预付款；设备安装调试完毕后申请验收,验收通过后，成交供应商开具有效发票给采购人，采购人启动支付流程，支付合同总额的65%；36个月后，成交供应商提交运维报告及开具有效发票给采购人，采购人启动支付流程，支付合同总额的5%。 |  |
| 6 | 违约责任 | （一）一般违约责任： 1.任何一方未履行本以下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。 2.如采购人无正当理由未按合同规定向中标人支付合同价款的，每延迟一天，采购人应向中标人支付相当于延迟付款额0.3‰的违约金。 3.因成交人其他违约行为导致采购人解除合同的，成交人应向采购人支付合同总价款10%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交人继续承担赔偿责任。 （二）其他违约责任： 1.采购标的物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合采购要求的技术规范要求和验收标准的，采购人有权向成交人索赔并选择下列一项或多项补救措施：（1）由采购人采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果成交人不能及时消除缺陷，采购人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由中标人承担。 （2）由成交人在接到采购人通知后10日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，成交人应承担一切费用和风险并负担给采购人造成的全部损失。 （3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，成交人必须降低货物的价格。 （4）退货，成交人应退还采购人支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2.采购人无正当理由拒收货物的，应向成交人偿付拒收货款总值10%的违约金。 3.成交人逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额0.3‰向采购人支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人有权解除本合同，并要求成交人支付合同总额10%的违约金。成交人未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。 4.成交人所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞价文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交人愿意更换货物但逾期交货的，按成交人逾期交货处理。成交人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求成交人支付合同总值10%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交人还应负责赔偿。 5.成交人未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向采购人支付/元的违约金，同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由中标人承担。若因货物缺陷或成交人服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，成交人应承担有关责任并作出相应赔偿。 |  |
| 7 | 其他 | 1、响应需求表及商务要求表中标有“★”号的内容为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效。 2、成交人在项目成交后若以不合理理由申请更换标的物、或存在故意拖延不签订合同等行为，本单位有权投诉至主管部门。 3、采购合同按采购人4份、中标人1份（共5份）签订。 |  |

报价方（盖章）：                             联系人及电话：