桂林医学院附属医院乐群校区10号楼电梯技术参数要求

竞标人报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标人的报价应包含设备的设计、制造、设备成本、包装、运输、保险、装卸、安装（电梯控制箱由电梯厂家配套带来）、预埋（包括支撑架、钢架、钢梁、配电箱至电梯控制箱及控制箱至电梯各部件线缆）、井道整修改造、调试、检验（包括商检、市场监督管理局相关检验）、技术服务、税金（含关税）、保险、培训、与土建施工配合费、电费、技术服务、检测等所涉及的一切费用的总和（即为交钥匙工程）。

- 技术参数及性能（配置）要求

医用无机房电梯1台

1、额定载重量：1600kg；

2、额定速度：≥1.0米/秒；

3、层／站／门：6层6站6门

4、电源电压：380v50Hz三相五线制，照明AC220V50Hz

基本要求：

1、层站及速度：医用电梯层站6/6/6，速度大于等于1.0m/s。

2、载重：大于等于1600kg。

★3、轿厢尺寸：1400mm×2400mm×2400mm，（投标人可以根据现场情况及自身需求自行调节轿厢尺寸，但轿厢面积不应小于1400mm×2400mm；轿厢内空高度不应小于2400mm）。

4、井道尺寸：宽2300mm×深3050mm，以最终的现场井道测量为准。

5、底坑深度及顶层高：底坑深1500 mm；顶层高4200mm。以最终的现场井道测量为准。

6、提升高度：18.2m，以最终的现场井道测量为准。

7、机房：无机房。

8、开门方式：旁开门。

9、开门尺寸：宽1300mm×高2100mm（投标人可以根据现场及自身情况自行调节开门尺寸，但开门宽度不应小于1300mm，开门高度不应小于2100mm）。

10、电源电压：50Hz±1Hz三相五线制，照明AC220V±10%。

11、控制系统：全数字化32位微机控制系统。

12、控制方式：全集选控制，最终以采购人现场布置图需要为准。

13、驱动系统（变频器）：采用同品牌电梯专用变频器。

14、通讯系统：串行通讯。

15、驱动主机耐热性满足GB/T 11021-2014《电气绝缘耐热性和表示方法》标准要求。

★16、曳引机：同品牌永磁同步（PM）曳引机；曳引绳：电梯专用钢丝绳；2比1环绕。

★17、门机：门机控制系统采用PM永磁同步无齿轮驱动门机系统；门保护形式：红外线光幕，≥154束。

★18、电梯及其主要部件（曳引机、控制柜、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置）必须为同一品牌，投标时提供客梯整机及以上主要部件型式试验报告复印件。

19、轿厢吊顶：标准电梯吊顶；轿厢地面：标准的电梯PVC地板（样式由采购人决定）；轿厢通风：轿顶前后进风。

20、轿厢操纵板面板装饰：304发纹不锈钢。

21、轿厢及轿门装饰：304发纹不锈钢；轿门地坎：硬质铝合金型材。

22、厅门及门套装饰：所有发纹不锈钢及小门套304发纹不锈钢。

23、呼梯盒面板装饰：发纹不锈钢。

24、轿厢侧壁装饰：304优质发纹不锈钢。并且达到国家规定强度。轿厢门装饰：304优质发纹不锈钢。

备注：以上发纹不锈钢必须为实体304不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm

25、显示系统：

(1)轿厢召唤箱：液晶面板显示屏，不锈钢面板，微动式发纹不锈钢按钮；配有盲文；

(2)厅门召唤箱：液晶面板显示屏，不锈钢面板，微动式发纹不锈钢按钮。配有盲文。

26、称量系统：采用高精度称量传感器的称量系统。

27、须配备消防功能，包括：消防返回及消防员服务(轿厢内)。

28、电梯运行中轿厢内噪音及开关门噪音值满足GB/T10058-2023《电梯技术条件》标准基本要求。

★29、电梯功能：

1）本层同向外呼再开门；

2）集选控制；

3）满载直驶；

4）梯门未开则自动开往下一层；

5）防捣乱功能(空载时，内呼登记限制)；

6）防捣乱功能（端站停层取消内呼）；

7）防捣乱功能（反向内呼自动消除）；

8）轿厢开关门等待时间可调；

9）门机速度及力矩可调；

10）再平层功能；

11）轿厢照明、风扇节能运行功能；

12）启动补偿功能；

13）故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）；

14）火灾应急返回；

15）报警和对讲功能；

16）轿内应急照明；

17）超载保护；

18）门锁故障重复关门；

19）门受阻保护；

20）光幕；

21)锁梯（钥匙开关）；

22)缺相及错相保护；

23)控制柜可锁主开关；

24)紧急电动运行；

25)检修操作；

26)曳引机温度监控；

27)曳引机空转保护功能；

28)火灾应急返回信号预留；

29)轿厢意外移动保护；

30)限制轿内人员开启轿门装置；

31)制动力矩检测功能；

32)门锁安全装置的失效检测；

33)门锁旁路功能；

34）井道急停开关；

35）轿顶急停开关；

36）电气安全回路保护；

37）自动开关门；

38）集选错误信号；

39）运行计时计数；

40）关门按钮；

41）开门按钮；

42）误指令消除（双击取消）；

43）对讲系统；

44）到站语音报楼层功能；

45）自动和司机功能。

46）电梯停电再平层功能。

47) 缓冲器：采用弹簧或液压缓冲器。

投标人提供的投标梯型的功能需满足或优于以上功能，投标人需提供证明材料（投标时提供型式试验报告复印件）。

30、其他：电梯应预留视频监控所需的电源和信号线路，井道内相关布线由中标人负责并配合采购人完成电梯视频监控安装等相关工程。

31、对讲系统应使用无线五方对讲（距离不低于3KM），包含运行所需要的无线主机、分机、天线、电缆、网线等，保证无线五方通话系统正常运行。

★32、轿厢需有电梯专用空调。

33、采购人提供电源配电箱至楼层，中标人自行将电源拉至电梯配电箱。

★34、电梯需加装人脸识别和刷卡功能。

二、安装、验收要求

1、竞标产品及零部件、配件及安装材料必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588.1-2020）及国家有关质量标准制造要求，必须满足本项目需求技术指标的电梯设备。

2、工程质量目标：确保一次验收合格；投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

3、工程安装施工要求：

（1）竞标人负责全套机组的安装调试，竞标总价必须包含设备制造、运输、安装、配合费、培训、服务、税费、保险费及竞标人对采购方承诺售前、售后保修等相关费用、安装附加工程（施工脚手架搭拆、设备吊运等）及井道整改在内的一切可能产生的费用。

（2）竞标人在中标后，及时查看现场；根据现场情况，及时提供电梯设计图纸；并与建设方工地代表及主体结构施工方保持密切沟通，提前备货；根据工程进度要求，按期安装。竞标人必须提供技术方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施。人员配备及须提供服务方案及图纸等给采购人，并对预埋件安装及已施工的井道整改负责施工，同时对安装的井道、机房等相关部位的土建结构施工同步进行指导，满足制造方提出的各项指标要求和国家电梯安装的相关规定。

（3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交供应商自负施工人身、设备安全责任。

（4）安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。

（5）成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续且承担相关费用。

（6）成交供应商向当地质检部门提出验收申请，使用单位协助成交供应商及当地质检部门检验验收，成交供应商负责办理特种设备使用登记证，费用由成交供应商承担。

（7）安装验收应按以下标准与规定执行：

《电梯安装验收规范》（GB10060）；

三、设备要求

1、设备是全新整套的，应按《电梯制造与安装安全规范》（GB7588.1-2020）国家有关质量标准制造、满足本项目需求的技术指标的电梯设备。

2、竞标文件应正确反应电梯的技术水平和科技含量并对控制方式加于详细说明。

3、零部件、配件及安装材料必须是未经过使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

4、设备应包括必备的易损易耗和专用工具。

5、成交供应商负责电梯安装，成交供应商对工程的进度、安全、质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规范。

6、质保期大于等于一年。维保期大于等于两年。