- 广西中医药大学第一附属医院教学楼加装电梯采购

- 一、技术参数

2.1乘客电梯主要技术表▲

| 序号 | 项目名称 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯编号 | 医院教学楼加装电梯 |  |
|  | 井道类型 | 无机房 |  |
|  | 电梯名称 | 乘客电梯 |  |
|  | 载重量 | 1600kg |  |
|  | 额定速度 | 1.5m/s |  |
|  | 电梯数量 | 1台 |  |
|  | 电梯停层 | 7层4站4门 |  |
|  | 电梯品牌及型号要求 | - 西继迅达：型号S5000；上海三菱：LEHY-L-PRO；迅达（中国）：schindler6000 - 主要部件钢结构井道、【曳引机、控制柜（调速装置、控制装置）、控制装置、轿门锁、厅门锁、限速器、缓冲器、安全钳】铭牌均采用原厂商标 |  |
|  | 开门形式 | 中分开门 |  |
|  | 入口数量 | 单开门 |  |
|  | 控制方式 | 单台控制 |  |
|  | 曳引机系统 | 永磁同步电机驱动无齿轮曳引机 |  |
|  | 驱动控制系统 | VVVF控制方式 |  |
|  | 控制系统 | 全电脑智能化数据网络系统交流变频变压调速 |  |
|  | 电源要求 | 动力电源：三相五线制，交流380V/50Hz；照明电源：单相交流220V/50Hz |  |
|  | 门套 | 所有层的大、小门套为1.2mm厚度的304发纹不锈钢 |  |
|  | 层（厅）门 | 所有层门为1.2mm厚度的304发纹不锈钢 |  |
|  | 井道总高 | 23.70m | 数据仅供参考，供货商需实地踏勘确认 |
|  | 提升高度 | 18.70m |  |
|  | 井道净空尺寸（宽×深） | 2900*2300（mm） |  |
|  | 顶层净高 | 5000mm |  |
|  | 底坑净深 | 1800mm |  |
|  | 对重位置 | 左侧置 |  |

2.2 电梯功能配置表▲

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 | 轿厢内选层指令和厅外层楼召唤指令，自动优选与电梯运行方向一致的信号，并顺向依次应答 的自动控制功能。 |
| 2 | 司机运行 | 由司机对电梯的选层、外呼响应、开关门等进行管理，优先确定电梯的运行方向。 |
| 3 | 上电自动开门 | 每次系统通电后，轿厢在门区时，轿门自动打开 |
| 4 | 自动关门延时 | 轿门完全打开后，保持开门状态，延时2-5秒后自动关门。 |
| 5 | 开门保持时间可调 | 可按照客户的用梯要求，人性化的调整延时关门时间，方便乘客进出。 |
| 6 | 关门错误报警 | 主板输出关门信号，经过一定时间门联锁未闭合，重新开门后在关门重复6次仍未接通，则停梯 待修并故障报警。 |
| 7 | 门联锁保护 | 全部门联锁闭合，电梯方能运行。如运行中门联锁断开或抖动，电梯将立即进入保护状态。 |
| 8 | 门机保护 | 独特的门机10项保护，实现门区主动安全保护，防止开门状态时不良事故的发生。 |
| 9 | 本层厅外开门 | 电梯在本层平层后，按下召唤按钮层门将自动打开。 |
| 10 | 关门按钮提前关门 | 自动状态下，在保持开的状态时，可以按关门按钮使门立即响应关门动作、提前关门。 |
| 11 | 到站自动开门 | 电梯选择自动运行时，每次运行到目标楼层，自动开门和关门 |
| 12 | 检修运行 | 电梯进入检修状态后，电梯以检修速度向上或向下运行，方便维修人员检修 |
| 13 | 慢速自救运行 | 当电梯处于非检修状态下，未停在平层区。此时只要符合启动安全要求，电梯将自动以慢速 运行至平层区，开门放人。 |
| 14 | 井道自学习 | 在电梯高速运行前，起动系统的井道学习功能，学习井道内各种数据(层高，保护开关位置， 减速开关位置等)并永久保存这些运行数据。 |
| 15 | 外召按钮嵌入诊断 | 若某一外召按钮按下持续时间超过20秒，系统则认为该按钮嵌入（不能复位），对该层外召 不予登记，对应的厅外显示屏不断闪烁报警 |
| 16 | 上电自恢复 | 由于停电或电源故障引起轿厢位置在两层之间，当电源恢复后轿厢将自动运行到平层位置， 恢复运行。 |
| 17 | WDT主动保护 | 主控板设有WDT保护，当检测到CPU故障或程序有故障时，WDT回路强行使主控制器输出 点关闭，并使CPU复位。 |
| 18 | 光幕保护 | 门光幕保护系统在门口形成一个光幕保护安全网，触动光幕，电梯关门动作立即停止，自动 开门，保护乘客安全。 |
| 19 | 超速保护 | 电梯正常运行过程中，控制器检测到编码器反馈的速度大于电梯额定速度115%，这种状态 维持500毫秒，电梯减速停车。重复上述动作两次后，如果没有得到修正，主控制器不再输 出运行信号，故障报警。 |
| 20 | 超载保护 | 超载时不关门，超载灯亮，蜂鸣器鸣响，显示超载信息，电梯不启动。 |
| 21 | 逆向运行保护 | 检修运行时系统检测到电梯连续3秒内运行方向与指令方向不一致时，就会立即停车，故障 报警 |
| 22 | 防打滑保护 | 系统通过AB相编码器检测电梯的运行速度，如果在实际的时间内电动机运行的速度与轿厢运 行速度不一致，即判断为钢丝绳打滑，立刻抱闸停车，并进入5级故障状态。 |
| 23 | 防终端越程保护 | 当电梯运行至楼层终端时，若运行减速未至预定值，系统将强迫减速，保护电梯安全运行。 |
| 24 | 接触器触点检测 | 系统检测电机回路接触器动作是否可靠，如发现异常，将停止电梯进入故障保护状态，并给 出精准的故障类型 |
| 25 | 安全回路保护 | 电梯任何一个部位发生故障，安全回路断开，电梯将立刻停止运行 |
| 26 | 运行超时保护 | 电梯运行时间超过楼层全程运行总时间时，电梯将自动停梯故障报警 |
| 27 | 限位保护 | 系统检测到限位开关动作，将立刻停止电梯运行，然后向相反方向运行，平层开门后恢复运 行 |
| 28 | 极限保护 | 系统检测到极限开关动作，整个系统将立刻进入保护状态。 |
| 29 | 制动器检测保护 | 实时检测制动器开合状态，当制动器未按动作要求打开时，系统将禁止电梯启动 |
| 30 | 变频器故障保护 | 系统收到变频器故障信号就紧急停车，并在有故障时防止电梯运行，故障恢复是自动恢复运 行。 |
| 31 | 编码器信号丢失保护 | 电梯在运行过程中，检测到编码器信号丢失或脉冲数过少，自动停梯保护。 |
| 32 | 消防员操作功能 | 当启动消防开关后，电梯将自动取消内选外召信号，返回消防基站，进入消防员操作状态。 |
| 33 | 电梯溜车报警 | 系统检测到在电梯停梯时，连续3秒钟有反馈脉冲产生，就判定电梯发生溜车故障报警。 |
| 34 | 故障自动停靠 | 当电梯快速运行时发生故障，停止在非门区，在安全回路正常情况下，电梯慢速行驶至平层位 置开门。 |
| 35 | 满载和直驶 | 当电梯达到额定载荷时，只响应内选，不响应外召。 |
| 36 | 防捣乱功能 | 为避免空梯运行，通过对载重量进行逻辑判断，把不正常的指令做消号处理，避免恶作剧和 轿内错误指令。 |
| 37 | 不停层任意设定 | 可根据客户实际需要，设定不停靠层，通过所设楼层时不停靠。 |
| 38 | 锁梯服务 | 执行该功能后电梯将应答所有已登记的指令后返回指定楼层，同时将启动节能模式，切断轿 内照明并点亮大厅停梯开关指示灯。 |
| 39 | 换站停靠 | 如果电梯在持续开门8秒后，门锁仍未断开，电梯将就近平层开门放人。 |
| 40 | 自动返回基站。 | 电梯在预设时间内无召唤和任何指令时，轿厢停靠至基站，关门待梯 |
| 41 | 五方通话 | 可以通过轿厢操纵盘上的对讲装置与机房、轿顶、底坑、监控中心实现语音联系或寻求帮 助。（机房至监控中心的线缆及敷设由用户负责） |
| 42 | 到站钟提示功能 | 电梯减速平层过程中会鸣响到站钟，以提醒轿厢内乘客或厅外候梯乘客电梯正在平层。 |
| 43 | 停电应急照明装置 | 在轿厢内设置应急照明装置，当发生停电时自动启用应急照明 |
| 44 | 轿厢位置实时检测 | 防止电梯在运行过程中出现轿厢位置显示错乱情况，电梯无需返回基站层读取数据，供应商需加装位置实时确认装置，避免出现错层与乱层情况。 |
| 45 | 呼梯显示 | 电梯在进入检修状态时呼梯面板显示检修字样，电梯出现故障时需显示故障字样或显示面板闪烁提醒乘客此台电梯存在故障，请选择乘坐其他电梯出行。 |

备注：投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求

2.3、电梯装饰及其它特殊配置表▲

| 序号 | 品目 | 特殊配置及装饰要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）厢内设计 |  |  |
| 1 | 轿厢天花 | 标配吊顶，风扇，LED照明 |
| 2 | 轿厢前壁 | 发纹304不锈钢材质（厚度：1.2mm） |
| 3 | 门灯横梁 | 发纹304不锈钢材质（厚度：1.2mm） |
| 4 | 轿厢侧壁 | 发纹304不锈钢材质（厚度：1.2mm） |
| 5 | 轿厢后壁 | 发纹304不锈钢材质（厚度：1.2mm） |
| 6 | 轿厢门 | 发纹304不锈钢材质（厚度：1.2mm） |
| 7 | 操纵箱面板材质 | 发纹304不锈钢（厚度：1.2mm） |
| 8 | 开门方式 | 自动中分开门 |
| 9 | 轿厢地面 | PVC耐磨地板 |
| 10 | 轿厢规格(宽×深) | 1800mm×1900mm |
| 11 | 轿厢净高（轿厢地面到天花高度） | 2300mm |
| 12 | 开门尺寸(宽×高) | 1100mm×2100mm |
| （二）讯号装置 |  |  |
| 1 | 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢面板(材质304不锈钢、厚度：1.2mm)、一体化操作盘、配标准型微光微动盲文按钮及LCD黑底白字图文液晶轿厢位置指示器，电话及警铃按钮、五方对讲。 |
| 2 | 候梯厅讯号 | 配标准型微光微动盲文按钮及LCD黑底白字图文液晶轿厢位置指示器。 |
| 3 | 召唤按钮及层站显示器 | 配标准型微光微动盲文按钮及LCD黑底白字图文液晶轿厢位置指示器。 |
| （三）其它配置性能要求 |  |  |
| 1 | 平层准确度 | 小于等于±3mm |
| 2 | 最大平层保持精度 | 小于等于±3mm |
| 3 | 悬挂比（绕绳比） | 2:1 |
| 4 | 绕绳方式 | 单绕 |
| 5 | 门保护 | 光幕式保护（光幕束数不小于128束） |
| 6 | 垂直震动和水平震动 | 轿内水平振动最大峰值:不大于10.4cm/s2(运行中) 轿内垂直振动最大峰值:不大于14.0cm/s2(运行中) |

本项目为交钥匙工程，投标人提供的电梯可以优于上述技术参数及增加其他配置，投标报价不变。

- 二、本项目特定资质：

1、投标供应商所投电梯制造商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备制造许可证》乘客电梯A级资质或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）资质，且证书须处于有效期内；

2、投标供应商所投电梯制造商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯A级资质或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）资质，且证书须处于有效期内。需提供品牌型号的特种设备形式试验证书（电梯）。

3、投标供应商如为代理商，投标供应商还须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯B级（或以上）资质或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）资质，且证书须处于有效期内。

- 三、商务要求

1、竞价投标人请务必认真了解项目采购需求和要求，本项目供应商报价不得以任何理由更改货物的配置、品牌及型号。

2、成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道，所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。

3、成交确认后、合同签订前的五个工作日内，中标人向采购人交付成交总价的5%作为履约保证金，中标人未按时缴纳的视为放弃签订合同。违反《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定的，履约保证金不予退还。电梯安装调试经广西壮族自治区特种设备检验研究院验收合格并取得监督检验报告和特种设备使用标志后，采购人将履约保证金退还中标人。如中标人单方解除合同则不予退还履约保证金。签订合同时必须提供生产厂家针对本项目供货证明原件，及售后服务承诺书原件加盖生产厂家公章。

4、中标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用追偿或要求赔偿损失，所以如果投标人不是生产厂家竞价投标时必须提供生产厂家参与该项目的授权书并加盖生产厂家公章的扫描件，签订合同前提供原件备查，否则造成一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。

5、采购文件中打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效，如提供的实物未满足技术参数要求，则视为无效竞标，采购人有权追究其法律责任，并将依法向桂采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。

6、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；包括安装费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）必要的保险费和各项税金；

（5）全体人员考察费、土建连接等相关费用。

（6）本项目为交钥匙工程，竞标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、报检、验收、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

7、交货时间及地点：自合同签订后，根据土建施工进度，双方协商确定电梯排产之日起90天内安装调试完毕，验收合格并交付使用。交货地点：南宁市采购人指定地点。

8、质保期：质量保证期1年。经验收合格后，并取得南宁市特种设备安全检测所颁发的《电梯安全检验合格证》之日起计算质保期。

9、付款方式：

（1）第一次付款：电梯设备到现场经验收后，成交人将双方签字确认的验收凭据和有效的发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后按照采购人付款程序支付合同总金额的30%。

（2）第二次付款：电梯经广西壮族自治区特种设备检验研究院验收合格并取得监督检验报告、颁发特种设备使用标志后，成交人将监督检验报告、特种设备使用标志等资料和有效的增值税专用发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后按照采购人付款程序支付合同总金额的65%。

（3）第三次付款：质保期满后（从广西壮族自治区特种设备检验研究院验收合格并取得监督检验报告、颁发特种设备使用标志之日起计算），成交人将有效的发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后如不存在质量问题、违约事项，按照采购人付款程序一次性无息支付合同尾款。

6、售后服务要求

（1）质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：

①定期检查：每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由业主签认，消除潜在故障隐患。

②故障召修：竞标人设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到现场，一般故障不超过4小时解决，重大故障不超过24小时排除。

③配备充足的本地维保人员且具备上岗作业证，竞标人近两年内无任何违规操作纪录。

（2）技术服务（安装调试维护等）：达客户满意状态。

（3）免费培训：3人。

（4）保养时间及保养标准：按照《特种设备安全监察条例》（国务院373号）第三十二条及《广西特种设备安全监察条例》的有关规定，每15日对所保养的电梯按照国家安全技术规范的要求及作业指导书的标准，对电梯进行一次保养。

（5）设有竞标品牌产品的零配件储备仓库常年备有充足（价值10万元以上）的电梯配件并提供相应证明。

（6）竞标品牌产品在南宁市设有维保点（提供相应证明）以保证良好的售后服务。

（7）免费维保期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。

（8）免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为甲方提供所需的技术指导。

四、其他要求

1.提供详细的安装施工方案。

▲2、竞标时提供竞标产品彩色图片（图片标明主要技术参数），所标明的技术参数或功能与竞标人的响应不一致的，竞标无效。

▲3、制造商2020年以来获得国家政府机构评定的“全国质量标杆”，制造商具备国家级企业技术中心，投标品牌制造商获得2023年度专利密集型产品证书，需提供证明材料扫描件。

▲4、 ①曳引机满足过载转矩≥200%额定转矩的；

②曳引机满足制动力矩≥3.2倍额定转矩的；

③满足曳引轮缘面相对水平面垂直度＜4‰；

注：提供型试试验报告复印件、国家电梯质量检验检测中心出具的检测报告复印件。

▲5、 ①主动防失速满足：空载上行、满载下行均≤0.2m/s；

②具备轿厢位置智能防错，就近校正楼层信息功能；

③具备电梯监控记录系统，纪录内容包括不限于：近10次故障时间、逻辑信息、当前速度、电压、电流、主板及轿顶板输入输出状态等数据；

④具备门区防溜车智能防护功能；

⑤提供符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》条件下，电压波动±20%可正常运行；

注：提供型试试验报告复印件、国家电梯质量检验检测中心出具的检测报告复印件。