## UPS政采
UPS不间断电源系统蓄电池
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项合价(元) | 备注
1 | 蓄电池 | 维谛 | D12V100A | 1.★提供12V100Ah铅酸蓄电池，以10小时率容量标定，内阻(mΩ)≤5(满充电)25℃(需提供产品彩页作证明材料）。 2.设计寿命：≥10年（25℃）。 3.为机房整体安全考虑，电池端子部位有防漏液的设计。 4.保证电池均一性，自动化生产，安全性高（充电时产生热量少），有效防止热失控现象。 5.蓄电池电槽外壳应采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料（不接受PP材料电槽蓄电池）。 6.符合GB/T 2408-1996中FV-0(垂直级要求)，符合YD/T799-2010中第6.4条的阻燃要求。 8.蓄电池应采用单向排气阀，安全阀开阀压力在15-35Kpa，闭阀压力在10-30Kpa。安全阀中需安装有防酸雾装置蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.★蓄电池密封反应效率不低于97.1%(出具满足该参数的国家认可的第三方权威机构检测报告复印件)。 10.大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观不得出现异常。 11.耐过充电能力：完全充电状态的电池0.3CA充电160小时,无漏液,无电池膨胀及破裂。静置1h，外观应无明显变形及渗液。 12.封口剂性能：蓄电池在-30℃～＋65℃时，封口剂应无裂纹及溢流现象。 13.气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 14.防酸雾性能：对完全充电的电池以0.2I10A的电流连续再充电4h,PH值应呈中性。 15.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。 16.蓄电池端电压的均衡性：单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤43mV；蓄电池进入浮充状态24h后，各蓄电池之间的端电压差应≤83mV。 17.电池间连接电压降:蓄电池之间的连接电压降应不大于4.5mV。 18.同组蓄电池的内阻偏差值应不超过5.8％。 19.★电池性能： 19.1热失控敏感性：蓄电池温度应≤32.1℃，每24h的电流增长率应≤25％。 19.2过放电性能：其容量恢复值应≥95％。 19.3再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应≥95.5％。 19.4容量保存率：在25℃±5℃环境中静置28天，其容量保存率应≥98.7%。 20.容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大与最小实际容量差值应不大于1％。 21.★产品必须通过国家认可的第三方权威机构认证，并提供第三方权威机构认证证书，国家认证的第三方机构出具的检验(检测)报告(未加盖<CMA>的无效)。 22.★为保证使用的产品正规合法性，供货时必须出具售后服务承若书及原厂供货证明文件并加盖原厂公章。否则不予验收。 23.★蓄电池设备厂商务必在广西设有分公司，提供营业执照证明文件。 | 12 | 节 | 1300 | 20800
备注：1.采购需求表中打“★”号条款为重要技术参数，竞标人必须满足。 2.项目所有设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定，竞标人不得做任何变更，不接受其它品牌型号的商品。 3.供应商在竞标时必须按采购需求上传包含技术参数偏商表、商务条款偏离表、检测报告等内容的响应文件(加盖竞标人公章)扫描件，如果不能在报价时按要求提供上传，视为无效竞价。若供应商不能满足参数要求而进行虚假响应(包括提供虚假材料)，或供应商中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为，采购人将按相关法律法规向财政部门对其行为进行举报。 4..本项目所有货物签订合同之日起5个工作日内交付使用，投标人需提前了解货源，逾期不交付的采购人有权取消合同，所造成的损失由成交供应商负责，并追究其法律责任。 5.交货地点：广西壮族自治区贵港监狱监管区。 6.交货方式：现场现货。 7.报价要求：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）：总价包含完成本项目采购范围的全部费用，包括但不仅限于以下：货物价款、安装调试费、人工费、税金、售后服务等，且承担采购项目中明示和暗示的一切责任，一旦中标签订合同，合同价不得因工作量及市场设备材料价格变化而调整（采购人不再支付除中标价以外的任何费用）。 5.付款方式：本项目无预付款，待供应商交货完毕并验收合格后，中标人开具、增值税普通发票给采购人，采购人一次性支付完合同款。 6.售后技术服务及其要求： 6.1.免费送货上门并安装调试。本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。 6.2.免费质保期：质保期从验收合格之日起开始计算，质保期为壹年。售后响应及解决时间：质保期内维修响应时间：在接到维修电话后以良好的服务态度、即刻响应，并在48小时内赶到维修现场，维修现场实施连续不间断工作，争取在第一时间内排除故障。如有质量问题，及时换货。 7.合同签订及要求：供应商在成交通知书发出之日起10个工作日内与业主完成采购合同签订（签订合同时，成交方需配合业主对所供应的产品参数与本项目采购参数要求进行比对，按要求提供相应的证明文件原件，如不符合，做虚假响应处理，取消成交资格，并上报区采购中心。）