## UPS政采
UPS不间断电源系统蓄电池
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项合价(元) | 备注
1 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 1. 额定容量：12V100AH； 2. 环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。 3. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4. 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5. 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6. 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 7. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 8. 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9. 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 10. 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内。 11. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 12. 为保证机房运行稳定，防止由于电池漏液造成的机房火灾，要求电池标配有防滑防酸势垫盘保护装置，供货时提供相关证明。 13、含拆旧电池、安装新电池等安装调试服务。 | 84 | 节