项目

反向竞价采购需求表

采购需求

说明：

1、本货物需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，否则竞价无效。

2、如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

3、本货物需求一览表中的内容以本表为准。

4、本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：182000元，超过上述预算控制价的报价将视为无效竞价。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、型号 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房乘客电梯 | 1台 | 品牌：西子电梯 型号：UN-Victor mrl无机房客梯 | 一、基本参数 1、层/站/门：6层/6站/6门 2、数量：1台 ▲3、额定载重量：1000kg； ▲4、乘客人数：13人； ▲5、额定速度：1.5m/s； 6、提升高度：1楼～5楼3600m ，6楼5100m ▲7、井道尺寸：2400mm(宽)×2300mm(深） ▲8、开门净尺寸：1000mm（宽）×2300mm(高)； - 开门方式：中分开门； ▲10、轿厢净尺寸：1600mm*1500mm*2700mm（宽×深×高） ▲11、底坑深度：1600mm； ▲12、顶层净高度：5100mm； 13、供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 ▲特别说明：本项目井道尺寸不可更改（以实际测量为准），不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、抬高楼板、抬高机房、打凿梁等。竞价人须充分考虑井道结构、顶层高度等现实情况及增加的成本，竞价货物必须符合上述井道安装要求，可非标设计和制造，竞价人必须对上述要求做出书面承诺并加盖竞价人公章，否则竞价无效。 ▲二、技术要求： 1、曳引系统：高性能永磁同步(PM)曳引机。永磁同步无齿轮曳引机采用了耐高温（可在180°C以上不退磁）、高密度和均衡磁场的钕铁硼永磁材料来形成电机旋转磁场。 2、控制系统：32位交流变频调压调速系统，应用高性能32位中央处理器，32位高数字信号处理器，采用全数字智能化、模块化微机控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能； 3、门机系统：采用最新扁平稀土永磁同步电机驱动。采用最新永磁同步电机驱动和最新无级调速变频控制的门驱动系统，变频器和电机独立知识产权，自主设计制造。 4、门安全保护：进口光幕门保护，光幕防护等级≥IP65； 5、编码器：采用欧美日进口部件混合式速度检测编码器，精度达到8192PPR（即电机每转一周，输出8192个脉冲) 6、具有运行参数采集和网络远程传输功能的监测装置，并提供标准数据接口的。 8、轿厢称重系统：高精度称量启动，线性连续式称量。 9、在轿厢架和轿顶轮之间增加弹性隔振装置。 11、制动器：采用盘式制动器，零件规模大幅精简，有效降低动作噪音和维护要求，而且显著提升制动器动作的可靠性和安全性。 12、抱闸系统：静音抱闸控制技术，采用精确的电流闭环控制方式，精确控制制动器各阶段的动作速度及抱闸力矩，大幅度降低制动器动作时的噪声，提高乘坐的舒适度。 13、功率模块：采用国际最新第六代大功率模块，功率模块的驱动控制电路与功率模块直插连接。 14、其他要求 (1)曳引机噪音≤71.6db (2)开门时间平均值≤4.05s (3)关门时间平均值≤4.12s (4)平层准确度≤土5mm (5)开关门噪声≤62.7dB (A) (6)轿内运行噪声≤54.1dB (A) 三、装饰材质要求 ▲1、轿厢装饰要求：全发纹不锈钢。 2、轿厢壁：发纹不锈钢。 3、轿门地坎：硬质铝合金型材。 ▲4、层门：层层304发纹不锈钢标准层门。 ▲5、门套：层层304发纹不锈钢标准小门套。 6、轿厢门楣：发纹不锈钢。 7、轿厢地面：大理石或瓷砖。 ▲8、操纵箱及外呼显示： （1）外呼：一体式无底盒召唤，各层面板配置发纹不绣钢，≥4寸LED液晶显示，不锈钢盲文方形按钮； （2）轿厢操纵箱： -体化操纵箱，发纹不锈钢面板，≥6寸LED液晶显示，不锈钢盲文方形按钮； 9、通气装置：吊顶通风采用横流风扇。 10、轿厢天花：轿吊一体顶：发纹不锈钢+亚克力+LED筒灯 11、轿厢通风系统：轿顶风口进风。 五、功能配置： 1、光幕门保护 2、满载直驶 3、超载保护 4、按钮防粘连保护 5、门区二次防夹功能 6、轿内紧急照明 7、轿内警铃 8、关门超时保护 9、开门超时保护 10、双门扇重力强关 11、厅门强制开门机械禁止 12、终端越程保护 13、消防功能 14、消防回馈 15、就近平层 16、门区外门开禁止 17、故障自诊断 18、消防状态提醒显示 19、轿厢关门延迟保护 20、关门力矩保护 21、修正运行 22、防捣乱保护 23、封星防失速功能 24、层楼显示 25、厅外及轿内方向指示 26、厅外及轿内方向预指示 27、全集选 28、司机功能 29、司机直驶 30、司机友好提醒 31、独立服务 32、错误指令取消 33、反向指令自动消除 34、反向指令不登记功能 35、本层厅外开门 36、开门按钮开门 37、基站锁梯 38、轿内到站钟 39、自动返回基站 40、机房隔音减震装置 41、轿内照明、风扇自动控制 42、开、关门按钮 43、开、关门按钮灯 44、厅、轿门分别控制 45、关门等待取消 46、起动时力矩补偿 47、数字式大厅/轿内显示 48、轿内LED显示 49、语音安抚功能 50、电流斜坡撤除 51、服务楼层设置 52、本层厅外重开门 53、时钟功能 54、板载调试 55、检修降载波 56、爬行启动 57、楼层显示一键排序 58、驱动器风扇智能控制 59、超载保留呼梯指令 60、盲文按钮 61、增效提前开门 62、长按取消外招登记 63、安全接触器触点检测保护 64、抱闸状态显示 65、抱闸接触器检测功能 66、其它接触器反馈检测功能 67、独立双制动器 68、运行时间限制器 69、超速保护 70、低速保护 71、主机过热保护 72、安全回路故障保护 73、主控CPU WDT保护 74、电网滤波监测功能 75、速度反馈检测功能 76、重新初始化运行 77、恢复运行 78、抱闸力矩检测 79、UCMP功能 80、复位救援功能 81、门回路故障保护功能 82、过电流预检测功能 83、五方通话 84、井道位置自学习 85、绝对位置自定位 86、机房安全配电盒 87、底坑检修梯 88、故障历史记录/查询 89、轿顶检修功能 90、机房检修 91、平层微调 92、测试运行 93、全井道双控照明 94、免定位 95、平层扒门功能 96、门锁短接检测 97、门旁路装置 98、平衡系数辅助监测 99、电梯黑匣子功能 100、框架式箱体结构 101、停电应急自动平层 六、主要部件及技术要求 ▲1、曳引机(驱动主机)、控制柜、调速装置、限速器、安全钳、缓冲器、门机（层门和轿门）、安全电路、轿厢意外移动保护为竞价品牌原厂自主品牌产品。 注：对以上主要部件采购人有权聘请专家进行核查，相关费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 |
| 1、交货（交付）时间： ▲自合同签订后之日起35天内安装调试完毕，并且验收合格。 2、交货地点： 竞价人指定地点。 - 3、付款时间和方式： 4、售后服务要求： - 4.1质量保证期 1年（自交货并验收合格之日起计）。 4.2故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在1小时内到达采购人指定现场。 4.3供应商必须在贵港当地设有公司或分公司（提供营业执照），供应商必须具有安装维修资质，质保期1年，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过4小时，重大故障修复时间不超过48小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 4.4负责为招标人免费培训电梯技术人员（1名）。 4.5免费为用户建立电梯设备管理档案。 4.6零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 4.7设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。 4.8为了保证是正规合法渠道的产品，签订合同后中标人提供生产厂家/代理商出具该项目中标产品的供货证明原件。 5、报价要求： 5.1竞价报价为采购人指定地点的现场交货价。 5.2安装施工要求及验收标准： 5.2.1电梯厂家指定的安装商负责全套设备的安装、调试、维修，且验收由中标人承担。 5.2.2中标人要对预埋件安装负责施工指导。 5.2.3设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，中标人自负施工人身、设备安全责任。 5.2.4安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。 5.2.5安装验收应按以下标准与规定执行： 《电梯安装验收规范》（GB10060）； 《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 6、供应商（如非电梯制造厂商）实施电梯安装，请提供本项目所采购电梯的制造厂商书面委托或同意书（竞价时提供证明文件中标后签订合同前提供证明文件）。 7、其他要求： 7.1本次的采购产品要求为同一品牌产品。 7.2所投产品必须是全新的产品，质量符合国家相关规定。必须保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、性能先进、质量上乘、外表美观，工艺一流、质量管理严格。 ▲备注说明：提供西子电梯科技有限公司代理商授权书和电梯图纸。竞价人提供的以上资料如有不实，采购人有权追偿成交供应商所造成的损失。 |  |  |  |  |