青秀校区中心机房UPS不间断电源主机设备采购项目竞价文件

一、报价要求:

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购货物技术要求及商务要求：

青秀校区中心机房UPS不间断电源主机设备采购项目需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 分项单价控制价 | 分项控制价 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源主机 | 科士达YDC3340 | 台 | 2 | 35580.00 | 71160.00 | 1、要求支持三进三出高频在线式UPS，输出功率容量≧40KVA，输出功率因素0.9，输入功率因数：0.99。 2、双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源, 为了提高UPS整机的可靠性，UPS具备多芯片互联互锁的保护控制功能。 3、电池电压:±192V、±204V、±216V、±228V、±240V、灵活配置，以保证在其中有单节电池故障时可以将故障电池单独取出，其它电池可正常工作，提高电池的利用率。 4、支持两路电源接入，提高系统可靠性。 5、LECD+LCD双重显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。显示屏可根据视角进行调整。 6、ECO功能：当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。 7、输入电压范围 ：208-478Vac （三相五线），输入电压频率范围:40HZ～70HZ，输出电压380/400/415(±1%) Vac。 8、输出频率跟踪速率：≤1HZ/S，输出频率范围要求旁路同步追踪范围：±10%。 9、输出波形失真度： <3% 10、过载能力：≤110%负载，持续60min后转旁路;≤125%负载，持续10min后转旁路;≤150%负载，持续1min后转旁路;>150%，立即转旁路。 11、可支持并机功能，无需并机柜，可直接并机，支持4台并联。 12、保护功能:具有输出短路\输出过载\温度过高\电池欠压\输出过欠压\抗雷击浪涌保护功能。 13、为确保UPS电源系统的稳定运行、设备兼容性及售后服务的连贯性，投标人所提供的UPS电源主机必须与现有蓄电池保持品牌一致性。 14、本项目在实施配电切换过程中，涉及到新的UPS安装及接入、旧的UPS主机拆除、新的配电系统的改造及接入、新的电缆敷设等，整个配电切换过程中，不允许机房的业务系统断电停机。项目实施过程中产生的所有费用由中标单位负责。 15、本次采购以上产品要求接入学校现有现场管理服务器（物联网控制器）（品牌：信锐、型号：SIC-5020-IPSIP）集群管理，如涉及到接口对接由中标方自行承担费用，要求投标单位提供对现有管理服务器兼容性承诺函（格式自拟）。 16、中标供应商签订合同后，供货时配合采购人进行检测测试，采购人将根据采购需求对所提供部分产品参数的真实性和实际效果进行验证，供货商提供的货物必须是全新、完整、未激活、未使用过的合格产品，需通过检测后方可进行验收。在检测测试过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将拒绝接收货物、验收并退货，并依法进行处罚，且赔偿采购人一切损失。 |
| 金额合计：人民币柒万壹仟壹佰陆拾元整（¥71160.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 交付时间 | 自合同签订之日起7天内安装调试完毕并验收合格。 |
| 交付地点 | 广西南宁市青秀区民族大道77号广西幼儿师范高等专科学校青秀校区 |
| 质保期限 | （1）竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 （2）质保期1年（自最终验收合格之日算），分项货物质保期另有要求按分项要求。质保期内免费上门调试、更换配件，终身上门维修；在质保期内因采购人网络架构变化，需要更改设备软件配置，中标人必须免费提供技术服务；在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。 |
| 售后服务要求 | 分项货物另有要求按分项要求。质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）保修期自设备安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，成交供应商将负责处理故障，并免费更换有故障的零部件，一切费用由成交供应商负责。 （2）竞标人须承诺在接到故障通知后1小时内响应，如3小时内到达现场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 |
| 付款方式 | 签订合同前中标人向采购人支付合同价款5%的履约保证金（中小企业2%）。本项目无预付款，中标人交货安装完毕，项目验收合格后，采购人在15日内支付至100%的合同价款给中标人；每次采购人支付款项前中标人须开具等额合法有效增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。货物在质保期内无质量问题，质保期满后，中标人向采购人提出申请，采购人于15个工作日内无息退还履约保证金。 |
| 履约保证金 | 签订合同前中标人向采购人支付合同价额5%的履约保证金（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取）。（如中小企业，投标时须提供中小企业声明函） |
| 安装、调试要求 | 免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费对具体使用单位的操作人员进行技术培训，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 |
| 报价要求 | 本项目实行总承包报价；包含但不限于货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 |
| 产品要求 | 竞标产品必须为全新原装、未拆封、未激活的产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。需求清单中要求提供的检测报告、功能截图、彩页等证明材料在签订合同前需提供查验，否则竞价无效，后果由供应商承担。 |
| 免费培训 | 免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。 |
| 验收标准 及要求 | 成交供应商应提供货物的有效检验文件及产品销售资质，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，产生的费用全部由成交供应商承担；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
| 知识产权要求 | 投标人须保证采购人对投标人所提供的硬件和软件系统等享有合法的使用权。投标人须保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |
| 其他要求 | 1、本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、本项目为交钥匙工程，包括所有设备的安装和调试，安装过程中涉及到的材料、人工等费用均由成交供应商承担，项目完成时要保证系统设备的正常运行。竞标人确认报价已包含完成本项目所需的人力物力成本、管理费、旧设备设施及线路拆除、其他费用、利润、税金等完成本项目的所有费用。采购人不再支付任何费用，请合理报价。 3、供应商必须满足全部商务要求及技术要求，否则，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。产品参数标注“★”的供货时提供须证明材料复印件盖公章（检测报告或商品彩页或产品说明等证明材料），否则竞标无效。 |

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 商务技术类文件…………………………………………………………………第   页

(三) 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………第   页

（四）报价表……………………………………………………………………………第   页

标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

（一）供应商资格证明文件

★1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；

★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

XXXXX学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

★4、供应商自行在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询主体信用记录，并截图查询结果（其中，“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示供应商名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页，网页须显示供应商名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目询价公告发布之日起至报价截止时间中任意一天）；

★5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

无重大违法记录声明（格式）

XXXXXX学校：

我公司参与                                     （项目名称）的报价，我公司郑重声明：我公司近三年在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人：（公章）

年    月    日

（二）商务技术类文件

★1、技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| # 序号 | # 采购文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺

质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

★4、项目实施方案

格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。

（四）报价表。

★报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

（五）中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：