广西师范大学化学国家级实验教学师范中心电梯技术参数表

一、技术参数要求

| 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机房电梯 | 上海三菱 型号：LEHY-III-S | 1台 | 电梯类型：本电梯为有机房电梯，应满足无障碍设计规范GB50763-2012的相关要求。 品牌：上海三菱 型号： LEHY-III-S有机房乘客电梯 竞标人报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标人的报价应包含设备的设计、制造、设备成本、包装、运输、保险、装卸、安装、预埋（包括支撑架、钢架、钢梁、线缆）、调试、检验（包括商检、技术监督局检验）、技术服务、税金（含关税）、保险、技术服务、检测等所涉及的一切费用的总和（即为交钥匙工程）； 一、设备的基本要求 要求供应商提供的设备必须为未使用过的原厂全新产品。 二、主要基本参数 1、额定载重量：客梯≥1350公斤； 速度： ≥1.0米/秒； 层站门：5层/5站/5门； 停层站： 1~5层；单控控制。 2、井道尺寸：净宽2350mm×净深2350mm，现场勘测为准； 3、顶层高度：4400mm，现场勘测为准； 4、底坑深度：1550mm，现场勘测为准； 5、提升高度：16.3m，现场勘测为准； 6、开门方式：双折左开门 7、开门类型：单开门 8、净开门尺寸：宽1200×高2000mm； 9、轿厢尺寸（宽×深×高）：1550mm×1950mm×2400mm； 10、电源要求：供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 11、平层精度：平层准确度绝对值（mm）：≤10mm 12、备注：土建尺寸不可更改,不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、抬高机房、打凿梁、井道等，竞标产品须符合上述井道安装要求。 三、技术要求： 1、控制系统：双32位全数字化全智能化数据网络控制系统，采用国际先进是SMT（表面贴装）技术。 2、曳引机：交流变频变压调速，永磁同步（PM）无齿轮驱动曳引机，驱动系统：空间电压矢量控制的变压变频（VVVF）调速控制系统。 3、门机系统：采用超薄型PM永磁同步无齿轮驱动门机驱动。 4、全数字化智能电源系统：使用全数字化控制智能化DC-DC电源技术，替代三相电源变压器，微电台控制系统提供更稳定更可靠电源。 5、变频器：基于32位智能化大功率（IPM）的模块式电梯专用变频器。 6、通讯方式：采用CANBUS（现场总线）数据网络控制技术，并且电梯轿厢指令控制器、轿厢内层楼指示器、门机控制器、每一层站按钮与层楼指示器等子系统都应用独立的微处理器。 7、安全门保护：红外线光幕及触板保护。 8、称量系统：采用线性连续式高精度称量传感器的称量系统。 9、静音抱闸控制技术：采用电流闭环控制方式，精确控制抱闸器各阶段的动作速度及抱闸力矩。 四、主要部件 1、主要部件要求：控制柜、曳引机、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等主要部件为原厂原品牌设计制造生产。 五、功能（投标人投标时必须根据制造商产品样本功能列表予以逐项承诺，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖投标人公章的功能说明文件。） 1、自动再平层 2、电梯受阻失速保护 3、制动器冗余保护 4、轿厢微机异常处理 5、轿内反向指令消除 6、轿内通风装置手动关闭（按钮型） 7、轿内照明手动关闭（按钮型）8、关门保护 9、连续服务 10、轿厢溜车安全保护 11、轿内运行方向指示 12、层站运行方向指示 13、门锁旁路运行 14、关门按钮响应指示 15、换向重开门 16、门负载检测 17、开门按钮响应指示 18、开门受阻控制 19、开门保持时间自动调整 20、门锁短接保护 21、关门力矩控制 22、轿厢应急照明 23、运行次数与时间统计 24、即时关门 25、紧急电动运行 26、故障自诊断 27、轿内报警 28、电气安全回路保护 29、消防运行到位 30、层站按钮灯闪烁指示 31、层高自测定 32、层站召唤自动登记 33、层站微机异常处理 34、层站运行控制开关 35、独立运行 36、检修操作 37、多方通话装置38、称重启动 39、电梯不启动报警 40、次层停靠 41、过电流保护 42、分散待机 43、超载报警 44、超速保护 45、电机过热保护 46、过电压保护 47、电源故障保护 48、上电再平层 49、重复关门 50、本层再开门51、逆行保护 52、选层器修正 53、安全停靠 54、停层开门 55、逆变装置高温检测 56、终端强制减速 57、轿厢意外移动保护 58、过低速保护 59、轿内通风装置自动关闭 60、轿内照明自动关闭 61、层站误召唤人工消除(层站按钮型) 62、消防专用 63、光幕安全触板（二合一） 64、响铃强制关门 65、轿内超载指示 66、轿内误指令人工消除(轿内按钮型) 67、停电应急停靠。 六、装饰材质要求： 1、轿厢 （1）轿厢门：采用304发纹不锈钢，必须为不锈钢板直接折弯，不接受不锈钢包铁方式； （2）轿厢壁：轿壁采用304发纹不锈钢，后壁中间镜面发纹不锈钢，必须为不锈钢板直接折弯，不接受不锈钢包铁方式； （3）轿顶：不锈钢天花； （4）扶手：后壁圆形不锈钢扶手 （5）轿厢地面：PVC拼花地板； （6）护脚板：发纹不锈钢； （7）轿门地坎：硬质铝合金型材； （8）通气装置：吊顶通风采用横流风扇。 2、梯厅层门装潢： （1）层门：全部配置304发纹不锈钢，必须为不锈钢板直接折弯，不接受不锈钢包铁方式。 （2）门套：全部配置304发纹不锈钢小门套。 3、轿厢、厅门召唤箱 （1）轿厢召唤箱：通高式，发纹不锈钢+玻璃面板，段码式楼层及方向显示，高灵敏微动微亮发纹不锈钢按钮。 （2）厅门召唤箱：发纹不锈钢，段码式楼层及方向显示，高灵敏微动微亮发纹不锈钢按钮，层层配置。 注：以上发纹不锈钢材质为国标304，实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）。 七、工作情况： 1、要求连续工作每天运行10小时，连同待机24小时。 2、正常使用寿命期要求10万小时以上。 |