## 方案清单
20250508信息中心采购中心机房UPS电池组预算配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 蓄电池 | 1、采用阀控式铅酸蓄电池12V/100AH，内阻不应大于 5mΩ。采用PVC-Si02胶体等专用隔板,孔率均匀耐腐蚀。 2、阻燃性能:符合GB/T 2408-2021要求。蓄电池槽、盖等材料应具有良好阻燃性，可提供阻燃槽盖。 3、蓄电池在环境温度20~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 4、固体凝胶电解质，无内部短路，避险热失控。 5、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 6、自放电损失:完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后其容量保持率应在97%以上。 7、蓄电池密封反应效率应不低于97%。 8、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 9、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无余变形。 10、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能。 11、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 12、符合国家标准GB/T 19638.1-2014标准，循环使用寿命。 13、要求蓄电池具备经1h率放电，电池充电能力在 10h 内达到额定容量的96%以上的大电流放电后电池恢复能力。要求提供泰尔报告证明。 14、要求蓄电池具备经过度放电后，进行10h率放电，其容量恢复值要96%。要求提供泰尔报告证明。 15、蓄电池在30%DOD(放电深度)条件下，循环放电次数不低于1500次100%D0D(放电深度)条件下，循环放电次数不低于200次。要求提供彩页证明。 16、蓄电池在浮充寿命达到5年的条件下，电池剩余容量不低于80%，在浮充寿命达到10年的条件下，电池剩余容量不低于40%。要求提供彩页证明。 17、原厂质保3年 | 节 | 80 | 835 | 66800
2 | 电池柜 | 冷扎板材质，表面静电喷塑，耐磨防蚀;可容纳电池数量12V100AH40只。 | 套 | 2 | 3350 | 6700
3 | 安装辅材及人工 | 新旧电池拆装调试 | 项 | 1 | 3000 | 3000
合计（元） | [5 empty] | 76500